ÍNDICE DE MODIFICACIONES

| Índice de Revisión | Sección Modificada | Fecha Modificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Marzo de 2015 | Versión Original |
| 01 | Todas | Abril de 2015 | Correcciones Observaciones Interventoría |
| 02 | Todas | Mayo de 2015 | Correcciones Observaciones Interventoría |

REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Número de revisión |  | 02 |
| --- | --- | --- |
| Responsables por elaboración | Nombre | Diego Fernando Guzmán Pabón |
|  | Firma |  |
|  | Nombre | Hernán Darío Arias |
|  | Firma |  |
|  | Nombre | César Augusto Vega Rodríguez |
|  | Firma |  |
|  | Nombre | Daniel Alberto Alam Cubillos |
|  | Firma |  |
| Responsable revisión Coordinador del Proyecto | Nombre | Mónika del Pilar Galvis Beltrán |
| Responsable por aprobación Director del Proyecto | Nombre | Iván Botero Echeverry |
|  | Fecha | Mayo de 2015 |

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

DISEÑOS DEFINITIVOS RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	OBJETIVO	2

2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO	2

3.	INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	3

3.1	Actividades Preliminares	3

3.2	Recopilación de la Información Preliminar	3

3.3	Reconocimiento de Campo	3

3.3.1	Implementación de Metodología y Logística	3

4.	INFORMACION GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO [1]	4

4.1	Aspectos Físicos [1]	5

4.1.1	Historia	5

4.1.2	Localización Geográfica	5

4.1.3	Límites	6

4.1.4	Vías de Comunicación	6

4.1.5	Hidrología	7

4.1.6	Hidrogeología	8

4.1.7	Climatología	10

4.1.8	Meteorología	11

4.1.9	Tipos de Suelos	14

4.1.10	Topografía	15

4.1.11	Cartografía	15

4.1.12	Geología	15

4.1.13	Pavimentos	16

4.1.14	Servicios Públicos	17

4.1.15	Disposición Urbanística	19

4.1.16	Sismicidad Histórica	19

4.2	Aspectos Socioeconómicos [1]	21

4.2.1	Población Actual	21

4.2.2	Estratificación	22

4.2.3	Índice NBI (Necesidades básicas insatisfechas)	22

4.2.4	Población de Miseria	23

4.2.5	Salud Pública	23

4.2.6	Aspectos Educativos	24

4.2.7	Organizaciones Cívicas	25

4.2.8	Tarifas de Servicios Públicos	25

4.2.9	Disponibilidad de Recursos Humanos	26

5.	ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA [1]	27

5.1	Estudio de Población	27

5.1.1	Población Actual	27

5.1.2	Proyección de Población	30

5.2	Estudios de Demanda de Agua [1]	39

5.2.1	Nivel de Complejidad	39

5.2.2	Periodo de Diseño	39

5.2.3	Dotación Neta	40

5.2.4	Análisis y Determinación del IANC	43

5.2.5	Dotación Bruta	44

5.2.6	Proyección de Demandas de Agua	47

6.	DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	52

6.1	Fuente receptora	52

6.2	Sistema de Alcantarillado [1]	52

6.2.1	Alcantarillado Sanitario	54

6.2.2	Alcantarillado Pluvial	56

6.2.3	Interceptores y Emisarios Finales	58

6.2.4	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	59

6.2.5	Cobertura	61

6.2.6	Descargas	61

7.	ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	63

7.1	amenaza, vulnerabilidad y riesgo	63

7.2	Descripción de las alternativas [2]	63

7.2.1	Alcantarillado Sanitario	66

7.2.2	Alcantarillado Pluvial	68

7.2.3	Interceptores y Emisarios Finales	69

7.3	Costos de alternativas [2]	71

7.3.1	Costos Prediales	73

7.4	Selección de la alternativa [2]	73

7.5	permisos ambientales	74

8.	DISEÑO	75

8.1	Estudios básicos de diseño	75

8.1.1	Levantamientos topográficos y prediales	75

8.1.2	Aspectos geológicos	76

8.1.3	Estudios Geotécnicos	89

8.2	Caudales de Diseño [5]	100

8.2.1	Caudales de Aguas Residuales	101

8.2.2	Caudales de Aguas Lluvias	104

8.2.3	Colectores de Aguas Residuales [5]	109

8.2.4	Alcantarillado Pluvial [5]	109

8.2.5	Procedimiento de diseño sumideros en pendiente	112

8.2.6	Procedimiento de diseño para sumideros en batea	115

8.2.7	Diseño de estructuras escalonadas	117

8.3	PARÁMETROS DE DISEÑO	118

8.3.1	CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES [6]	118

8.4	Diseño de alcantarillado Sanitario	123

8.5	Diseño de alcantarillado Pluvial	124

9.	CONCLUSIONES	127

10.	ANEXOS	128

Anexo 3. Presupuesto y Especificaciones Técnicas.	128

Anexo 4. Componente Ambiental.	128

Anexo 5. Registros de sondeos Geotécnicos.	128

Anexo 6. Resultados ensayos Geotécnicos.	128

Anexo 7. Memorias de Cálculo Geotecnia.	128

Anexo 8. Modelación Hidráulica.	128

Anexo 9. Componente Estructural.	128

Anexo 10. Planos.	128

11.	BIBLIOGRAFÍA	129

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

DISEÑOS DEFINITIVOS RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

INDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 4-1 Caracterización Hidrogeológica Cuenca Rio Negro	10

Tabla 4-2 Características hidroclimatológicas del Municipio de San Francisco	10

Tabla 4-3 Suscriptores del sistema de acueducto del municipio de San Francisco de Sales	18

Tabla 4-4 Sismos registrados en zonas aledañas al municipio de San Francisco desde 1993 hasta diciembre2014	21

Tabla 4-5 Datos de Población Aportados por e DANE - 2005	21

Tabla 4-6. Estratificación socio económica del Municipio. Fuente: DANE 2005	22

Tabla 4-7 Indicador NBI Reportado por el DANE	23

Tabla 4-8 Índices Población en Miseria Reportados por el DANE	23

Tabla 4-9. Escuelas existentes en las veredas municipales	24

Tabla 4-10 Tarifa del Servicio de Acueducto Municipio de San Francisco	26

Tabla 4-11 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Municipio de San Francisco	26

Tabla 5-1 Censos DANE	27

Tabla 5-2 Información poblacional SISBEN	28

Tabla 5-3. Proyección de Población de Otras Fuentes	28

Tabla 5-4. Usuarios por estrato proporcionados por la empresa ACUASAFRA	29

Tabla 5-5 Métodos de Cálculo Permitidos Según el Nivel de Complejidad del Sistema (Tabla B.2.1. - RAS 2000)	31

Tabla 5-6 Tasas de crecimiento mediante el método geométrico estimadas por otras fuentes	32

Tabla 5-7 Tasas de Crecimiento en la cabecera municipal o centro urbano	34

Tabla 5-8 Datos Censo 2005 por Edad y Sexo	34

Tabla 5-9 Tasas de Crecimiento Seleccionadas Zona Urbana	35

Tabla 5-10 Proyección de población para la tasa de crecimiento promedio	36

Tabla 5-11 Tasas de Crecimiento Seleccionadas Usuarios Rurales	37

Tabla 5-12 Resultado de la Estimación de Poblaciones de las Veredas por los Diferentes Métodos	37

Tabla 5-13 Nivel de Complejidad del Sistema (Tabla A.3.1 - RAS 2000)	39

Tabla 5-14 Parámetros para el Periodo de Diseño	40

Tabla 5-15. Consumos bimensuales por estrato en el municipio de San Francisco. (Enero-Febrero 2011)	40

Tabla 5-16 Dotación Neta Máxima (Tabla Número 9 – Resolución 2320)	42

Tabla 5-17 Proyección de Población y Dotaciones Casco Urbano	45

Tabla 5-18 Proyección de Población y Dotaciones Zona Rural	46

Tabla 5-19 Proyección de Demandas domésticas Máximas	48

Tabla 5-20 Demanda de agua por uso institucional y comercial. Fuente ACUASAFRA	49

Tabla 5-21 Demanda de agua por uso industrial. Fuente ACUASAFRA	50

Tabla 6-1 Características del catastro de Alcantarillado Sanitario	54

Tabla 6-2 Longitudes de Tubería Sanitaria por Material	55

Tabla 6-3 Longitudes de Tuberías Sanitaria por Diámetro	55

Tabla 6-4 Longitudes de Tuberías Pluviales por Material	57

Tabla 6-5 Longitudes de Tuberías Pluviales por Diámetro	57

Tabla 7-1 Alternativas a Corto Plazo	64

Tabla 7-2 Alternativas a Largo Plazo	65

Tabla 7-3 Costo Alternativa 1 del sistema de alcantarillado	72

Tabla 7-4 Costo Alternativa 2 del sistema de alcantarillado	72

Tabla 7-5 Costo Alternativa del sistema de alcantarillado pluvial	72

Tabla 7-6 Costo Predial de la alternativa 1 del sistema de alcantarillado	73

Tabla 7-7 Costo Predial de la alternativa 2 del sistema de alcantarillado	73

Tabla 8-1 Ancho de Inundación Admisible para Vías	75

Tabla 8-2 Sistema Jerarquizado de la geomorfología para el municipio de San Francisco.	83

Tabla 8-3 Atributos morfográficos de las geoformas utilizados en la descripción y análisis de las diferentes unidades Geomorfológicas	87

Tabla 8-4 Valores de la pendiente obtenidas para el alcantarillado de San Francisco	88

Tabla 8-5 Grado de dificultad de las excavaciones. (Tabla G.2.1 RAS-2000)	90

Tabla 8-6 Número mínimo de sondeos. (Tabla G.2.2 RAS-2000)	90

Tabla 8-7 Georeferenciación de sondeos ejecutados.	91

Tabla 8-8.  Curvas IDF (RAS, 2000)	105

Tabla 8-9.  Grado de Protección Según Nivel de Complejidad del Sistema (RAS 2000)	106

Tabla 8-10.  Coeficientes de Escorrentía o Impermeabilidad	107

Tabla 8-11 Ancho de Inundación Admisible para Vías	111

Tabla 8-15. Coeficiente de retorno de aguas residuales domésticas	119

Tabla 8-16. Contribución industrial	120

Tabla 8-17. Contribución comercial	120

Tabla 8-18. Contribución institucional mínima en zonas residenciales	120

Tabla 8-19 Aportes máximos por conexiones erradas con sistema pluvial	121

Tabla 8-20 Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias sin sistema pluvial	121

Tabla 8-21 Aportes por infiltración en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales	122

Tabla 8-22 Tramos de alcantarillado sanitario a construir	124

Tabla 8-23 Tramos de alcantarillado pluvial a construir	125

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

DISEÑOS DEFINITIVOS RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

INDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura  4-1 Panorámica del Municipio San Francisco	4

Figura  4-2 Localización municipio de San Francisco	6

Figura  4-3 Mapa vial municipio de San Francisco	7

Figura  4-4 Mapa Hidrológico municipio de San Francisco	8

Figura  4-5 Marco Hidrogeológico Regional de la Cuenca del Rio Negro - CAR	9

Figura  4-6 Ubicación Geográfica de la Estación Sabaneta en el Municipio de San Francisco	11

Figura  4-7 Plano de Isoyetas de la Región	12

Figura  4-8 Régimen de Precipitación Mensual Multianual. Estación Sabaneta	13

Figura  4-9 Variación Mensual de las Temperaturas medias, máximas y mínimas Estación Sabaneta	13

Figura  4-10 Perfil de Suelos de la Zona	15

Figura  4-11 Geología Regional Municipio de San Francisco (Cundinamarca)	16

Figura  4-12 Vías Casco Urbano Municipio de San Francisco	17

Figura  4-13 Mapa de Amenaza Sísmica y  sismos existentes en el municipio de San Francisco.	20

Figura  4-14 Nivel de Estudio de la Población	24

Figura  5-1 Proyecciones de población para la tasa de crecimiento del periodo de 1993 a 2005	38

Figura  5-2 Consumos mensuales por estrato en el municipio de San Francisco. 2011	41

Figura  5-3 Curva de Demanda Proyectada (L/s)	51

Figura  6-1 Pozo 93 con Rebose de Agua	53

Figura  6-2 Vía sin Pavimentar con Deterioro por las Aguas Lluvias	53

Figura  6-3 Vía con Deterioro por las Aguas Lluvias	53

Figura  6-4 Pérdida de Recubrimiento de Tubería por Acción de las Aguas Lluvias	54

Figura  6-5 Arrastre de Sedimentos en Evento de Lluvias	54

Figura 6-6 Distribución Tubería Sanitaria por Material	55

Figura 6-7 Diámetros de Tuberías Sanitarias por Diámetro	56

Figura 6-8 Materiales de las Tuberías Pluviales	57

Figura 6-9 Diámetros de las Tuberías	58

Figura  6-10 Sentido del flujo pluvial en Calle 4 con carrera 10	60

Figura  6-11 Sentido del flujo pluvial entrando al predio privado	60

Figura  6-12 Tubería metálica instalada por el propietario del predio	60

Figura  6-13 Diferencia de cotas en el terreno para proyecciones de tramos sanitarios	60

Figura  6-14 Diferencia de cotas en el terreno para proyecciones de tramos sanitarios	62

Figura  7-1 Red de alcantarillado sanitario proyectada Alternativa 1	67

Figura  7-2 Red de alcantarillado sanitario proyectada Alternativa 2	68

Figura  7-3 Red de alcantarillado pluvial proyectada.	69

Figura  7-4 Zonas de futuro desarrollo y ubicación del canal proyectado	71

Figura  7-5 Sección transversal canal en tierra	71

Figura  8-1 Localización de sondeos ejecutados	92

Figura  8-2 Curvas IDF del Casco Urbano del Municipio de San Francisco	105

Figura  8-3 Esquema tramos sanitarios proyectados sector noroccidental municipio de San Francisco	110

Figura  8-4 Ancho de Inundación T (Vista sumidero en planta)	111

Figura  8-5 Eficiencia de Rejilla Tipo VIII Sencilla en Pendiente Transversal del 2%.	114

# INTRODUCCIÓN

Consultoría Colombiana S.A. adquirió con el Fondo Adaptación el Contrato No. 182 de 2014 para realizar “Elaboración de doce (12) estudios de amenaza y riesgo; tres (3) estudios de amenaza y riesgo y los ajustes correspondientes a los estudios y diseños definitivos; y un (1) estudio y diseño definitivo para el sector de Agua potable y Saneamiento Básico, en quince (15) municipios localizados en los departamentos de Cauca, Nariño y Cundinamarca”, de acuerdo con las especificaciones técnicas y alcances establecidos en los Términos de Referencia del Contrato mencionado.

La zona objeto del contrato, comprende quince municipios a saber: San Francisco, Guaduas y Pacho en el departamento de Cundinamarca; Cuaspud, Linares, Samaniego, Magüi Payan, Pupiales, La Unión, Barbacoas, El Charco, Roberto Payan y Tablón de Gómez en el departamento de Nariño y López de Micay y Rosas en el departamento del Cauca, en los cuales se planteó un total de ocho (8) proyectos de alcantarillado. El desarrollo del Contrato se ejecutó en las dos fases establecidas para el mismo: Fase I. Estudio de amenaza y riesgos, Fase II. Ajustes a los estudios y Diseños definitivos. En el informe de Fase I – Estudio de amenaza y riesgos - para el proyecto de Reconstrucción Alcantarillado Casco Urbano del municipio de San Francisco – Departamento de Cundinamarca, se concluyó que la alternativa seleccionada, contempla básicamente las siguientes actividades:

- Alcantarillado:

  - Cambiar algunos de los colectores de aguas negras existentes en la zona media del casco urbano.

  - Construir una red pluvial con el fin de captar y conducir adecuadamente las aguas lluvias.

Este documento presenta el resultado final de la Fase II – Ajustes a los estudios y Diseños definitivos, para el sistema de Alcantarillado del Casco Urbano del municipio de San Francisco.

El municipio cuenta con un Plan Maestro de Alcantarillado realizado por el consorcio Aguas de Cundinamarca en el año 2011 bajo el contrato No. 079 realizado en el año 2011 donde se establece que la red de alcantarillado no tiene la suficiente capacidad hidráulica para utilizarse como alcantarillado combinado de tal forma, que no es posible conectar sumideros; es necesario dar inicio a la separación de flujo de aguas residuales y lluvias con la ventaja ambiental que esto representa en el tratamiento de aguas y en evitar el uso de alivios de aguas diluidas. Respetando los lineamientos del Plan Maestro mencionado y la  información de suelos, estructural e hidrológica allí contenida, se han dimensionado las tuberías con el catastro de redes del municipio, las áreas aferentes a cada uno de los colectores y las definiciones de caudales, ajustándose al presupuesto que actualmente tiene el municipio.

# OBJETIVO

Desarrollar los estudios de amenaza y riesgo y los ajustes a los diseños para el mejoramiento del sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco – Departamento de Cundinamarca. Resaltando que la zona de mayor afectación durante el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011 se presentó entre la Carrera 1 y la Carrera 8, entre la calle 1 sur y la calle 7; zona analizada en el presente estudio.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

- Identificar, georreferenciar y valorar los fenómenos y las amenazas de origen hidrometereológico a las cuales están expuestas las redes de alcantarillado del municipio de San Francisco, Cundinamarca.

- Evaluar la capacidad hidráulica de la infraestructura existente en cada uno de sus componentes para el sistema de alcantarillado, con el fin definir las obras requeridas de rehabilitación, mantenimiento o diseño, de acuerdo con los resultados obtenidos.

- Evaluar la capacidad hidráulica de la red de alcantarillado prevista en el estudio del diseño del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio, analizar la vulnerabilidad debido a su antigüedad y funcionamiento actual; obteniendo el riesgo asociado.

- Realizar el diseño de los componentes nuevos requeridos para la reconstrucción de los sistemas y presentar las recomendaciones de rehabilitación y/o mantenimiento para la infraestructura existentes a conservar.

- Establecer la localización de las obras nuevas a realizar con el fin de identificar las posibles servidumbres, permisos o adquisición de predios requeridos para acometer las mismas.

- Revisar los aspectos ambientales relacionados con los temas de: plan de saneamiento y manejo de vertimientos y otros permisos.

- Efectuar la valoración detallada de los componentes nuevos diseñados y de las obras requeridas para la rehabilitación y/o mantenimiento de los existentes a conservar, mediante la elaboración de los respectivos presupuestos de obra y definir las especificaciones constructivas y el cronograma de los trabajos a realizar.

# INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

## Actividades Preliminares

Con el fin de lograr los objetivos, el alcance determinado y las necesidades para plantear las soluciones adecuadas a cada sistema, se desarrollaron las siguientes tareas de tipo preliminar:

## Recopilación de la Información Preliminar

Teniendo como base la recopilación y análisis de la información preliminar existentes en el informe de Plan Maestro del Sistema de Alcantarillado realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca en el año 2012, se prepararon los planos correspondientes a los sistemas maestros, en escalas apropiadas para la verificación en campo de los elementos y determinar la planeación detallada de las actividades propias de campo, recursos de personal y apoyo logístico.

## Reconocimiento de Campo

Como parte de las tareas preliminares ejecutadas para la elaboración del presente estudio, se realizó un reconocimiento detallado de campo en compañía de los funcionarios que operan los sistemas existentes (fontanero y operarios de los sistemas), quienes tienen el conocimiento detallado de la existencia y estado de cada elemento, por lo tanto junto con ellos, se determinaron las siguientes características:

- Localización aproximada, confirmada con los levantamientos topográficos del plan maestro.

- Tipo de elemento y/o estructura.

- Estado de los diferentes elementos.

- Definición del material.

- Determinación de la problemática de operación.

- Definición o recomendaciones para su optimización o reemplazo, válida para plantear las alternativas de optimización y diseño de los diferentes elementos.

### Implementación de Metodología y Logística

Con el fin de ejecutar una tarea que permitiera cumplir las exigencias establecidas y garantizar la calidad de la información recopilada, se estableció una metodología y logística de trabajo con la participación de grupos de trabajo de campo y oficina para el levantamiento y procesamiento de información de los elementos de los sistemas. A continuación se presenta la información general del área del proyecto, según lo que se evidenció dentro del informe realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca.

# INFORMACION GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO [1]

El área de estudio corresponde el Casco Urbano del Municipio de San Francisco de Sales perteneciente al Departamento de Cundinamarca.

Dentro del Casco Urbano encontramos también el sector que la Administración Municipal ha denotado como el sitio de futura expansión a través de su POT (Plan de Ordenamiento Territorial), y que comprende los terrenos que es el sector ubicado en proximidades al colegio y salida Bogotá.

Figura  4-1 Panorámica del Municipio San Francisco

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

El casco urbano del Municipio de San Francisco de Sales se encuentra en su gran mayoría pavimentado, allí podemos encontrar algunas vías con pavimento rígido y otras con pavimento flexible, las calles sin pavimentar son muy pocas; en el catastro de redes del Sistema de Alcantarillado se define el tipo de pavimento encontrado en cada calle del sector.

En el casco urbano del Municipio no opera ninguna clase de Industria, la mayor parte de las edificaciones son  utilizadas para vivienda, una pequeña parte para comercio (9,4%) y otra parte para las entidades institucionales (El Palacio de Gobierno, La Estación de Policía, El Centro de Salud, La Casa Cural, El Banco Agrario, colegio, escuela, casa de la cultura y oficina de servicios públicos).

## Aspectos Físicos [1]

A continuación se desarrolla los aspectos físicos generales del Municipio.

### Historia

Los pobladores iniciales fueron Chibchas, estas tierras se denominaban Chinga Caliente que significa braveza y rabia. No existe acta de fundación por lo que se toma 1855 como año de fundación cuando se construyó la iglesia. El 15 de agosto de 1857 se creó la parroquia con el nombre de San Francisco de Sales y se nombró como primer párroco al cura Santos María Camero.

Se le dio el nombre de San Francisco en homenaje a los fundadores Francisca Convers y Francisco Sánchez, a cuyo lado es fundador el padre Camero. El último templo se terminó en 1953 por el cura José Arquímedes Castro, y fue consagrado el 13 de febrero de 1949. El municipio de San Francisco debe su poblamiento al camino de herradura que comunicaba las poblaciones de La Vega y Subachoque. El mercado de La Vega se estableció el día domingo y llegó a repuntarse como el mejor de la región, motivo por el cual, se veían desfilar recuas de mulas llevando la sal de Zipaquirá, la papa del altiplano, las canastas y alpargatas de Boyacá, las ollas de Ráquira, entre otros. Entrado el segundo cuarto de siglo XIX, la señora Francisca Ramírez compró la hacienda “San José de Chinga Caliente”, territorio donde posteriormente se realizaría la fundación del centro urbano de San Francisco. En la mitad del siglo XIX, los pobladores de esas tierras se contaban entre 800 a 1.000 habitantes.

### Localización Geográfica

El municipio de San Francisco está ubicado al Noroccidente del Departamento de Cundinamarca a los 04º 58’ 38” de latitud Norte y 74º 17’ 32” de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, en la República de Colombia a 55 Km de Bogotá y a la autopista Medellín en 3 Km. Tiene una superficie total de 11.800 Hectáreas, y a una altitud de 1.500 m.s.n.m.

Pertenece a la Provincia del Gualivá del departamento de Cundinamarca (ver Figura  4-1). El Municipio está dividido en: Cabecera municipal, cuenta con 11 veredas: Centro, Arrayan, San Antonio, Muña, San Miguel, Toriba, pueblo Viejo, La Laja, Juan de Vera, Peñón y Sabaneta.

Figura  4-2 Localización municipio de San Francisco

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

### Límites

El municipio tiene una superficie terrestre de 118 km². Limita por el norte con Supatá y La Vega, por el oriente con Subachoque, por el sur con Facatativá y por el occidente con La Vega. (Ver Figura  4-2).

### Vías de Comunicación

El Municipio de San Francisco de Sales (Cundinamarca), se ubica a 55 Kilómetros al noroccidente de Bogotá.

Existen cuatro vías de acceso al Municipio: dos vías secundarias procedentes de la autopista Bogotá-La Vega, que corresponden a El Encuentro, la cual ingresa por el sur del Municipio, y Alto de Minas, la cual ingresa por el oriente; una vía secundaria que comunica al Municipio de San Francisco con el Municipio de Supatá; y un carreteable que comunica a San Francisco con la vereda de Pueblo Viejo. (Ver Figura  4-3)

Figura  4-3 Mapa vial municipio de San Francisco

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

### Hidrología

La red hidrográfica del municipio, está comprendida por las Sub-cuencas de los ríos Sabaneta, San Miguel y Cañas, y la cuenca del río Tabacal, que pertenecen a la cuenca principal del río Negro.  Bañan su territorio los ríos Cañas, Sabaneta, San Miguel y Tabacal, además de varias corrientes menores como la quebrada el Yaque, El Muña, Tóriba (donde caen las aguas residuales). No se cuenta con un número significativo de pozos, aljibes y manantiales, sin embargo se encuentran buenas fuentes de aguas subterráneas que afloran en muchos sitios debido a la topografía y gracias a que existen bosques y vegetación primaria abundante en las zonas altas, riquezas que se deben conservar con el fin de evitar  el desequilibrio ecológico. También baña al municipio la quebrada Toriba. En la Figura  4-4, se muestra la ubicación geográfica de estos cauces principales.

Figura  4-4 Mapa Hidrológico municipio de San Francisco

El municipio se ubica sobre la vertiente oriental de la cordillera oriental y comprende las hoyas hidrográficas de los ríos Cañas, San Miguel, Sabaneta y Tabacal.

### Hidrogeología

No se cuenta con información con respecto a la caracterización hidrogeológica de este Municipio por tal razón se realiza una descripción general de la Cuenca a la cual pertenece el Municipio.

El municipio hace parte de la  cuenca del río Negro que se encuentra localizada en el sector centro y norte del departamento de Cundinamarca. Sobre esta zona afloran rocas del Cretáceo y del Terciario, así como también se destaca la presencia de depósitos cuaternario de origen aluvial y coluvial.

Figura  4-5 Marco Hidrogeológico Regional de la Cuenca del Rio Negro - CAR

Fuente: Informe POMCA -001 UT Sub cuenca Rio Negro

En general se trata de una cuenca de poca importancia hidrogeológica ya que las rocas aflorantes son principalmente impermeables a excepción de algunas formaciones de areniscas (Grupo Guadalupe y areniscas de Chiquinquirá), así como rocas calcáreas que por disolución pueden representar acuíferos importantes.

Como un elemento importante dentro de la cuenca se tiene el intenso fracturamiento que se presenta y que hace que la porosidad secundaria pueda representar un mecanismo importante de recarga de acuíferos.

En general para la cuenca se presentan dos tipos de unidades hidrogeológicas que se agrupan así:

- Sedimentos y Rocas con porosidad primaria de interés hidrogeológico.

- Rocas con porosidad primaria y secundaria de interés hidrogeológico.

En la Figura  4-5 se observa la distribución regional de los probables tipos de áreas de interés hidrogeológico dentro de la cuenca del Río Negro. Como se observa solo el área noroccidental (donde se amplía el valle del río negro) y sur oriental en el límite con la Sabana de Bogotá son áreas que representan importantes zonas de aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo. Por lo demás el resto de la cuenca carece de acuíferos regionales importantes a excepción de zonas marginales de cauces permanentes como el río Negro, ver Tabla 4-1.

Dentro de estas zonas no se cuenta con información sobre pozos profundos ya que la mayor parte del abastecimiento de la cuenca se hace de cuerpos de aguas superficiales o de nacimientos, de las cuales no se tienen inventarios actualizados ni caracterización de la calidad de agua que se capta. (Fuente: Corporación Autónoma Regional – CAR – Cuenca Rio Negro).

Tabla 4-1 Caracterización Hidrogeológica Cuenca Rio Negro

Fuente: Informe POMCA -001 UT Sub cuenca Rio Negro, consultado

### Climatología

De acuerdo con el Estudio de Suelos del Departamento de Cundinamarca, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la jurisdicción del municipio de San Francisco presenta una precipitación media anual de 2800 mm, y una ETP aproximada de 885 mm, lo cual resulta en un balance de 1915 mm/año. Estas y otras características hidroclimatológicas del Municipio, recolectadas del estudio mencionado, se presentan en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2 Características hidroclimatológicas del Municipio de San Francisco

| Temp. °C | Precipitación mm/año | ETP Thorntwaite mm/año | Balance hídrico mm/año | Índice de humedad | Índice hídrico | Índice climático | Unidad climática Thorntwaite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2800 | 884.7 | 1915.3 | 216.5 | 216.5 | 0.3 | A |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

Para corroborar estos valores y realizar del estudio climatológico de la zona se toma como estación de referencia la estación Sabaneta (2306510), ubicada en la zona rural del municipio de San Francisco, con Latitud 454 Norte y Longitud 7418 Oeste; esta ubicación geográfica se presenta en la Figura  4-6, la Altitud de la estación es de 2475 msnm. La estación se encuentra asociada a la cuenca del Río Negro y es operada por el IDEAM. De esta estación se obtuvieron los datos de precipitación media mensual, precipitación máxima en 24 horas, temperatura media, mínima y máxima, brillo solar y temperatura del aire.

Figura  4-6 Ubicación Geográfica de la Estación Sabaneta en el Municipio de San Francisco

Fuente: www.google-maps.com

La otra estación utilizada para el estudio climatológico es la estación Aeropuerto El Dorado (2120579), ubicada en Bogotá, y de la cual se obtuvieron la información de velocidad de vientos. Se escogió esta estación debido a que es la más cercana al municipio en la cual se encontró información disponible de vientos.

### Meteorología

A continuación se desarrollan aspectos generales con respecto a la Meteorología del municipio de San Francisco.

#### Precipitación

Los fenómenos de precipitación que ocurren en San Francisco se asocian con la estación climatológica ordinaria Sabaneta, ubicada en la jurisdicción del Municipio.

Utilizando información complementaria de otras estaciones, y como se observa en la Figura  4-7, se trazaron líneas isoyetas regionales anuales para conocer la variación espacial de la precipitación en la región.

Figura  4-7 Plano de Isoyetas de la Región

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

En la Figura  4-8 se muestra el histograma de precipitación mensual correspondiente a la estación Sabaneta. En cuanto a datos de precipitación, la estación cuenta con un registro de 20 años: de 1990 a 2009, para los cuales la precipitación media anual es de 1467 mm, con un promedio mensual de 123.2 mm.

Como se aprecia en la Ilustración 2-7, el régimen pluviométrico es bimodal. El primer período de altas precipitaciones se presenta entre los meses de marzo y abril, con una magnitud aproximada de 170 mm. Luego, durante el mes de octubre se presenta el pico más alto de precipitaciones, con una magnitud de 210 mm. Contrario a lo anterior, durante los meses de junio a septiembre ocurre un periodo de precipitaciones mínimas, con magnitudes comprendidas entre 45 y 74 mm.

#### Evaporación y evapotranspiración

Este parámetro depende en gran medida al igual que la humedad relativa del comportamiento de la precipitación y la temperatura durante el año. Las estaciones que contaron con este parámetro, permiten visualizar muy pocas variaciones que se reflejan en los periodos secos  y húmedos sobre el municipio. Los registros no alcanzan a superar los 100 mm mensuales, los cuales oscilan entre 54 mm y 96 mm. En términos generales este parámetro se mantiene constante en su comportamiento  durante el año.

Figura  4-8 Régimen de Precipitación Mensual Multianual. Estación Sabaneta

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

#### Velocidad y dirección de los vientos

Los valores medios de la velocidad del viento son relativamente bajos (promedios mensuales cercanos a 2,5 m/seg.), presentan una distribución monomodal.

En la mayor parte del área de estudio, el patrón general del comportamiento espacial de la evapotranspiración potencial presenta valores que fluctúan, en promedio, entre 287 y 804 mm anuales.

Figura  4-9 Variación Mensual de las Temperaturas medias, máximas y mínimas Estación Sabaneta

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

#### Temperatura máxima, medias y mínimas

Los valores de temperatura se obtuvieron también a partir de los registros de la estación Sabaneta.  Se muestra el resultado de temperatura media mensual multianual en la estación, así como los registros de temperaturas máximas y mínimas. La temperatura media promedio es de 14 oC, mientras que la temperatura máxima promedio es de 21 °C, y sus variaciones no son muy significativas, al igual que la temperatura mínima que tiene un promedio de 8°C, con poca variación. Con base en estos parámetros es posible afirmar que la región que influencia a la estación Sabaneta tiene un régimen climático templado a frio.

### Tipos de Suelos

El municipio de San Francisco posee suelo del paisaje de montaña el cual abarca todos los pisos térmicos, desde el extremadamente frío hasta el cálido; a nivel de tipos de relieve este paisaje está formado por campos morrénicos, artesas, filasvigas, crestas, crestones y espinazos, cuestas, lomas, y algunos abanicos, en un relieve que varía de ligeramente ondulado a fuertemente escarpado y materiales en su mayoría sedimentarios y metamórficos.

La unidad corresponde geomorfológicamente a crestones de relieve moderadamente quebrado a moderadamente empinado, con pendientes entre 12 y 75%, de laderas medias y largas, rectilíneas y cimas estrechas y agudas. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, arenosas y depósitos de espesor variable de ceniza volcánica; son bien drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales limitados por contacto con el material parental duro y coherente.

La unidad cartográfica está integrada por los suelos Andic Dystrudepts (AC-34) en un 35%, Typic Hapludands (AC-33) en un 35%, Typic Udorthents (CU-111) con 15% e inclusiones de Lithic Melanudands (MU-26), Humic Lithic Dystrudepts (CU-86) y afloramientos rocosos cada uno con un 5%.

Los suelos Andic Dystrudepts (AC-34) se localizan en las laderas con pendientes 25-50%; han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son profundos, bien drenados y pertenecen al grupo textural fino. Son suelos poco evolucionados y su génesis ha dado lugar a la formación de perfiles del tipo Ap-AB-Bw-C1-C2. El horizonte superficial (Ap), tiene 18 a 22 cm de espesor, color gris muy oscuro, textura arcillo limosa y estructura granular moderadamente desarrollada; el horizonte siguiente que corresponde a un transicional AB, es pardo amarillento, de textura franco arcillo limosa, estructura granular débilmente desarrollada y espesor entre 15 y 20 cm. A continuación del anterior se encuentra un horizonte cámbico (Bw) de 20 a 25 cm de grosor, color amarillo pardusco, textura arcillo limosa y estructura blocosa subangular débilmente desarrollada; inmediatamente después del horizonte cámbico y a una profundidad en promedio de 60 cm, aparece un horizonte C separado por color en C1, amarillo pardusco, textura arcillosa y sinestructura, y C2 de color pardo claro y textura arcillosa; en conjunto los dos subhorizontes suman un espesor mayor de 60 cm. (Ver Figura  4-10).

Figura  4-10 Perfil de Suelos de la Zona

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

Químicamente estos suelos presentan alta capacidad de intercambio catiónico, contenidos bajos de calcio, magnesio y fósforo; el potasio es alto en el primer horizonte y bajo en los horizontes subsiguientes. Son fuertes a medianamente ácidos, con saturación de aluminio media en el horizonte superficial y alta en los inferiores; son en general de fertilidad moderada.

### Topografía

El municipio de San Francisco está ubicado al Noroccidente del Departamento de Cundinamarca a los 04º 58’ 38”  de latitud  Norte y  74º 17’ 32” de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, en la República de Colombia a 55 Km de Bogotá y a la autopista Medellín en 3 Km. Tiene una superficie total de 11.800 Hectáreas, y a una altitud de 1.500 m.s.n.m.

### Cartografía

Esta unidad cartográfica se localiza principalmente en sectores localizados en jurisdicción de los municipios de San Francisco, Supatá, Cabrera, Carmen de Carupa, Sibaté y San Bernardo, en altitudes entre 2.000 y 3.000 m, bajo clima ambiental frío y muy húmedo, con temperaturas que varían entre 12 y 18 °C y precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año.

### Geología

Regionalmente, la zona donde se ubica el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco se encuentra localizada en la cordillera oriental, en el departamento de Cundinamarca. Está constituido por depósitos aluviales recientes localizados en la mayor parte del casco urbano del municipio, estos depósitos cuaternarios se encuentran suprayaciendo discordantemente rocas sedimentarias cretáceas de la formación Simijaca(Kss), (Figura  4-11).

Figura  4-11 Geología Regional Municipio de San Francisco (Cundinamarca)

Fuente: Modificado Geología de la plancha 208 Villeta, esc. 1:100.000, Ingeominas 1998

Dentro de la Fase I capítulo 10.3 – Contexto Geológico, del presente proyecto se puede encontrar información más específica referente a la geología encontrada en el municipio de San Francisco de Sales con las descripciones de cada una de las unidades litológicas que se encuentran en el sistema de alcantarillado, además de la interpretación del mapa geológico de Ingeominas, plancha geológica 208 – Villeta (1998) y la observación directa de afloramientos y geoformas.

### Pavimentos

En general, el área urbana del Municipio tiene un aproximado del 70% de las vías pavimentadas, mientras que las zonas del extremo norte y el extremo sur tienen calles principalmente en recebo compactado. Como se mencionó anteriormente, de las cuatro vías de acceso, únicamente la vía hacia Pueblo Viejo es un carreteable. En la Figura  4-12, se presenta el estado de las vías del casco urbano del municipio de San Francisco de Sales, de color gris claro se presentan las vías pavimentadas en concreto, de negro se presentan las vías pavimentadas en asfalto, de color amarrillo las vías sin pavimentar, con afirmado en recebo, de rojo las vías en adoquín y de azul las vías en piedra.

Figura  4-12 Vías Casco Urbano Municipio de San Francisco

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

### Servicios Públicos

A continuación se desarrolla la descripción de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Telecomunicaciones y Energía:

#### Acueducto

Se dividió en Acueducto Urbano y Veredal:

Acueducto Urbano: El servicio público de acueducto urbano es prestado por la Asociación de Usuarios del Acueducto Zona Urbana de San Francisco de Sales –ACUASAFRA-, la Asociación es elegida directamente por la comunidad; ACUASAFRA fue constituida mediante personería jurídica No. 0078 del 20 de febrero de 1989 de la dirección jurídica de la secretaria general del departamento de Cundinamarca, e inscrita en la cámara de comercio de Facatativá el 24 de julio de 1998 con número de registro S0500452. El sistema de acueducto urbano del municipio de San Francisco de Sales opera en su totalidad por gravedad, cuenta con dos fuentes de abastecimiento que son: el nacimiento Agua Clara y una quebrada denominada por la asociación de usuarios ACUASAFRA como Agua Clara 2.

Acorde a los datos más recientes (Marzo – Abril de 2011) el Municipio reporta una cobertura del 100% en la prestación del servicio en el casco urbano del municipio y un total de 1119 suscriptores discriminados así:

Tabla 4-3 Suscriptores del sistema de acueducto del municipio de San Francisco de Sales

| Residenciales | 1096 |
| --- | --- |
| Oficiales | 17 |
| Industriales | 6 |
| Total | 1119 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Adicionalmente, el acueducto del San Francisco abastece 97 usuarios residenciales rurales. Para un total de 1216 usuarios. La continuidad en la prestación del servicio acueducto en el municipio es de 24 horas día.

Acueducto Veredal: En el área rural del municipio la población recibe el servicio de acueducto a través de bocatomas instaladas en las fuentes hídricas de la zona.

#### Alcantarillado

La prestación del servicio público de alcantarillado está a cargo del Municipio, pero el recaudo está a cargo de la Asociación de usuarios ACUASAFRA de acuerdo a convenio entre las partes establecido el día 3 de julio de 1996. En la actualidad el municipio no cuenta con sistema de tratamiento de agua residual, por lo que se vierten directamente las aguas residuales generadas a la quebrada Tóriba y al río Cañas; además no existe sistema de alcantarillado de aguas lluvias por lo que en épocas de invierno las aguas de escorrentía superficial entran en las cámaras de inspección ocasionando la colmatación del sistema, teniendo como consecuencia el desplazamiento combinado de aguas lluvias y aguas negras sobre las superficies de las vías. Según las estadísticas básicas del nuevo SISBEN, al año 2007 la cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado se encuentra en el rango de 85.1 a 90% del casco urbano, el porcentaje restante utiliza pozos sépticos y en otros casos se vierte directamente al río o quebrada nombrados previamente.

En la zona rural la gran mayoría de las viviendas no cuentan con el servicio de alcantarillado, razón por la cual se ha optado por utilizar pozos sépticos, sin embargo, existen predios que descargan sus vertimientos directamente a la quebrada Tóriba, y a otros fuentes de agua las cuales desemboca en el río Cañas y forman parte de la cuenca del río Tabacal.

#### Aseo

El servicio público de aseo es prestado directamente por el municipio, para el desarrollo de estas actividades se cuenta con un vehículo tipo volqueta de propiedad del municipio.

El recaudo por la prestación del servicio está a cargo de la Asociación de usuarios según el mismo acuerdo para el servicio de alcantarillado. La recolección de los residuos sólidos se realiza dos o tres días en la semana, estos son dispuestos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo.

#### Energía

La cobertura de energía eléctrica para la zona urbana de acuerdo a las estadísticas básicas del nuevo Sisbén al año 2007 se encuentra en el rango de 97.1% a 99%; en la zona rural esta cobertura se encuentra entre el 90.1% a 95%. El servicio es prestado por CODENSA S.A., y la Empresa de Energía de Cundinamarca.

#### Telecomunicaciones

En el municipio de San Francisco de Sales el servicio de telefonía fija es prestado por la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP, con un total de 50 líneas industrial y comercial, 11 oficiales y 1449 para el resto del municipio.

### Disposición Urbanística

En el municipio de San Francisco según la base de datos del SISBEN 2007 existen 2.419 hogares de los cuales 1.543 se encuentran en la parte rural y 876 en el casco urbano. Según el censo del DANE 2005 las estadísticas son bastante coherentes con las existentes en el Sisbén ya que en el censo realizado por el DANE en el 2005 se tiene un total de 2.488 hogares. Según el DANE el déficit de vivienda para el municipio de San Francisco es de 1.189 viviendas de las cuales en el casco urbano encontramos 250 y en el sector rural 948. En lo que tiene que ver con la tipología de la vivienda la mayoría de los hogares san franciscanos habitan en casas, 86%, y el resto de la población 14% en apartamento o cuarto.

### Sismicidad Histórica

En el año de 1993, entro en funcionamiento la Red Sismológica Nacional de Colombia RSNC y desde entonces, esta red ha registrado varios eventos en los alrededores del municipio de San Francisco en un radio de 20 kilómetros, la mayoría de estos sismos se localizan hacia la parte occidental del municipio, con magnitudes ML que varían de 1.0 a 2.4, como se presenta en la Tabla 4-4 con la información de los sismos históricos presente en el área. En este estudio se adelantó la revisión de la totalidad de los sismos registrados por la RSNC en el periodo comprendido entre 1993 a Diciembre del presente año.

De la información recopilada se han presentado hasta la fecha 7 eventos, de los cuales cinco (5) eventos han presentado una magnitud ML  menor a 2 y dos (2) eventos con una magnitud de 2.0 a 2.4.

De los siete (7) sismos registrados en los que se midió su profundidad, se encontró que todos corresponden a eventos superficiales (menor a 30 Km) con magnitudes que llegaron a magnitud 2.4.

Figura  4-13 Mapa de Amenaza Sísmica y  sismos existentes en el municipio de San Francisco.

Fuente: Modificado del mapa nacional de amenaza sísmica Ingeominas 2010.

De acuerdo a la intensidad sísmica en escala Mercalli, los sismos registrados se encuentran en un  rango de Grado I (Muy débil) y Grado II (Débil). Perceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscilar.

La Figura  4-13 relaciona la amenaza sísmica y la sismicidad histórica para el municipio de  San Francisco en un radio de 20 kilómetros.

Tabla 4-4 Sismos registrados en zonas aledañas al municipio de San Francisco desde 1993 hasta diciembre2014

| N° | Fecha | Longitud | Latitud | Magnitud | Profundidad | Municipio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/10/2009 | -74,22 | 4,84 | 1,50 | 34,00 | EL ROSAL |
| 2 | 03/12/2011 | -74,42 | 4,93 | 1,50 | 0,00 | SASAIMA |
| 3 | 05/10/2010 | -74,43 | 4,94 | 1,20 | 0,00 | SASAIMA |
| 4 | 26/07/1993 | -74,40 | 4,95 | 2,10 | 0,20 | SASAIMA |
| 5 | 31/08/1993 | -74,40 | 4,96 | 1,50 | 0,00 | SASAIMA |
| 6 | 16/01/2005 | -74,36 | 5,02 | 2,40 | 31,40 | LA VEGA |
| 7 | 03/12/2011 | -74,42 | 4,91 | 1,80 | 0,00 | ALBAN |

Fuente: Concol 2014.

## Aspectos Socioeconómicos [1]

Se desarrolla los aspectos generales con respecto a los aspectos socioeconómicos del Municipio.

### Población Actual

En cuanto a la población, el censo realizado en 2005 por el DANE deja ver que la mayor población del municipio está concentrada en el campo así: el 68% (5.507 habitantes) es población rural y el 32% (2851 habitantes) en la cabecera municipal. Según los datos obtenidos por el SISBEN, para el año de 2004 el municipio cuenta con una población de 8.313 habitantes, de los cuales el 68% (5.612  habitantes) se encuentran en la zona rural y el 32% (2.701 habitantes) en la cabecera municipal.

Tabla 4-5 Datos de Población Aportados por e DANE - 2005

| CODIGO | DESCRIPCION | POBLACION | AREA ( HAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | AREA URBANA | 2851 | 65.84 |
| 02 | CENTRO | 141 | 36.76 |
| 03 | ARRAYAN | 1051 | 609.92 |
| 04 | SAN ANTONIO | 464 | 731.55 |
| 05 | MUÑA | 360 | 425.17 |
| 06 | SAN MIGUEL | 1002 | 3.134.57 |
| 07 | TORIBA | 444 | 1.062.53 |
| 08 | PUEBLO VIEJO | 476 | 603.14 |
| 09 | LA LAJA | - | 883.18 |
| 10 | JUAN DE VERA | 105 | 885.32 |
| 11 | PEÑON | 811 | 1.654.82 |
| 12 | SABANETA | 653 | 1.718.96 |
|  | TOTAL | 8.157 | 11.811.76 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Estratificación

En la Tabla 4-6, se muestra la estratificación socioeconómica del municipio de San Francisco de Sales, de acuerdo a lo reportado por el DANE durante el censo de 2005.

Tabla 4-6. Estratificación socio económica del Municipio. Fuente: DANE 2005

| NIVEL SOCIO – ECONOMICO No. DE HABITANTES POR ESTRATO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | OTROS ESTRATOS | TOTAL |
| URBANA | 719 | 1282 | 765 | 2 | 0 | 2768 |
| RURAL Y CENTROS POBLADOS | 1412 | 3132 | 853 | 148 | 0 | 5545 |
| TOTAL | 2131 | 4414 | 1618 | 150 | 0 | 8313 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Índice NBI (Necesidades básicas insatisfechas)

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) también es calificado como una medida alternativa de pobreza; éste considera como pobre a aquellos hogares o personas que tengan insatisfecha al menos una de cinco necesidades definidas como básicas (pobreza por NBI).

Cada una de estas cinco necesidades se considera como insatisfecha bajo los siguientes criterios:

Vivienda inadecuada: Vivienda con piso de tierra o material precario en las paredes.

Vivienda sin servicios: Hogar sin agua por acueducto o, en áreas urbanas, sin conexión a alcantarillado o pozo séptico.

Hacinamiento crítico: Número de personas por cuarto superior a 3.

Inasistencia escolar: Hogar con niños de 7 a 11 años que no asisten a la escuela.

Alta dependencia económica: Hogar con más de tres personas por miembro ocupado y cuyo jefe tenga, como máximo, tres años de educación primaria aprobados.

Todas las variables de NBI pertenecen al hogar, dado que en términos de la magnitud del problema, se puede analizar esta medida de pobreza al nivel del hogar.

La forma de medir el error muestral se hace a través del coeficiente de variación estimado (cve) es una calificación que permite medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral del estimador, es decir, es el indicador del grado de aproximación con que se estiman las características del universo, o, en otras palabras, se define como la variación porcentual del error estándar con respecto a su estimación.

Si no se tiene Coeficiente de Variación (cve) es debido a que el municipio fue censado con formulario ampliado en su totalidad y no se seleccionó muestra.

Tabla 4-7 Indicador NBI Reportado por el DANE

| Nombre Municipio | Necesidades Básicas Insatisfechas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cabecera |  | Resto |  | Total |  |
|  | Proporción de Personas en NBI (%) | cve (%) | Proporción de Personas en NBI (%) | cve (%) | Proporción de Personas en NBI (%) | cve (%) |
| San Francisco | 20.56 | - | 23.73 | - | 22.63 | - |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Población de Miseria

La población en miseria se define como aquellos hogares o personas que tengan al menos 2 necesidades insatisfechas (miseria por NBI).

Tabla 4-8 Índices Población en Miseria Reportados por el DANE

| Nombre Municipio | Población en Miseria |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cabecera |  | Resto |  | Total |  |
|  | Prop de Personas en miseria | cve (%) | Prop de Personas en miseria | cve (%) | Prop de Personas en miseria | cve (%) |
| San Francisco | 4.80 | - | 3.16 | - | 3.73 | - |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Salud Pública

Los servicios de salud de primero, segundo y tercer nivel son prestados por el Hospital de Facatativa. En el Municipio existe un Puesto de Salud en el centro del casco urbano que presta servicio ambulatorio de segundo nivel.

El puesto de salud cuenta con: 1 médico general que presta sus servicios cinco días a la semana, los fines de semana se atienden urgencias únicamente. Cuenta también con 1 auxiliar de enfermería que presta sus servicios cinco días a la semana. 1 odontólogo que presta sus servicios cinco días a la semana, laboratorio clínico que presta sus servicios cinco días a la semana durante 4 horas, 1 promotor de saneamiento ambiental, 4 promotoras de salud rural quienes desarrollan el PAB con recursos del sistema general de participaciones.

Las instalaciones se encuentran en buen estado, para el traslado de usuarios existe una ambulancia propiedad de la Alcaldía Municipal, en buen estado.

### Aspectos Educativos

En el área urbana se presta el servicio de educación en La Institución Educativa República de Francia, que comprende las escuelas Simón Bolívar y Antonia Santos con preescolar, básica primaria y secundaria, para ello cuenta con: un establecimiento para el nivel preescolar, uno para primaria y uno para secundaria. En el área rural se presta el servicio de educación preescolar y básica primaria, a través de 13 escuelas, como se presenta en la Tabla 4-9.

Tabla 4-9. Escuelas existentes en las veredas municipales

| VEREDA | N° ESCUELAS | NOMBRE DE ESCUELA |
| --- | --- | --- |
| SAN ANTONIO | 1 | ESCUELA RURAL SAN ANTONIO |
| MUÑA | 2 | ESCUELA RURAL EL MUÑA - ESCUELA RURAL LA SELVA |
| SAN MIGUEL | 2 | ESCUELA RURAL EL BOSQUE - ESCUELA RURAL SAN MIGUEL |
| TORIBA | 1 | ESCUELA RURAL BUENA VISTA |
| PUEBLO VIEJO | 1 | ESCUELA RURAL LA MODELO |
| JUAN DE VERA | 1 | ESCUELA RURAL JUAN DE VERA |
| EL PEÑON | 2 | ESCUELA RURAL LA CUMBRE - ESCUELA RURAL LA PAZ |
| EL ARRAYAN | 2 | ESCUELA RURAL ARRAYAN ALTO - ESCUELA RURAL ARRAYAN BAJO |
| SABANETA | 1 | ESCUELA RURAL SAN LUIS |
| TOTAL | 13 |  |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

En estas escuelas se requiere la construcción de nuevas aulas escolares, baños y mantenimiento general. De las 13 escuelas del Municipio solo el 40% cuentan con material didáctico.

Figura  4-14 Nivel de Estudio de la Población

Fuente: DANE

### Organizaciones Cívicas

#### Servicios Administrativos

Dentro de los llamados servicios administrativos se encuentran los prestados por la administración municipal según sus funciones y competencias, que ya fueron mencionados, y también los prestados por los organismos de la seguridad pública (policía, fuerzas militares y organismos de seguridad), la notaria y el registro de instrumentos públicos, la Registraduría del Estado Civil, la Administración de Justicia y establecimientos públicos e instituciones descentralizadas

#### Seguridad Ciudadana y Autoridades de Policía

En el municipio existe una inspección de policía, en la cabecera municipal. El pie de fuerza de policía lo conforman 7 agentes y el Comandante que dependen del distrito de policía de No 12 de Villeta.

#### Notariado y Registro de Instrumentos Públicos

En el municipio existe una Notaría Única  de 3a. categoría, que fue creada  por el decreto 1604 de 1.993. En cuanto a la división de instrumentos públicos corresponde al circuito principal de Bogotá Zona Centro,  y le corresponde la oficina seccional de Facatativa.

#### Registraduría del Estado Civil

Existe una oficina de la Registraduría del Estado Civil, cuya función es la de prestar servicios de cedulación y organización electoral. Adicionalmente lleva los registros civiles de nacimientos, matrimonios y defunciones.

#### Administración De Justicia

En la cabecera municipal se encuentra el Juzgado Promiscuo Municipal que atiende los asuntos de su competencia de única y primera instancia para toda la jurisdicción municipal, para casos de segunda instancia y revisión de dictámenes se acude al circuito de Facatativa. En el juzgado laboran 3 personas, El Juez, la Citadora y la secretaria.

### Tarifas de Servicios Públicos

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Asociación de Usuarios del Acueducto Zona Urbana San Francisco Cundinamarca, las tarifas de los servicios de Acueducto y Alcantarillado se relacionan de la siguiente manera: (Ver Tabla 4-10 y Tabla 4-11).

Tabla 4-10 Tarifa del Servicio de Acueducto Municipio de San Francisco

| Estrato | ACUEDUCTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarifa Plena | Cargo fijo |  | Consumo |  |  |  |
|  |  | Real | Facturado | Básico | Complemen | Suntuario | Real |
| USO: Residencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | $12.700,72 | $3.329,33$ | $3.329,33$ | $180,06 | $255,73 | $302,62 | $255,73 |
| 02 | $15.698,09 | $3.805,15 | $3.805,15 | $204,58 | $255,73 | $302,62 | $255,73 |
| 03 | $16.418,88 | $4.756,11 | $4.756,11 | $230,08 | $255,73 | $302,62 | $255,73 |
| 04 | $16.414,81 | $4.756,11 | $4.756,11 | $262,60 | $262,60 | $302,62 | $262,60 |
| USO: Comercial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | $8.300,00 | $3.730,00 | $3.730,00 | $178,00 | $185,00 | $226,00 | $185,00 |
| USO: Industrial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | $0.00 | $7.133,83 | $7.133,83 | $387,64 | $543,94 | $387,64 | $0,00 |
| USO: Oficial |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | $0.00 | $6.273,54 | $6.273,54 | $331,37 | $331,37 | $518,95 | $331,37 |

Fuente: Asociación de Usuarios del Acueducto Zona Urbana – Tarifas de Servicios Básicos Periodo 03 Año 2011

Tabla 4-11 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Municipio de San Francisco

| Estrato | ALCANTARILLADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarifa Plena | Cargo fijo |  | Vertimiento |  |  |  |
|  |  | Real | Facturado | Básico | Complemen | Suntuario | Real |
| USO: Residencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | $0.00 | $909,60 | $272,92 | $45,50 | $151,70 | $151,70 | $151,70 |
| 02 | $0.00 | $909,60 | $545,80 | $91,00 | $151,70 | $151,70 | $151,70 |
| 03 | $0.00 | $909,60 | $773,20 | $128,90 | $151,70 | $151,70 | $151,70 |
| 04 | $0.00 | $909,60 | $909,60 | $151,70 | $151,70 | $151,70 | $151,70 |
| USO: Comercial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | $1.800,00 | $1.800,00 | $1.800,00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| USO: Industrial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | $0.00 | $1.181,50 | $1.182,50 | $197,20 | $197,20 | $197,20 | $197,20 |
| USO: Oficial |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | $0.00 | $909,60 | $909,60 | $151,70 | $151,70 | $151,70 | $151,70 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Disponibilidad de Recursos Humanos

De acuerdo con la información recolectada en campo, el municipio de San Francisco cuenta con Ingenieros Civiles, Maestros de Obra y Oficiales de Construcción.

# ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA [1]

El alcance de este informe es el de presentar el procedimiento seguido para la estimación de la población, el cálculo de la dotación bruta y la demanda de agua, con el propósito de evaluar la capacidad real de los componentes en particular o del sistema en general a lo largo del período de diseño establecido, según su nivel de complejidad.

## Estudio de Población

Se tomó como base el estudio de población del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del año 2012 realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca, cuya metodología se presenta a continuación.

Es necesario establecer el método de estimación del número de habitantes en la población para un periodo de diseño seleccionado, para establecer los consumos de agua y sus variaciones. Para estimar la población se emplearon los métodos aritmético, geométrico y/o exponencial según lo especificado en el “Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” (RAS 2000) y según la Resolución No.1096 del 17 de Noviembre de 2000.

### Población Actual

Dentro del estudio de la población actual, es fundamental analizar los aspectos que se enuncian a continuación:

#### Información básica censal

Dado que la estimación de la población es uno de los aspectos para la definición del nivel de complejidad, determinado según el RAS 2000, se establece que esa población debe corresponder a la proyectada al final del periodo de diseño, llamado también horizonte de planeamiento del proyecto.

Se recolectaron los datos demográficos del municipio, principalmente de los censos de población del DANE. A continuación se presenta la información del DANE referente a los censos de diferentes años (Ver Tabla 5-1).

Tabla 5-1 Censos DANE

| AÑO | POBLACIÓN CABECERA |
| --- | --- |
| 1951 | 736 |
| 1964 | 1625 |
| 1973 | 1836 |
| 1985 | 2034 |
| 1993 | 2150 |
| 2005 | 2886 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Además de esto, de acuerdo al censo de 2005 existe un número de habitantes por vivienda de promedio de 3.4 en la cabecera, y de 3.1 en la zona rural, lo que resulta en un valor promedio municipal de 3.2.

En la base acreditada del SISBEN del Departamento Nacional de Planeación, se dispone de la siguiente información detallada por periodos de cortes. (Ver Tabla 5-2).

Tabla 5-2 Información poblacional SISBEN

| FECHA DE CORTE (año) | POBLACIÓN CABECERA* |
| --- | --- |
| 2006 | 2619 |
| 2007 | 2583 |
| 2008 | 2659 |
| 2009 | 2685 |
| 2010 | 2681 |

*Corresponde al mayor número de población en el año de corte.

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Es importante tener en cuenta, que el CONPES (Consejo Nacional de Políticas Económicas y Social) mediante el documento “Actualización de los Criterios para la Determinación, Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales” informa en el Capítulo IV: “Actualmente, el índice Sisbén II se estima para dos tipos de zonas: urbana (que incluye cabecera y centro poblado) y rural. ….”. Por lo tanto, en la columna “Población de Cabecera” relacionada en la Tabla 5-2, se encuentra incluida tanto la población de los centros poblados como la información del centro urbano del Municipio de San Francisco, por lo anterior, esta información no puede ser tenida en cuenta para analizar la proyección de población del casco urbano de San Francisco.

Adicionalmente se presentan las proyecciones de población realizadas por el DANE y por diferentes Consultores (ver Tabla 5-3).

Tabla 5-3. Proyección de Población de Otras Fuentes

| AÑO | DANE | UT SUROCCIDENTE | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] |
| 2005 | 2886 | - | - |
| 2006 | 2928 | 2917 | - |
| 2007 | 2974 | 2948 | - |
| 2008 | 3024 | 2980 | - |
| 2009 | 3074 | 3012 | 3015 |
| 2010 | 3126 | 3044 | 3047 |
| 2011 | 3173 | 3077 | 3079 |
| 2012 | 3227 | 3110 | 3112 |
| 2013 | 3281 | 3143 | 3145 |
| 2014 | 3334 | 3177 | 3178 |
| 2015 | 3385 | 3211 | 3212 |
| 2016 | 3440 | 3245 | 3246 |
| 2017 | 3492 | 3280 | 3280 |
| 2018 | 3544 | 3315 | 3315 |
| 2019 | 3599 | 3351 | 3350 |
| 2020 | 3648 | 3387 | 3386 |
| 2021 | - | 3423 | 3422 |
| 2022 | - | 3460 | 3458 |
| 2023 | - | 3497 | 3495 |
| 2024 | - | 3534 | 3532 |
| 2025 | - | 3572 | 3569 |
| 2026 | - | - | - |
| 2027 | - | - | - |
| 2028 | - | - | - |
| 2029 | - | - | - |
| 2030 | - | - | - |
| 2031 | - | - | - |
| 2032 | - | - | - |
| 2033 | - | - | - |
| 2034 | - | - | - |
| 2035 | - | - | - |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Además de lo anterior, la población actual del municipio al año 2011, se calcula con base en el archivo de “USUARIOS POR ESTRATO.xlsx”, entregado por la empresa ACUASAFRA (la cual se presenta en la Tabla 5-4), y en la información de habitantes por vivienda reportada por el DANE en el censo de 2005, obteniendo lo siguiente:

Tabla 5-4. Usuarios por estrato proporcionados por la empresa ACUASAFRA

| USUARIOS POR ESTRATO | NUMERO DE USUARIOS | M3/MES CONSUMIDOS |
| --- | --- | --- |
| 1. USUARIOS ESPECIALES (Industrias, Institucionales y Comerciales | 23 | 5725 |
| 2. USUARIOS ESTRATO 1, CASCO URBANO | 4 | 89 |
| 3. USUARIOS ESTRATO 1, RURALES | 3 | 83 |
| 4. USUARIOS ESTRATO 2, CASCO URBANO | 474 | 12745 |
| 5. USUARIOS ESTRATO 2, RURALES | 47 | 1230 |
| 6. USUARIOS ESTRATO 3, CASCO URBANO | 600 | 19685 |
| 7. USUARIOS ESTRATO 3, RURALES | 43 | 2388 |
| 8. USUARIOS ESTRATO 4, CASCO URBANO | 18 | 855 |
| 9. USUARIOS ESTRATO 4, RURALES | 4 | 367 |
| TOTAL RESIDENCIAL (Urbano + Rural) | 1193 | 37442 |
| SUBTOTAL RESIDENCIAL (Urbano) | 1096 | 33374 |
| SUBTOTAL RESIDENCIAL (Rural) | 97 | 4068 |
| TOTAL RESIDENCIAL Urbano + ESPECIALES | 1119 | 39099 |
| TOTAL | 1216 | 43167 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

#### Población flotante

En la proyección de la población, se deben considerar las actividades turísticas, laborales, industriales y/o comerciales que generen población flotante en el área de estudio. No obstante, en el municipio se han identificado periodos en los que se presenta un crecimiento temporal de la población debido a la cercanía con Bogotá D.C, entre los meses de septiembre a enero por temporada de vacaciones, población que según el Municipio se incrementa en aproximadamente un 10% del número de los habitantes totales. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consultor con base en la población del Municipio, ajusta las proyecciones de población considerando un 10% para todos los métodos de estimación expuestos.

#### Población etnias, afro-descendiente y desplazados

En el municipio no existen etnias minoritarias, población afro descendiente, ni desplazados.

### Proyección de Población

Para la proyección de la población del municipio, se utilizó el procedimiento señalado en el numeral B.2.2 del RAS 2000, el cual establece los métodos de proyección que se deben utilizar (Ver Tabla 5-5) dependiendo del nivel de complejidad del sistema, (Ver numeral 5.2.1. Nivel de Complejidad).

En el Titulo A, numeral A.3 del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000), se establece la clasificación de los proyectos de acueducto y/o alcantarillado en un nivel de complejidad, dependiendo del número de habitantes y su capacidad económica tal como se indica en la Tabla 5-13.

Tabla 5-5 Métodos de Cálculo Permitidos Según el Nivel de Complejidad del Sistema (Tabla B.2.1. - RAS 2000)

|  |  |  |  | Nivel de Complejidad del Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método por emplear |  |  |  | Bajo | Medio | Medio Alto | Alto |
| Aritmético, Geométrico y Exponencial |  |  |  | x | X |  |  |
| Aritmético, Geométrico, Exponencial y otro |  |  |  |  |  | x | x |
| Por Componentes (demográficos) |  |  |  |  |  | x | x |
| Detallar por zonas y detallar por densidades |  |  |  |  |  | x | x |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Nota: En el numeral 5.2.1 (Nivel de Complejidad) se concluye que el nivel de complejidad para el Municipio de San Francisco es MEDIO.

#### Proyección método aritmético

Supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la emigración. La ecuación para calcular la población proyectada es la siguiente:

Donde, Pf es la población (hab) correspondiente al año para el que se quiere proyectar la población, Puc es la población (hab) correspondiente al último año censado con información, Pci es la población (hab) correspondiente al censo inicial con información, Tuc es el año correspondiente al último año censado con información, Tci es el año correspondiente al censo inicial con información y Tf es el año al cual se quiere proyectar la información.

#### Proyección método geométrico

Es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. La ecuación que se emplea es:

Donde r es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y las demás variables se definen igual que para el método anterior.

La tasa de crecimiento anual se calcula, despejando de la ecuación anterior, de la siguiente manera:

#### Proyección método exponencial

La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se recomienda su aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y poseen abundantes áreas de expansión. La ecuación empleada por este método es la siguiente:

Donde k es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el promedio de las tasas calculadas para cada par de censos, así:

Donde Pcp es la población del censo posterior, Pca es la población del censo anterior, Tcp es el año correspondiente al censo posterior, Tca es el año correspondiente al censo anterior y Ln es el logaritmo natural.

#### Comparación de métodos y adopción del método de proyección

De acuerdo a las proyecciones de población para el municipio de San Francisco realizadas por el DANE, UT Suroccidente y Estudios Técnicos S.A., se tienen las tasas de crecimiento del método geométrico que se presentan en la Tabla 5-6.

Tabla 5-6 Tasas de crecimiento mediante el método geométrico estimadas por otras fuentes

| Año | DANE | UT SUROCCIDENTE | ESTUDIOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TÉCNICOS S.A |
| 2005 | 1.46% | - | - |
| 2006 | 1.57% | 1.06% | - |
| 2007 | 1.68% | 1.09% | - |
| 2008 | 1.65% | 1.07% | - |
| 2009 | 1.69% | 1.06% | 1.06% |
| 2010 | 1.50% | 1.08% | 1.05% |
| 2011 | 1.70% | 1.07% | 1.07% |
| 2012 | 1.67% | 1.06% | 1.06% |
| 2013 | 1.62% | 1.08% | 1.05% |
| 2014 | 1.53% | 1.07% | 1.07% |
| 2015 | 1.62% | 1.06% | 1.06% |
| 2016 | 1.51% | 1.08% | 1.05% |
| 2017 | 1.49% | 1.07% | 1.07% |
| 2018 | 1.55% | 1.09% | 1.06% |
| 2019 | 1.36% | 1.07% | 1.07% |
| 2020 | - | 1.06% | 1.06% |
| 2021 | - | 1.08% | 1.05% |
| 2022 | - | 1.07% | 1.07% |
| 2023 | - | 1.06% | 1.06% |
| 2024 | - | 1.08% | 1.05% |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

De las tasas de crecimiento relacionadas en la Tabla 5-6 se pueden resaltar las siguientes observaciones:

- La tasa de crecimiento utilizada por el UT Suroccidente y Estudios Técnicos S.A., son muy similares entre sí para todo el periodo de proyección.

- Las tasas de crecimiento utilizadas por las tres entidades no tienen un comportamiento uniforme en ninguno de los casos del periodo de proyección.

- La tasa de crecimiento utilizada por el DANE es relativamente mayor en todos los casos a las utilizadas por UT Suroccidente y Estudios Técnicos S.A.

- En concordancia con lo anterior, la población calculada mediante las proyecciones realizadas por el DANE, es mayor a la obtenida con las otras dos proyecciones.

Por otra parte, con los datos de población establecidos por el DANE para cada uno de los censos (Ver Tabla 5-1), se calcularon las tasas de crecimiento demográfico inter-censal para el método geométrico y exponencial, y la pendiente de la línea para el método aritmético. En la Tabla 5-7 se muestran los valores para los diferentes periodos considerados en el diseño.

Tabla 5-7 Tasas de Crecimiento en la cabecera municipal o centro urbano

| Periodo | Aritmético | Geométrico | Exponencial |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente | r | k |
| 1951 - 1964 | 68.38 | 6.28% | 6.09% |
| 1964 - 1973 | 23.44 | 1.37% | 1.36% |
| 1973 - 1985 | 16.50 | 0.86% | 0.85% |
| 1985 - 1993 | 14.50 | 0.70% | 0.69% |
| 1993 - 2005 | 61.33 | 2.48% | 2.45% |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

De acuerdo con los datos de la Tabla 5-7, el Municipio de San Francisco presenta un crecimiento constante. A partir del año 1964, la tasa es relativamente baja y estable.

Respecto a las tasas de los distintos periodos inter-censales del DANE se puede apreciar un incremento bastante alto en el periodo entre 1951 y 1964, que claramente es diferente y atípico, con respecto a los demás periodos, donde se presenta un crecimiento homogéneo en la población. Pero de acuerdo a los lineamientos de la interventoría del Plan Maestro, las tasas mayores a cero (0) se tendrán en cuenta para seleccionar la tasa de crecimiento del Municipio.

Adicionalmente, observando la Tabla 5-8 en la cual se muestran los datos del censo 2005 para la cabecera del municipio de San Francisco, se puede apreciar que apenas el 21.64% de la población es mayor de 50 años, lo que significa que la mayoría es relativamente joven. Así mismo, se puede apreciar que el 30 % del total de las mujeres se encuentran en edades entre 15 y 40 años, edades en la cuales se presentan el mayor porcentaje de mujeres embarazadas.

Tabla 5-8 Datos Censo 2005 por Edad y Sexo

| EDAD (AÑOS) | HOMBRES | % HOMBRES | % HOMBRES ACUMULADO | MUJERES | % MUJERES | % MUJERES ACUMULADO | TOTAL | % TOTAL | % TOTAL ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 270 | 19.41 | 19.41 | 276 | 18.90 | 18.90 | 546 | 19.15 | 19.15 |
| 10-20 | 312 | 22.43 | 41.84 | 309 | 21.16 | 40.07 | 621 | 21.78 | 40.93 |
| 21-30 | 182 | 13.08 | 54.92 | 171 | 11.71 | 51.78 | 353 | 12.38 | 53.31 |
| 31-40 | 168 | 12.08 | 67.00 | 177 | 12.12 | 63.90 | 345 | 12.10 | 65.42 |
| 41-50 | 158 | 11.36 | 78.36 | 179 | 12.26 | 76.16 | 337 | 11.82 | 77.24 |
| 51-60 | 115 | 8.27 | 86.63 | 128 | 8.77 | 84.93 | 243 | 8.52 | 85.76 |
| 61-70 | 70 | 5.03 | 91.66 | 97 | 6.64 | 91.58 | 167 | 5.86 | 91.62 |
| 71-80 | 79 | 5.68 | 97.34 | 85 | 5.82 | 97.40 | 164 | 5.75 | 97.37 |
| >80 | 37 | 2.66 | 100.00 | 38 | 2.60 | 100.00 | 75 | 2.63 | 100.00 |
| TOTAL | 1391 |  |  | 1460 |  |  | 2851 |  |  |
| 15-40 |  |  |  | 438 | 30.00 |  |  |  |  |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

En consecuencia, se puede ver que el municipio de San Francisco presenta características demográficas que inciden en la definición de la tasa de crecimiento, la cual también se verá influenciada por lo siguiente:

- Dado que el porcentaje de mujeres con edades que oscilan entre 15 y 40 años es del 30.0 %, el índice de natalidad puede llegar a tener un valor moderado para este municipio.

- En la zona se están desarrollando urbanizaciones o conjuntos residenciales ubicados hacia el sur del Municipio.

- El Municipio de San Francisco se encuentra a 55 km de la Ciudad de Bogotá (por la salida de la Calle 80) y la carretera que las intercomunica está pavimentada, lo  cual genera turismo.

- Existe atractivos turísticos importantes en el municipio como las reservas naturales de Aguas Calientes, Alto de La Virgen, Piedra El Fraile, Piedra La Araña, Camino del Yaque, Chorroplata y Laguna Verde. Además es considerado el municipio de clima templado más cercano a Bogotá, lo que representa un aliciente turístico.

Como se dijo previamente, en el Municipio de San Francisco existen diversos proyectos de urbanizaciones, que pueden incentivar el crecimiento poblacional. Teniendo en cuenta esto, y observando que la tasa de crecimiento de la población del periodo 1993 a 2005 es de aproximadamente el doble de las tasas de los periodos 1964 a 1973, 1973 a 1985 y 1985 a 1993, a criterio del Consultor se asume que el municipio a futuro presentará un incremento de la población similar al que se presenta este último periodo. Debido a todo lo anterior, se calcula una tasa de crecimiento como el promedio de las tasas de los periodos inter-censales.

Teniendo en cuenta que San Francisco presenta una tasa de crecimiento alta (2.34%) y que el comportamiento tanto nacional como departamental es decrecer, se proyectó la tasa con una disminución en el tiempo hasta llegar a la tasa departamental de acuerdo a los siguientes criterios:

- La tasa seleccionada inicialmente se tendrá en cuenta para el periodo 2006-2015.

- En los siguientes periodos se decrece proporcionalmente hasta llegar al periodo 2031-2035 con una la tasa de crecimiento del 1.5%, tasa proyectada por el DANE para el departamento de Cundinamarca.

En conclusión, la pendiente y la tasa promedio seleccionada para cada uno de los métodos, se muestra en la Tabla 5-9.

Tabla 5-9 Tasas de Crecimiento Seleccionadas Zona Urbana

| TASAS SELECCIONADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aritmético | Geométrico | Exponencial | Periodo de Aplicación |
| Pendiente | r | k | Años |
| 36.83 | 2.34% | 2.29% | 2011-2015 |
| 32.86 | 2.08% | 2.05% | 2016-2021 |
| 26.90 | 1.71% | 1.70% | 2022-2030 |
| 23.59 | 1.50% | 1.50% | 2031-2035 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Los datos de la proyección de la población por cada uno de los métodos se muestra en la Tabla 5-10, donde la columna P+PF corresponde a la proyección de la población adicionando el porcentaje respectivo correspondiente a la población flotante.

Tabla 5-10 Proyección de población para la tasa de crecimiento promedio

| AÑO | Método Aritmético |  | Método Geométrico |  | Método Exponencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Población | P+PF | Población | P+PF | Población | P+PF |
|  | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] |
| 2011 | 3726 | 4099 | 3726 | 4099 | 3726 | 4099 |
| 2012 | 3763 | 4140 | 3813 | 4195 | 3812 | 4194 |
| 2013 | 3800 | 4180 | 3902 | 4293 | 3900 | 4290 |
| 2014 | 3836 | 4221 | 3993 | 4393 | 3990 | 4389 |
| 2015 | 3873 | 4261 | 4086 | 4495 | 4083 | 4492 |
| 2016 | 3906 | 4297 | 4171 | 4589 | 4167 | 4584 |
| 2017 | 3939 | 4333 | 4258 | 4684 | 4254 | 4680 |
| 2018 | 3972 | 4370 | 4346 | 4781 | 4342 | 4777 |
| 2019 | 4005 | 4406 | 4437 | 4881 | 4432 | 4876 |
| 2020 | 4038 | 4442 | 4530 | 4983 | 4524 | 4977 |
| 2021 | 4070 | 4478 | 4624 | 5087 | 4618 | 5080 |
| 2022 | 4097 | 4508 | 4702 | 5173 | 4697 | 5167 |
| 2023 | 4124 | 4537 | 4783 | 5262 | 4777 | 5255 |
| 2024 | 4151 | 4567 | 4864 | 5351 | 4859 | 5345 |
| 2025 | 4178 | 4596 | 4947 | 5442 | 4942 | 5437 |
| 2026 | 4205 | 4626 | 5032 | 5536 | 5027 | 5530 |
| 2027 | 4232 | 4656 | 5118 | 5630 | 5113 | 5625 |
| 2028 | 4259 | 4685 | 5205 | 5726 | 5200 | 5720 |
| 2029 | 4286 | 4715 | 5294 | 5824 | 5289 | 5818 |
| 2030 | 4313 | 4744 | 5384 | 5923 | 5380 | 5918 |
| 2031 | 4336 | 4770 | 5464 | 6011 | 5461 | 6008 |
| 2032 | 4360 | 4796 | 5546 | 6101 | 5543 | 6098 |
| 2033 | 4383 | 4822 | 5629 | 6192 | 5627 | 6190 |
| 2034 | 4407 | 4848 | 5713 | 6285 | 5712 | 6284 |
| 2035 | 4431 | 4874 | 5799 | 6379 | 5798 | 6378 |

Para realizar las proyecciones de población de los usuarios rurales que abastece la red matriz de la zona urbana de San Francisco, se calculó la tasa de crecimiento como el promedio de las tasas intercensales con valores positivos de los periodos inter-censales (ver Tabla 5-9). A continuación se presentan las tasas promedio seleccionadas para cada uno de los métodos.

Tabla 5-11 Tasas de Crecimiento Seleccionadas Usuarios Rurales

| TASAS SELECCIONADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aritmético | Geométrico | Exponencial | Periodo de Aplicación |
| Pendiente | r | K | Años |
| 89.46 | 2.02% | 2.00% | 2010-2015 |
| 75.88 | 1.71% | 1.70% | 2016-2021 |
| 55.52 | 1.25% | 1.25% | 2022-2030 |
| 44.21 | 1.00% | 1.00% | 2031-2035 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Tabla 5-12 Resultado de la Estimación de Poblaciones de las Veredas por los Diferentes Métodos

| AÑO | Método Aritmético |  | Método Geométrico |  | Método Exponencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Población | P+PF | Población | P+PF | Población | P+PF |
|  | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] | [Hab.] |
| 2011 | 301 | 332 | 301 | 332 | 301 | 332 |
| 2012 | 390 | 430 | 307 | 338 | 307 | 338 |
| 2013 | 480 | 528 | 313 | 345 | 313 | 345 |
| 2014 | 569 | 627 | 319 | 351 | 319 | 351 |
| 2015 | 659 | 725 | 326 | 359 | 326 | 359 |
| 2016 | 735 | 809 | 331 | 365 | 331 | 365 |
| 2017 | 811 | 892 | 337 | 371 | 337 | 371 |
| 2018 | 886 | 976 | 343 | 378 | 343 | 378 |
| 2019 | 962 | 1059 | 348 | 383 | 348 | 383 |
| 2020 | 1038 | 1143 | 354 | 390 | 354 | 390 |
| 2021 | 1114 | 1226 | 360 | 396 | 360 | 396 |
| 2022 | 1170 | 1287 | 364 | 401 | 364 | 401 |
| 2023 | 1225 | 1348 | 369 | 406 | 369 | 406 |
| 2024 | 1281 | 1409 | 373 | 411 | 373 | 411 |
| 2025 | 1336 | 1470 | 378 | 416 | 378 | 416 |
| 2026 | 1392 | 1531 | 383 | 422 | 383 | 422 |
| 2027 | 1447 | 1592 | 387 | 426 | 387 | 426 |
| 2028 | 1503 | 1654 | 392 | 432 | 392 | 432 |
| 2029 | 1558 | 1715 | 397 | 437 | 397 | 437 |
| 2030 | 1614 | 1776 | 402 | 443 | 402 | 443 |
| 2031 | 1658 | 1824 | 406 | 447 | 406 | 447 |
| 2032 | 1702 | 1873 | 410 | 451 | 410 | 451 |
| 2033 | 1746 | 1922 | 414 | 456 | 414 | 456 |
| 2034 | 1791 | 1970 | 418 | 460 | 418 | 460 |
| 2035 | 1835 | 2019 | 422 | 465 | 422 | 465 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las ecuaciones que describen los tres métodos muestran que son similares las poblaciones halladas en los métodos geométrico y exponencial.

En la Figura  5-1 se muestran gráficamente los resultados de la estimación de la población para San Francisco por los diferentes métodos (sin tener en cuenta la población flotante), comparada con la información proyectada por otras fuentes.

Figura  5-1 Proyecciones de población para la tasa de crecimiento del periodo de 1993 a 2005

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

Se observa que con las tasas de crecimiento seleccionadas, las proyecciones de población (mediante los métodos geométrico y exponencial) son similares. Y Según los lineamientos del RAS recomiendan que el método geométrico se utilice en poblaciones que muestren actividad económica, que genera desarrollo y que poseen áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades (como se comporta San Francisco) y determina que el método exponencial se aplique a poblaciones que muestren un importante desarrollo y poseen abundantes áreas de expansión. Debido a esto, se optó por el método geométrico.

En cuanto a la densidad de población, se tiene que el área urbana actual del municipio es de 65.84 Ha, (como se presenta en el Plan Maestro de Alcantarillado). Con este valor, y la población actual de 3344 habitantes, se encuentra que la densidad de población es:

Es importante recalcar, que la densidad actual es concordante con las características espaciales actuales y proyectadas para la zona urbana de San Francisco. En consecuencia, se adopta la proyección por el método geométrico ya que la misma se ajusta a las condiciones demográficas y espaciales, tanto actuales como futuras.

## Estudios de Demanda de Agua [1]

### Nivel de Complejidad

En el Titulo A, numeral A.3 del Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000), se establece la clasificación de los proyectos de acueducto y/o alcantarillado en un nivel de complejidad dependiendo del número de habitantes y su capacidad económica tal como se indica en la Tabla 5-13.

Tabla 5-13 Nivel de Complejidad del Sistema (Tabla A.3.1 - RAS 2000)

| Nivel de Complejidad | Población en la Cabecera Municipal(1) [Hab.] | Capacidad económica de los usuarios(2) |
| --- | --- | --- |
| Bajo | <2500 | Baja |
| Medio | 2501 a 12500 | Baja |
| Medio - Alto | 12501 a 60000 | Media |
| Alto | > 60000 | Alta |
| Notas: (1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante. (2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP. |  |  |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Dado que la capacidad económica de los usuarios del sistema es MEDIA y la población proyectada para el año 2035 es de 6379 habitantes (incluyendo la población flotante), se define un nivel de complejidad MEDIO para el proyecto.

### Periodo de Diseño

Para todos los componentes del sistema de acueducto y/o alcantarillado según la Resolución 2320 del MAVDT del 27 de noviembre de 2009, el periodo de diseño se determina mediante la Tabla 5-14.

Tabla 5-14 Parámetros para el Periodo de Diseño

| Nivel de complejidad del sistema | Periodo de diseño máximo |
| --- | --- |
| Bajo, Medio y Medio alto | 25 años |
| Alto | 30 años |

Fuente: Resolución 2320 de 2009- Tabla Nº10.

De acuerdo con el numeral 3.2.1 El Nivel de Complejidad del sistema es MEDIO, correspondiente a un periodo de diseño de 25 años. El horizonte de diseño para el proyecto será el año 2035.

### Dotación Neta

A continuación se mostrará la Dotación Neta Actual y la Dotación Neta Futura.

#### Dotación neta actual

De acuerdo a la información suministrada en el mes de Marzo de 2011 por la Empresa ACUASAFRA, mediante el archivo en formato Excel denominado “USUARIOS POR ESTRATO.xlsx”, que se presenta en la Tabla 5-15, el volumen facturado únicamente en el casco urbano de San Francisco, en cuanto a consumo residencial, es de 33.374 m3, lo que equivale al 89.14% del caudal facturado para consumo residencial.

Tabla 5-15. Consumos bimensuales por estrato en el municipio de San Francisco. (Enero-Febrero 2011)

| USUARIOS POR ESTRATO | M3/BMES CONSUMIDOS |
| --- | --- |
| 1. USUARIOS ESPECIALES (Industrias, Institucionales y Comerciales | 5725 |
| 2. USUARIOS ESTRATO 1, CASCO URBANO | 89 |
| 3. USUARIOS ESTRATO 1, RURALES | 83 |
| 4. USUARIOS ESTRATO 2, CASCO URBANO | 12745 |
| 5. USUARIOS ESTRATO 2, RURALES | 1230 |
| 6. USUARIOS ESTRATO 3, CASCO URBANO | 19685 |
| 7. USUARIOS ESTRATO 3, RURALES | 2388 |
| 8. USUARIOS ESTRATO 4, CASCO URBANO | 855 |
| 9. USUARIOS ESTRATO 4, RURALES | 367 |
| TOTAL RESIDENCIAL (Urbano + Rural) | 37442 |
| SUBTOTAL RESIDENCIAL (Urbano) | 33374 |
| SUBTOTAL RESIDENCIAL (Rural) | 4068 |
| TOTAL RESIDENCIAL + ESPECIALES | 39099 |
| TOTAL | 43167 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

De la Tabla 5-15, e incluyendo los usuarios especiales es posible definir la repartición de los consumos mensuales de la población por estratos y zona de uso, como se presenta en la Figura  5-2.

Figura  5-2 Consumos mensuales por estrato en el municipio de San Francisco. 2011

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

Se puede observar que el mayor consumo mensual está dado por los usuarios de estrato 3, del casco urbano, seguidos por los usuarios de estrato 2, también del casco urbano, y en tercera medida los usuarios especiales.

Para calcular las Dotaciones Netas Actuales del Municipio se tuvieron en cuenta los usuarios que para el mes facturado tuvieron consumo. Si se tienen en cuenta el total de usuarios, la dotación neta sería menor a la realmente consumida. Por esta razón, el número de usuarios para el casco urbano es de 1016 de los 1096 usuarios residenciales del área urbana y de los rurales se tomaron 89 usuarios de los 97.

Con el volumen de 37442 m3, facturado bimensualmente para los usuarios residenciales del área urbana y con 1016 usuarios residenciales para el año 2011, se calcula la dotación neta actual. Adicionalmente, con el volumen facturado de usuarios rurales, 4068 m3, y los 89 usuarios se calcula la dotación neta actual para los usuarios rurales. Obteniendo las siguientes dotaciones:

Es claro entonces que actualmente se tiene una dotación neta por habitante más alta que la regulada por la Resolución 2320 de 2009, y por tanto debe reducirse en cuanto a las consideraciones de dotación neta futura, presentada a continuación.

#### Dotación neta futura

Una vez determinado el nivel de complejidad y el periodo de diseño para el proyecto se puede determinar la Dotación Neta Máxima, la Dotación Bruta, el Caudal Medio Diario (qmd), el Caudal Máximo Diario (QMD) y el Caudal Máximo Horario (QMH), siguiendo lo expuesto en el RAS-2000 Resolución 1096 y la Resolución 2320 del 27 de Noviembre de 2009 del MAVDT.

La dotación neta máxima representa la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. Para calcular la dotación neta máxima se recurre a la Tabla 5-16.

Tabla 5-16 Dotación Neta Máxima (Tabla Número 9 – Resolución 2320)

| Nivel de complejidad del sistema | Dotación neta máxima para poblaciones de Clima Frio o Templado [L/ hab x día] | Dotación neta máxima para poblaciones de Cálido [L / hab x día] |
| --- | --- | --- |
| Bajo | 90 | 100 |
| Medio | 115 | 125 |
| Medio alto | 125 | 135 |
| Alto | 140 | 150 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Las poblaciones que se consideran de clima cálido son aquellas con una altura igual o inferior a los 1000 msnm.

Con un nivel de complejidad MEDIO y teniendo en cuenta que el casco urbano del municipio de San Francisco se encuentra  a una elevación entre 1425 y 1580 msnm, se establece una dotación Neta Máxima de 115 L/hab-día.

Debido a que la población flotante no se encuentra constantemente en el municipio, y que el exceso de consumo generado por este tipo de habitantes se manifiesta principalmente en actividades de recreación y aseo, se asume que la dotación neta de la población flotante es del 50% de la dotación de la población del casco urbano, tanto para la condición actual como para la condición futura.

### Análisis y Determinación del IANC

#### IANC actual

De acuerdo con lo informado por la Empresa ACUASAFRA de la PTAP El Socorro del municipio de San Francisco, y entregado por el operario de la planta mediante el documento de “Estadística mensual de control de calidad al proceso de potabilización” de la PTAP, se puede calcular el caudal medio de la planta a partir de las lecturas, final (Lf) e inicial (Li), tomadas en el macro-medidor para el mes de enero de 2011 de la siguiente manera:

Teniendo este valor convertido a volumen producido por la PTAP, y el consumo total mensual facturado por la entidad, presentado en la Tabla 5-15 (incluyendo los usuarios especiales), se calcula el IANC actual de la siguiente manera:

Se indica que el IANC tiene un valor alto con respecto al reglamentado por la Resolución 2320 del MAVDT.

#### IANC futura

Tal y como se calculó en el numeral 3.2.5.1 para el año 2011 el casco urbano del Municipio de San Francisco presenta un IANC (%) del 63.37%, por lo cual a partir del año 2011 y hasta finales del año 2021 se establece linealmente una variación en este Índice, partiendo del 63.37% hasta llegar a un 25%, dado que la reducción necesaria es alta se aplica el criterio de un período de transición de 10 años para sistemas con nivel de complejidad medio o superior.

### Dotación Bruta

#### Dotación bruta actual

La Dotación Bruta Actual se calcula a partir de la Dotación Neta Actual y el porcentaje de pérdidas técnicas en el sistema actual, aplicando la siguiente ecuación:

De acuerdo al numeral 3.2.3.1 la dotación neta actual es de 161 L/hab*día y el porcentaje de pérdidas técnicas actual es del 63.37%. Por consiguiente:

#### Dotación bruta futura

La Dotación Bruta Futura es igual a la Dotación Neta Futura dividida entre uno menos el porcentaje de pérdidas técnicas máximas admisibles.

Donde:

Dbruta	Dotación bruta.

dneta	Dotación neta

%p	Pérdidas técnicas máximas admisibles.

El porcentaje de pérdidas técnicas máximas admisibles, según la Resolución 2320 del MAVDT del 27 de noviembre de 2010, no deberá superar el 25%, por lo cual se utiliza este valor como pérdidas técnicas máximas admisibles.

Por tanto, la Dotación Bruta Futura residencial para el municipio de San Francisco es de:

Debido a esto, para el periodo de proyección la dotación bruta disminuye en cuanto se disminuyan las pérdidas en el sistema y la dotación neta.

Para alcanzar la dotación de diseño, la dotación neta debe disminuirse hasta alcanzar el valor proyectado, debido a esto se establece un plan de disminución de las pérdidas en el sistema y del consumo de agua, por parte de los usuarios, durante los primeros diez años, realizando dicha disminución a una tasa constante. Para disminuir el consumo de agua en la población se recomienda principalmente que la Alcaldía y las entidades encargadas de la gestión y distribución de agua, establezca y diseñe la reestructuración de tarifas de acueducto para generar el cobro del servicio por cantidad de agua consumida, y realizar campañas de concienciación y buen uso del recurso hídrico potable.

Los resultados de proyección de población y dotaciones se presentan en la Tabla 5-17 y la Tabla 5-18.

Tabla 5-17 Proyección de Población y Dotaciones Casco Urbano

| Año | Población Estimada Total | Nivel de Complejidad | Pérdidas Técnicas | Dotación Neta (Residencial) | Dotación Neta (Otros Usuarios) | Dotación Neta (Residencial + Otros Usuarios) | Dotación Neta (Población Flotante) | Dotación Bruta (Residencial+ Otros Usuarios) | Dotación Bruta (Población Flotante) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Hab.] |  | %p | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] |
| 2011 | 4099 | Medio | 63.37% | 161.00 | 27.6 | 188.6 | 80.50 | 514.88 | 219.77 |
| 2012 | 4195 | Medio | 59.5% | 156 | 28.2 | 184.6 | 78.20 | 456.29 | 193.24 |
| 2013 | 4293 | Medio | 55.7% | 152 | 28.9 | 180.7 | 75.90 | 407.88 | 171.32 |
| 2014 | 4393 | Medio | 51.9% | 147 | 29.6 | 176.8 | 73.60 | 367.21 | 152.88 |
| 2015 | 4495 | Medio | 48.0% | 143 | 30.3 | 172.9 | 71.30 | 332.59 | 137.17 |
| 2016 | 4589 | Medio | 44.2% | 138 | 30.9 | 168.9 | 69.00 | 302.61 | 123.62 |
| 2017 | 4684 | Medio | 40.3% | 133 | 31.5 | 164.9 | 66.70 | 276.52 | 111.82 |
| 2018 | 4781 | Medio | 36.5% | 129 | 32.2 | 161.0 | 64.40 | 253.59 | 101.43 |
| 2019 | 4881 | Medio | 32.7% | 124 | 32.9 | 157.1 | 62.10 | 233.31 | 92.24 |
| 2020 | 4983 | Medio | 28.8% | 120 | 33.6 | 153.2 | 59.80 | 215.23 | 84.03 |
| 2021 | 5087 | Medio | 25% | 115 | 34.3 | 149.3 | 57.50 | 199.02 | 76.67 |
| 2022 | 5173 | Medio | 25% | 115 | 34.8 | 149.8 | 57.50 | 199.79 | 76.67 |
| 2023 | 5262 | Medio | 25% | 115 | 35.4 | 150.4 | 57.50 | 200.59 | 76.67 |
| 2024 | 5351 | Medio | 25% | 115 | 36.0 | 151.0 | 57.50 | 201.39 | 76.67 |
| 2025 | 5442 | Medio | 25% | 115 | 36.7 | 151.7 | 57.50 | 202.21 | 76.67 |
| 2026 | 5536 | Medio | 25% | 115 | 37.3 | 152.3 | 57.50 | 203.05 | 76.67 |
| 2027 | 5630 | Medio | 25% | 115 | 37.9 | 152.9 | 57.50 | 203.90 | 76.67 |
| 2028 | 5726 | Medio | 25% | 115 | 38.6 | 153.6 | 57.50 | 204.76 | 76.67 |
| 2029 | 5824 | Medio | 25% | 115 | 39.2 | 154.2 | 57.50 | 205.64 | 76.67 |
| 2030 | 5923 | Medio | 25% | 115 | 39.9 | 154.9 | 57.50 | 206.53 | 76.67 |
| 2031 | 6011 | Medio | 25% | 115 | 40.5 | 155.5 | 57.50 | 207.33 | 76.67 |
| 2032 | 6101 | Medio | 25% | 115 | 41.1 | 156.1 | 57.50 | 208.14 | 76.67 |
| 2033 | 6192 | Medio | 25% | 115 | 41.7 | 156.7 | 57.50 | 208.96 | 76.67 |
| 2034 | 6285 | Medio | 25% | 115 | 42.3 | 157.3 | 57.50 | 209.79 | 76.67 |
| 2035 | 6379 | Medio | 25% | 115 | 43.0 | 158.0 | 57.50 | 210.63 | 76.67 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Tabla 5-18 Proyección de Población y Dotaciones Zona Rural

| Año | Población Estimada Total | Nivel de Complejidad | Pérdidas Técnicas | Dotación Neta (Rural) | Dotación Neta (Otros Usuarios) | Dotación Neta (Residencial + Otros Usuarios) | Dotación Neta (Población Flotante) | Dotación Bruta (Residencial+ Otros Usuarios) | Dotación Bruta (Población Flotante) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Hab.] |  | %p | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] | [ l/hab·dia ] |
| 2011 | 332 | Bajo | 63.37% | 234.00 | 11.7 | 245.7 | 117.00 | 670.76 | 319.41 |
| 2012 | 338 | Bajo | 59.5% | 224 | 11.9 | 235.7 | 111.86 | 582.33 | 276.42 |
| 2013 | 345 | Bajo | 55.7% | 213 | 12.2 | 225.6 | 106.71 | 509.22 | 240.87 |
| 2014 | 351 | Bajo | 51.9% | 203 | 12.4 | 215.6 | 101.57 | 447.78 | 210.99 |
| 2015 | 359 | Bajo | 48.0% | 193 | 12.7 | 205.5 | 96.43 | 395.42 | 185.52 |
| 2016 | 365 | Bajo | 44.2% | 183 | 12.9 | 195.5 | 91.29 | 350.19 | 163.55 |
| 2017 | 371 | Bajo | 40.3% | 172 | 13.1 | 185.4 | 86.14 | 310.80 | 144.41 |
| 2018 | 378 | Bajo | 36.5% | 162 | 13.3 | 175.3 | 81.00 | 276.16 | 127.58 |
| 2019 | 383 | Bajo | 32.7% | 152 | 13.6 | 165.3 | 75.86 | 245.49 | 112.67 |
| 2020 | 390 | Bajo | 28.8% | 141 | 13.8 | 155.2 | 70.71 | 218.12 | 99.37 |
| 2021 | 396 | Bajo | 25.0% | 131 | 14.0 | 145.2 | 65.57 | 193.56 | 87.43 |
| 2022 | 401 | Bajo | 25% | 121 | 14.2 | 135.1 | 60.43 | 180.08 | 80.57 |
| 2023 | 406 | Bajo | 25% | 111 | 14.4 | 125.0 | 55.29 | 166.61 | 73.71 |
| 2024 | 411 | Bajo | 25% | 100 | 14.6 | 114.8 | 50.14 | 153.13 | 66.86 |
| 2025 | 416 | Bajo | 25% | 90 | 14.7 | 104.7 | 45.00 | 139.66 | 60.00 |
| 2026 | 422 | Bajo | 25% | 90 | 14.9 | 104.9 | 45.00 | 139.91 | 60.00 |
| 2027 | 426 | Bajo | 25% | 90 | 15.1 | 105.1 | 45.00 | 140.16 | 60.00 |
| 2028 | 432 | Bajo | 25% | 90 | 15.3 | 105.3 | 45.00 | 140.41 | 60.00 |
| 2029 | 437 | Bajo | 25% | 90 | 15.5 | 105.5 | 45.00 | 140.66 | 60.00 |
| 2030 | 443 | Bajo | 25% | 90 | 15.7 | 105.7 | 45.00 | 140.92 | 60.00 |
| 2031 | 447 | Bajo | 25% | 90 | 15.8 | 105.8 | 45.00 | 141.13 | 60.00 |
| 2032 | 451 | Bajo | 25% | 90 | 16.0 | 106.0 | 45.00 | 141.34 | 60.00 |
| 2033 | 456 | Bajo | 25% | 90 | 16.2 | 106.2 | 45.00 | 141.55 | 60.00 |
| 2034 | 460 | Bajo | 25% | 90 | 16.3 | 106.3 | 45.00 | 141.77 | 60.00 |
| 2035 | 465 | Bajo | 25% | 90 | 16.5 | 106.5 | 45.00 | 141.99 | 60.00 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Proyección de Demandas de Agua

#### Proyección de demandas residenciales

La cantidad de agua demandada por los usuarios del sistema no es uniforme en el tiempo debido a las características sociales, culturales y económicas de los habitantes, por lo tanto el sistema de abastecimiento se encontrará sometido a diferentes niveles de consumos.

Estas son variaciones dinámicas que fluctúan a lo largo del día y del año. Los diferentes niveles de consumo están especificados en el RAS 2000 y se transcriben a continuación con sus respectivas ecuaciones.

- Caudal medio diario (qmd): La proyección de demandas de caudal se realiza con base en las proyecciones de población y las proyecciones de demanda bruta de agua. De esta manera, el caudal medio diario del sistema, que corresponde al caudal suministrado por la PTAP, se calcula mediante la siguiente expresión:

Este caudal se calcula tanto para la dotación de la población residencial como de la población flotante, y de la suma de ambas se obtiene el caudal medio diario total.

- Caudal máximo diario (QMD): Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1. El caudal máximo diario se calcula mediante la siguiente ecuación:

- Caudal Máximo Horario (QMH): El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de consumo máximo horario, k2, según la siguiente ecuación:

k1 y k2 son, el coeficiente de consumo máximo diario y máximo horario, respectivamente, que para un nivel de complejidad medio son de 1.3 y 1.6, de acuerdo con las tablas B.2.5 y B.2.6 del RAS.

Los resultados que se presentan en la Tabla 5-19 son las proyecciones de demandas máximas del casco urbano mas el sector rural el cual abastece el acueducto de San Francisco.

Tabla 5-19 Proyección de Demandas domésticas Máximas

| AÑO | Población Total Estimada | Nivel de Complejidad | Qmd (Población Flotante) | Qmd (Residencial+ Otros Usuarios) | Qmd (Total)San Francisco | Qmd (Total) Veredas | Qmd TOTAL | QMD TOTAL | QMH TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Hab.] |  | [ l/s ] | [ l/s ] | [ l/s ] | [ l/s ] | [ l/s ] | [ l/s ] | [ l/s ] |
| 2011 | 4431 | Medio | 0.95 | 22.20 | 23.15 | 2.45 | 25.60 | 33.29 | 53.26 |
| 2012 | 4533 | Medio | 0.85 | 20.14 | 20.99 | 2.13 | 23.12 | 30.06 | 48.09 |
| 2013 | 4638 | Medio | 0.78 | 18.42 | 19.20 | 1.86 | 21.06 | 27.38 | 43.80 |
| 2014 | 4744 | Medio | 0.71 | 16.97 | 17.68 | 1.63 | 19.31 | 25.10 | 40.17 |
| 2015 | 4854 | Medio | 0.65 | 15.73 | 16.38 | 1.44 | 17.82 | 23.16 | 37.06 |
| 2016 | 4954 | Medio | 0.60 | 14.61 | 15.21 | 1.26 | 16.46 | 21.40 | 34.25 |
| 2017 | 5055 | Medio | 0.55 | 13.63 | 14.18 | 1.10 | 15.28 | 19.86 | 31.78 |
| 2018 | 5159 | Medio | 0.51 | 12.76 | 13.27 | 0.96 | 14.23 | 18.49 | 29.59 |
| 2019 | 5264 | Medio | 0.47 | 11.98 | 12.46 | 0.83 | 13.28 | 17.27 | 27.63 |
| 2020 | 5373 | Medio | 0.44 | 11.28 | 11.73 | 0.71 | 12.44 | 16.17 | 25.87 |
| 2021 | 5483 | Medio | 0.41 | 10.65 | 11.06 | 0.60 | 11.66 | 15.16 | 24.26 |
| 2022 | 5574 | Medio | 0.42 | 10.87 | 11.29 | 0.61 | 11.90 | 15.47 | 24.76 |
| 2023 | 5668 | Medio | 0.43 | 11.10 | 11.53 | 0.62 | 12.15 | 15.79 | 25.27 |
| 2024 | 5762 | Medio | 0.43 | 11.34 | 11.77 | 0.63 | 12.40 | 16.12 | 25.79 |
| 2025 | 5858 | Medio | 0.44 | 11.58 | 12.02 | 0.64 | 12.65 | 16.45 | 26.32 |
| 2026 | 5958 | Medio | 0.45 | 11.83 | 12.27 | 0.65 | 12.92 | 16.80 | 26.87 |
| 2027 | 6056 | Medio | 0.45 | 12.08 | 12.53 | 0.65 | 13.19 | 17.14 | 27.43 |
| 2028 | 6158 | Medio | 0.46 | 12.34 | 12.80 | 0.66 | 13.46 | 17.50 | 28.00 |
| 2029 | 6261 | Medio | 0.47 | 12.60 | 13.07 | 0.67 | 13.74 | 17.87 | 28.59 |
| 2030 | 6366 | Medio | 0.48 | 12.87 | 13.35 | 0.68 | 14.03 | 18.24 | 29.19 |
| 2031 | 6458 | Medio | 0.49 | 13.11 | 13.60 | 0.69 | 14.29 | 18.58 | 29.72 |
| 2032 | 6552 | Medio | 0.49 | 13.36 | 13.85 | 0.70 | 14.55 | 18.92 | 30.27 |
| 2033 | 6648 | Medio | 0.50 | 13.61 | 14.11 | 0.71 | 14.82 | 19.27 | 30.83 |
| 2034 | 6745 | Medio | 0.51 | 13.87 | 14.38 | 0.72 | 15.09 | 19.62 | 31.40 |
| 2035 | 6844 | Medio | 0.51 | 14.14 | 14.65 | 0.72 | 15.38 | 19.99 | 31.98 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

#### Proyección otros usuarios

Dentro del análisis de otros usuarios se tuvo en cuenta la recolección de la información concerniente a la dotación neta de uso institucional e industrial, proporcionado por la empresa ACUASAFRA, los cuales se describen a continuación:

- Usuarios institucionales y comerciales: A continuación se muestran las diferentes actividades contempladas para los usuarios de tipo institucional y comercial, de acuerdo a lo suministrado por la empresa de prestación del servicio ACUASAFRA durante la exploración de campo al municipio.

Tabla 5-20 Demanda de agua por uso institucional y comercial. Fuente ACUASAFRA

| Institución | CONSUMO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Consumo Bimensual (m3) | Demanda (L/hab-día) |
| Instituciones educativas | INTIMALCA | 70 | 0.34 |
|  | Simón Bolívar | 667 | 3.22 |
|  | Antonio Santos | 861 | 4.15 |
|  | Agro técnico República de Francia | 495 | 2.39 |
|  | Jardín Infantil | 25 | 0.12 |
|  | Escuela rural La Modelo | 63 | 0.30 |
| Entidades y edificios oficiales | Alcaldía | 208 | 1.00 |
|  | San Francisco Deportes | 52 | 0.25 |
|  | Puesto de Salud | 57 | 0.28 |
|  | Matadero | 483 | 2.33 |
|  | Plaza de mercado | 459 | 2.21 |
|  | Parque principal | 164 | 0.79 |
|  | Vivero municipal | 12 | 0.06 |
|  | Comité de cafeteros | 18 | 0.09 |
|  | Plaza las Ferias | 7 | 0.03 |
|  | Policlínico | 554 | 2.67 |
| Total Institucionales |  | 4195 | 20.24 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

- Usuarios industriales: A continuación se muestran las diferentes actividades contempladas para los usuarios de tipo industrial, de acuerdo con la información de medición a los galpones del municipio, suministrada por la empresa ACUASAFRA.

Tabla 5-21 Demanda de agua por uso industrial. Fuente ACUASAFRA

| Nombre de la industria | Nombre | Consumo mensual (m3) | Demanda (L/hab/día) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre |  |  |
| Industriales | Galpones San Luis 1 | 127 | 0.61 |
|  | Galpones San Luis 2 | 678 | 3.27 |
|  | Galpones Pueblo Viejo | 348 | 1.68 |
|  | Galpones vía a San Luis | 377 | 1.82 |
| Total Industriales |  | 1530 | 7.38 |
| TOTAL |  | 5725 | 27.62 |

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Las dotaciones por otros usos fueron ponderadas con la población actual, de manera que se obtuvo un aporte institucional y comercial de 20.24 L/hab/día en tanto que el industrial es de 7.38L/hab/día para un total por otros usos de 27.62 L/Hab/día.

#### Demandas de agua contra incendio

El caudal contra incendio de acuerdo con el numeral B.9.4.5 del RAS-2000, se calcula en función de la población proyectada por medio de la siguiente expresión:

Donde P es la población, de 6844 habitantes para el año 2035.

Por otra parte, según el criterio B.2.8.1 del RAS, para poblaciones correspondientes a los niveles bajo y medio de complejidad, se debe justificar si la protección contra incendio es necesaria. En el municipio de San Francisco existen (6) seis hidrantes instalados en la red actualmente.

Dado que, a criterio del Consultor, el caudal obtenido a partir de la población es demasiado alto, se estima que el caudal contra incendio queda provisto adecuadamente por un caudal de 10 L/s, correspondiente a la operación simultánea de dos hidrantes, uno en zona comercial y otro en un sector residencial.

#### Curvas de demanda

En la Figura  5-3 se muestra las Curvas de Demanda proyectada hasta el año 2035 de acuerdo con los datos de la Tabla 5-20 los cuales serán usados para los cálculos requeridos en el desarrollo de los estudios pertinentes objeto del alcance del proyecto.

Figura  5-3 Curva de Demanda Proyectada (L/s)

Tomado del Informe de Diagnóstico Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

# DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El diagnóstico del sistema de alcantarillado se realizó con el fin de definir las condiciones actuales y los efectos visibles, tangibles e intangibles que dejó la amenaza producto del fenómeno de La Niña 2010-2011. Éste se realizó mediante una visita de campo interdisciplinaria en la cual participaron especialistas involucrados en el proyecto (Hidráulica e hidrología, Riesgo y Geotecnia). Con base en los resultados del Informe de Diagnóstico del Plan Maestro realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca y el alcance del contrato de consultoría No. 182 de 2014, complementado con lo observado en la visita de campo e información secundaria recopilada principalmente del plan maestro de alcantarillado del municipio, se realiza el análisis de funcionalidad y seguridad que se presenta a continuación.

## Fuente receptora

De acuerdo al estudio del Plan Maestro y como se pudo comprobar en la visita de campo realizada, las fuentes receptoras de los puntos de vertimiento del sistema de alcantarillado que recorren el casco urbano en toda su extensión, son el Rio Cañas (parte occidental) y la Quebrada Tóriba (parte oriental).

## Sistema de Alcantarillado [1]

El sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco fue diseñado para el drenaje de las aguas residuales, pero funciona como un sistema combinado debido a las conexiones de sumideros laterales y rejillas transversales que se han construido con el transcurrir de los años tratando de mitigar algunos problemas presentados con las aguas lluvias y su correcta disposición. Las redes de alcantarillado combinado están construidas en materiales de concreto, gres y PVC en diámetros comprendidos entre 6” y 20” pulgadas.

En algunos sectores del casco urbano, existen redes exclusivamente pluviales, pero con una capacidad insuficiente para los eventos del 2010 y 2011. Las redes de aguas lluvias están construidas en tuberías de concreto, gres y PVC en diámetro comprendidos entre 8” y 24” pulgadas, las aguas lluvias son conducidas al igual que las aguas residuales hacia la Quebrada Tóriba y el Río Cañas.

Dado que el sistema pluvial no recoge la totalidad de las aguas lluvias del casco urbano, las aguas que no son captadas recorren las vías del casco urbano por cunetas (donde se han construido) o por medio de las vías, hasta ser finalmente recogidas por sumideros laterales ó transversales los cuales están conectados al sistema de alcantarillado sanitario ocasionando eventualmente rebose de aguas combinadas, deterioro de las tuberías, de las vías y la posterior proliferación de enfermedades.

En la Figura  6-1 se puede evidenciar el rebose de agua del pozo 93 contemplado dentro del plan maestro de alcantarillado del municipio, ubicado sobre la calle primera, cerca de la bomba de gasolina. Este punto sirve de ejemplo para mostrar los inconvenientes que tiene la red para el transporte del caudal generado por los usuarios y por los eventos de lluvia.

Figura  6-1 Pozo 93 con Rebose de Agua

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011

En la Figura  6-2 se puede apreciar otra de las problemáticas del casco urbano del municipio de San Francisco de Sales. El caudal de aguas en un evento de lluvia es considerable y arrastra el material de afirmado de las vías causado un deterioro continuo.

| Figura 6-2 Vía sin Pavimentar con Deterioro por las Aguas Lluvias | Figura 6-3 Vía con Deterioro por las Aguas Lluvias |
| --- | --- |
| Fuente: Concol 2014 | Fuente: Concol 2014 |

Debido a la insuficiente red de alcantarillado pluvial existente y las pendientes, el caudal de aguas lluvias deteriora las vías pavimentadas rápidamente, en la Figura  6-3 se presenta una de las vías del casco urbano del municipio afectada.

Adicionalmente el escaso manejo de las aguas lluvias provoca otros inconvenientes como la pérdida de recubrimiento de las tuberías instaladas (Figura  6-4) y el arrastre de sedimentos hasta las vías (Figura  6-5).

| Figura 6-4 Pérdida de Recubrimiento de Tubería por Acción de las Aguas Lluvias Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca 2012 |  | Figura 6-5 Arrastre de Sedimentos en Evento de Lluvias Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca 2012 |
| --- | --- | --- |

### Alcantarillado Sanitario

A continuación se muestra una tabla con el resumen de los componentes que hacen parte del sistema de alcantarillado sanitario del municipio:

Tabla 6-1 Características del catastro de Alcantarillado Sanitario

| Número de Tramos | 235 |
| --- | --- |
| Número de Pozos | 269 |
| Vertimientos | 7 |
| Longitud Promedio de Tramos | 44.09 m |
| Pendiente entre | 0.1% - 31.2% |
| Profundidad Promedio de la Red | 1.19 |
| Profundidad Máxima de la Red | 3.76 |

Modificado de: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Cabe resaltar que en el diagnóstico desarrollado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca se encontraron 269 pozos dentro de la red, de los cuales 32 estaban ocultos.

Las tuberías de la red de alcantarillado sanitario existente, discriminadas por material, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 6-2.

Tabla 6-2 Longitudes de Tubería Sanitaria por Material

| Material | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
|  | (m) | (%) |
| CONCRETO | 3730.4 | 35.98 |
| GRES | 4804.4 | 46.15 |
| PVC | 1860.2 | 17.86 |
| TOTAL | 10410.3 | 100.00 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

De acuerdo con la Figura 6-6 las redes de alcantarillado sanitario en su mayoría son de Gres con un 46.15% correspondiente a 4804.4 metros. Según lo conversado y observado en el recorrido que se realizó con el gerente de la empresa EMSERPSAFRA, este material se instaló hace varios años y sobre los tramos que están en este material es que se están presentando los daños por falta de capacidad o por asentamiento del terreno, creando fisuras que a su vez generan infiltración y exfiltración en las tuberías.

Figura 6-6 Distribución Tubería Sanitaria por Material

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Las tuberías de las redes de alcantarillado sanitario, discriminadas por diámetro, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 6-3 y en la Figura 6-7.

Tabla 6-3 Longitudes de Tuberías Sanitaria por Diámetro

| Diámetro | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| (m) | (m) | (%) |
| 0.20 | 7140.65 | 68.59 |
| 0.25 | 882.86 | 8.48 |
| 0.30 | 1002.41 | 9.63 |
| 0.35 | 552.35 | 5.31 |
| 0.40 | 794.73 | 7.63 |
| 0.50 | 37.25 | 0.36 |
| TOTAL | 10410.30 | 100.00 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Como se puede observar en la Figura 6-7, los colectores de la red de alcantarillado combinado se encuentran construidos en diámetros entre 8” y 20”, siendo predominante las tuberías de diámetro 8” con un 68.59%.

Figura 6-7 Diámetros de Tuberías Sanitarias por Diámetro

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2011

Dentro de la inspección llevada a cabo durante la ejecución del estudio de Plan Maestro del municipio de San Francisco de Sales, se evidenciaron algunos de los problemas que se presentaban en cada uno de los pozos del sistema de alcantarillado sanitario, entre ellos se resalta que hay 32 pozos que están ocultos, 3 pozos sellados, 7 pozos colmatados y 59 cuyas cañuelas están sedimentadas ó desgastadas.

Adicionalmente, se evidenciaron 136 pozos donde las tapas y los escalones de acceso faltan ó están en mal estado y finalmente se observaron 13 pozos que presentan fallas estructurales.

### Alcantarillado Pluvial

En cuanto al alcantarillado pluvial se resalta que se verificó la información con respecto a las cajas de sumideros encontrando 21 tramos que están en Gres en diámetros que varían entre 200 y 600 mm y 8 tramos pluviales cuyo material es PVC y diámetro que varía entre 200 y 400 mm. Adicionalmente, se verificó la información de plan maestro, resaltando que en la modelación que se evaluó en ese estudio, se tuvo en cuenta un periodo de retorno de 5 años para la totalidad del sistema.

Las tuberías de las redes de alcantarillado pluvial existentes, discriminadas por material, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 6-4 y en la

Figura 6-8.

Tabla 6-4 Longitudes de Tuberías Pluviales por Material

| Material | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
|  | (m) | (%) |
| Concreto | 1342.94 | 74.67% |
| Gres | 126.12 | 7.01% |
| PVC | 329.54 | 18.32% |
| Total | 1798.60 | 100.00% |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Como se puede observar en la Figura 6-8 la mayoría de las tuberías de la red de alcantarillado pluvial son de concreto.

Figura 6-8 Materiales de las Tuberías Pluviales

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Las tuberías de las redes de alcantarillado pluvial existentes, discriminadas por diámetro, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 6-5 y en la Figura 6-9.

Tabla 6-5 Longitudes de Tuberías Pluviales por Diámetro

| Diámetro | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| (mm) | (m) | (%) |
| 100 | 44.80 | 2.49% |
| 200 | 223.02 | 12.40% |
| 250 | 103.12 | 5.73% |
| 300 | 447.62 | 24.89% |
| 350 | 137.79 | 7.66% |
| 400 | 102.14 | 5.68% |
| 500 | 120.45 | 6.70% |
| 600 | 619.66 | 34.45% |
| Total | 1798.60 | 100.00% |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

En las redes existentes de alcantarillado pluvial se tiene tuberías de diámetro 100 mm y 200mm, de acuerdo con el RAS-2000, el diámetro interno mínimo de las redes de alcantarillado pluvial es de 250 mm.

Figura 6-9 Diámetros de las Tuberías

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2011

Es preciso anotar que la mayoría de las redes de alcantarillado pluvial se encuentran conectadas entre sumideros y rejillas, no teniendo estructuras adecuadas de conexión y con bajos recubrimiento de las redes aumentando la vulnerabilidad de las tuberías a sufrir alguna amenaza directa.

### Interceptores y Emisarios Finales

En el estudio del plan maestro de alcantarillado sanitario se identificaron seis (6) emisarios finales, validados por esta consultoría:

- Tubería de Concreto de diámetro 12” y longitud 22.10 metros, que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Concreto de diámetro 20” y longitud 37.25 metros, que entrega al río Cañas.

- Tubería de PVC de diámetro 14” y longitud 19.64 metros que entrega al río Cañas.

- Tubería de Gres de diámetro 8” y longitud 14.81 metros que entrega a la Quebrada Tóriba.

- Tubería de PVC de diámetro 12” y longitud 16.60 metros que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Gres de diámetro 12” y longitud 41.60 metros que entrega a pequeño canal irregular ubicado en el terreno perteneciente al colegio República de Francia. (el caudal descargado en este punto vuelve a entrar a la red de alcantarillado aproximadamente 100 metros aguas abajo en el cabezal 03)

En las redes existentes del alcantarillado pluvial se identificaron siete (7) emisarios finales validados por esta consultoría:

- Tubería de Concreto de diámetro 20” y longitud 6.46 metros, que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de PVC de diámetro 12”  y longitud 14.65 metros, que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Concreto de diámetro 610 mm y longitud 30.33 metros que entrega a la quebrada Tóriba.

- Canal de Concreto con longitud 141.82 metros que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Concreto de diámetro 610 mm que entrega al río Cañas.

- Tubería de PVC de diámetro 300 mm y longitud 19.69 metros que entrega al río Cañas.

- Tubería de Concreto de diámetro 500 mm y longitud 37.25 metros que entrega al río Cañas.

### Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

El municipio de San Francisco de Sales no cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas. Se revisó el diseño del tratamiento propuesto dentro del plan maestro y se encontró que el tratamiento prefabricado que descargará sus aguas a la Quebrada Tóriba está en un predio privado que ha presentado en el pasado problemas relacionados con aguas lluvias, las cuales fueron encausadas por el propietario del predio mediante un canal construido en concreto hacia una tubería metálica como se evidencia a continuación para evitar problemas de socavación en el terreno como se venían presentando años anteriores.

| Figura 6-10 Sentido del flujo pluvial en Calle 4 con carrera 10 Fuente: Concol. 2014 | Figura 6-11 Sentido del flujo pluvial entrando al predio privado Fuente: Concol. 2014 | Figura 6-12 Tubería metálica instalada por el propietario del predio Fuente: Concol. 2014 |
| --- | --- | --- |

En cuanto al segundo tratamiento prefabricado que descargará sus aguas al Río Cañas, se comprobó que hidráulicamente es la mejor solución sanitaria para ese sector debido a que así se está solucionando el problema, evitando la excavación de aproximadamente 8 metros de profundidad que sería la cota mínima requerida para devolver el flujo del agua en sentido contrario de la pendiente natural del terreno (sentido de la flecha roja) sobre la calle primera como se demuestra a continuación.

Figura  6-13 Diferencia de cotas en el terreno para proyecciones de tramos sanitarios

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2011

Adicionalmente, se está cumpliendo con el objetivo del plan maestro que es separar las aguas lluvias de las aguas sanitarias, contemplando la posibilidad de dejar la descarga pluvial en el cabezal 06 como se muestra en la Figura  6-13 y así mismo tener un tratamiento prefabricado para tratar las aguas residuales del sector más alto del municipio.

### Cobertura

Según las estadísticas básicas del nuevo SISBEN, al año 2007 la cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado se encuentra en el rango de 85.1 a 90% del casco urbano, el porcentaje restante utiliza pozos sépticos y en otros casos se vierte directamente al río. Este valor se verificó con el gerente de la empresa prestadora del servicio notando que se mantiene dicho valor porcentual.

### Descargas

El sistema de alcantarillado sanitario cuenta con siete (7) puntos de vertimiento, cuatro de ellos sobre la quebrada Tóriba y los otros tres sobre el río Cañas. El primer vertimiento sobre la quebrada Tóriba se realiza mediante una tubería de Concreto de diámetro 12” en las coordenadas 1042113.99 Norte y 976504.27 Este, el segundo vertimiento se realiza mediante una tubería de PVC de diámetro 12” en las coordenadas 1042191.43 Norte y 976340.22 Este. El vertimiento al río Cañas se realiza mediante una tubería de PVC de diámetro 14” en las coordenadas 1042230.39 Norte y 976097.84 Este.

Las aguas lluvias se vierten en siete (7) puntos del casco urbano, de los cuales cuatro (4) se realizan a la quebrada Tóriba y los tres (3) restantes al río Cañas.

Los puntos de vertimiento sobre la quebrada Tóriba se localizan en las coordenadas:

- 1041313.47 Norte - 976750.55 Este

- 1042089.06 Norte - 976529.52 Este

- 1042128.60 Norte - 976439.59 Este

- 1042262.80 Norte - 976239.50 Este

Los puntos de vertimiento sobre el río Cañas se localizan en las coordenadas:

- 1041205.98 Norte - 976469.36 Este

- 1041621.42 Norte - 976362.62 Este

- 1041853.20 Norte - 976231.69 Este

A continuación se muestra la ubicación de los puntos de descarga de aguas lluvias respecto al casco urbano.

Figura  6-14 Diferencia de cotas en el terreno para proyecciones de tramos sanitarios

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2011

# ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Para realizar la evaluación de las alternativas se realizó una evaluación de las amenazas presentes en el casco urbano con respecto al sistema de alcantarillado existente y al sistema propuesto dentro del plan maestro con el fin de identificar puntos críticos o vulnerables a las amenazas y así mismo categorizar el riesgo presente en dichos sistemas. A continuación se describe la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo asociado al sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco de Sales.

## amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Como se identificó en la Fase I. Estudio de amenaza y riesgos de San Francisco de Sales, se presenta susceptibilidad en el sistema de alcantarillado por dos fenómenos principalmente los cuales son inundaciones por falta de capacidad en las tuberías actuales del sistema dentro del casco urbano y socavación en las riveras del río Cañas y la Quebrada Tóriba que bordean al municipio. Resaltando que la zona de mayor afectación durante el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011 se presentó entre la Carrera 1 y la Carrera 8, entre la calle 1 sur y la calle 7, como se describió en el informe presentado en la Fase I (Ver Anexo1).

En cuanto a la vulnerabilidad del sistema existente, se encontró que la mayoría del sistema de alcantarillado presenta vulnerabilidad media en la mayor parte del casco urbano; sin embargo se presentaron algunos tramos con vulnerabilidad alta, por lo que según los criterios de evaluación presentados en la Fase I, la vulnerabilidad funcional y física del sistema de alcantarillado del municipio se categorizó como alta.

Finalmente, de acuerdo a las matrices de evaluación del riesgo analizadas en el estudio de amenaza y riesgo del municipio, se encontró que el sistema de alcantarillado en la zona de mayor afectación (entre la carrera 1 y la carrera 8 y las calles 1 sur y calle 7) presenta un riesgo alto por inundación debido a la capacidad actual de la tubería.

## Descripción de las alternativas [2]

De acuerdo al informe de diagnóstico del Consorcio Aguas de Cundinamarca y de conformidad con los análisis técnicos y las visitas de campo, donde se detectaron deficiencias en el sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco, se describen las diferentes alternativas planteadas como solución de la problemática actual por el Consorcio Aguas de Cundinamarca dentro del informe de Análisis de Alternativas, las cuales se relacionan en las siguientes tablas según el periodo de ejecución de las obras.

Tabla 7-1 Alternativas a Corto Plazo

| ALTERNATIVAS A CORTO PLAZO |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE | PROBLEMAS | ALTERNATIVAS |
|  | Algunos pozos de inspección presentan problemas cañuelas sedimentadas ó en mal estado, igualmente con escalones incompletos o ausencia de ellos. | Reparación de cañuelas, mantenimiento y limpieza de pozos, instalación de escalones. |
| Redes de Alcantarillado | El alcantarillado es de tipo sanitario con algunas conexiones de sumideros que recogen las aguas lluvias, sobre todo en la parte norte del municipio en la zona aledaña a la alcaldía y al parque principal. Algunos tramos del sistema no tienen la capacidad para el manejo de los caudales y en varias zonas no se captan las aguas lluvias las cuales generan inconvenientes. | Independizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. |
|  | El alcantarillado pluvial tiene muy baja cobertura del municipio y varias de las tuberías fallan por capacidad. En varias zonas (por la iglesia y cercanías al parque central) no se captan las aguas lluvias las cuales generan inconvenientes como inundaciones en ciertos sectores del municipio. | Se proyecta un colector pluvial que parte de la carrera 3 Este, siguiendo aguas abajo por la vía al encuentro (Calle 1) hasta encontrar el pozo existente 97A antes de llegar a la carrera 3 y descargando al río Cañas. Este colector recibiría el caudal de aguas lluvias proveniente del colegio República de Francia |
|  |  | El segundo colector proyectado parte de la carrera 3 con Calle 1 justo al lado donde se ubica el pozo 117 (actualmente combinado) siguiendo aguas abajo por esta calle y conectando con el pozo 140, utilizando la red existente hasta llegar al CAB01 el cual será remplazado por un pozo nuevo y una serie de tramos adicionales que descarguen al Río Cañas. |
|  |  | Se plantea la ampliación de la red pluvial con la construcción de tramos por la carrera 7 entre calles 3 y 6 que se integren al sistema pluvial existente de la Calle 5, conectando al pozo 98 y descargando en la quebrada Toriba |
|  |  | Otro colector proyectado parte de la carrera 9 con calle 4, bajando hasta la carrera 11 el cual captará las aguas lluvias provenientes del parque y descargando también en la quebrada Toriba |
|  | No existen suficientes sumideros que cubran el 100% de las aguas lluvias | Se plantea la proyección de 180 sumideros conectados a la red pluvial propuesta. |
|  | Algunos tramos del sistema no cumplen con los requerimientos mínimos de recubrimiento de la Norma RAS 2000. | Se mantiene la red existente. |
|  | No existe colector de las aguas lluvias de la parte alta del casco urbano, generando inundaciones y deterioro de las estructuras de algunas vías | Construcción de canal en tierra en el límite del área urbana actual que intercepte estas aguas provenientes del área de expansión y futuro desarrollo. |
| Interceptores y Emisarios Finales | La red de alcantarillado que se encuentra en funcionamiento, tiene varios emisarios finales debido a los múltiples vertimientos a los dos cuerpos de agua ubicados al oriente y al occidente del casco urbano. | Suspender los vertimientos y redireccionar el flujo de acuerdo a la ubicación del predio previsto para la PTAR. |
| Sistema de Tratamiento | El municipio no tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales. | Localizar el punto de descarga de tal manera. |
| Descargas | Existen 6 puntos de descarga de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento. | Para la descarga ubicada aguas abajo del pozo 22 se plantean dos alternativas, la primera es la construcción de un pozo séptico y la segunda la extensión de la red hacia la zona baja del municipio hasta conectar al pozo 517. |

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

Tabla 7-2 Alternativas a Largo Plazo

| ALTERNATIVAS A LARGO PLAZO |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE | PROBLEMAS | ALTERNATIVAS |
| Redes de Alcantarillado | Algunos tramos del sistema no cumplen con los requerimientos mínimos de recubrimiento de la Norma RAS 2000. | Profundizar las redes para dar cumplimiento a la normatividad. |
| Interceptores y Emisarios Finales | No presenta problemas. | No requiere |
| Sistema de Tratamiento | No presenta problemas. | No requiere |
| Descargas | No presenta problemas. | No requiere |
| Estructuras Especiales | No presenta problemas. | No requiere |

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2012)

### Alcantarillado Sanitario

Al evaluar la red con los caudales del año de proyección los tramos que no cumplen los parámetros de verificación deben ser reemplazados y ajustados de tal forma que la hidráulica y las características físicas de la red se ajusten a los requerimientos mínimos exigidos por la norma vigente RAS 2000. Este tipo de obras no se contemplan como alternativa ya que son obras necesarias para garantizar la correcta operación del sistema de alcantarillado. Adicionalmente, se deben considerar las obras en la cuales se contempla la construcción de nuevos tramos o redes con el objetivo de ampliar la cobertura de los sistemas de alcantarillado.

Alternativa 1:

Al evaluar la red con los caudales del año de proyección los tramos que no cumplen los parámetros de verificación deben ser reemplazados y ajustados de tal forma que la hidráulica y las características físicas de la red se ajusten a los requerimientos mínimos exigidos por la norma vigente RAS 2000 razón por la cual se hace necesario el cambio y proyección de 2038.09 m de tubería sanitaria con diámetros de 8”, 10” y 12” en PVC. Se plantea la construcción de tramos que cubran el área de expansión del municipio hacia el lado de la quebrada Toriba los cuales conectarán con el pozo 18 y seguirán el recorrido hasta descargar en la PTAR como se puede ver en la Figura  7-1

Figura  7-1 Red de alcantarillado sanitario proyectada Alternativa 1

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

Alternativa 2:

En esta alternativa se contempla al igual que en la alternativa 1 el cambio de varios tramos de alcantarillado sanitario por no cumplir con los parámetros de verificación y los requerimientos mínimos exigidos por la norma vigente RAS 2000, se considera la unión de dos descargas por medio de un colector de aproximadamente 143.68 m de longitud, para un total de 2446.47 m de tubería nueva con diámetros de 8”, 10” y 12” en PVC. Se plantea, al igual que en la alternativa 1 la construcción de tramos que cubran el área de expansión del municipio hacia el lado de la quebrada Toriba los cuales conectarán con el pozo 18 y seguirán el recorrido hasta descargar en la PTAR como se puede ver en la Figura  7-2

Figura  7-2 Red de alcantarillado sanitario proyectada Alternativa 2

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

### Alcantarillado Pluvial

Alternativa:

Debido a que el Municipio de San Francisco cuenta con pocos colectores de alcantarillado pluvial los cuales nos son suficientes para drenar la escorrentía de la extensa área urbana, se plantea la construcción de 177 sumideros y 4002.30 m de tubería para el sistema de alcantarillado pluvial  distribuidos por el municipio con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema.  A continuación en la Figura  7-3 se describen los tramos de la red de alcantarillado pluvial proyectados.

Figura  7-3 Red de alcantarillado pluvial proyectada.

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

### Interceptores y Emisarios Finales

#### Alternativa 1

Se plantea dos de descargas residuales una de ellas direccionada hacia el predio destinado para la construcción de un pozo séptico ubicado al terminar la calle 4 con el fin de manejar estas aguas residuales sin que sean vertidas a la quebrada Toriba, y la segunda descarga se encontraría al final del colector que sigue la trayectoria por la carretera que comunica con la zona rural de San Antonio hasta llegar al predio previsto por la comunidad y la administración Municipal para la ubicación de la PTAR.

#### Alternativa 2

En esta alternativa es similar a la alternativa con la diferencia que no proyecta la construcción del pozo séptico y en cambio se contempla la unión de las dos descargas existentes por medio de un colector de 143.68 m, el cual partiría del pozo 22 y conectaría  a la red en el pozo proyectado 517 y siguiendo su recorrido por la vía que comunica con la zona rural de San Antonio  hasta llegar al terreno contemplado por la comunidad y la administración Municipal para la ubicación de la PTAR.

#### Alternativa Pluvial

El sistema pluvial existente es insuficiente para cubrir todo el caudal de aguas lluvias del municipio por lo tanto el trazado pluvial que se propone, parte de la definición de las características de drenaje natural del casco urbano del municipio, construyendo tramos nuevos en los sectores donde se presentan actualmente inundaciones y hay baja cobertura, de igual forma se utilizan las descargas sobre los cuerpos de agua ubicados en los costados oriental y occidental del casco urbano y se plantea la construcción de 180 sumideros requeridos para el funcionamiento adecuado del sistema para drenaje de las aguas lluvias.

Adicionalmente, como obra prioritaria se plantea la construcción de un canal en tierra que reciba las aguas de escorrentía superficial de la parte alta del casco urbano (Área perteneciente a las zonas de expansión y futuro desarrollo del municipio, zona sur de la Figura  7-4), para conducirlas directamente al río Cañas y evitar su entrada a la red existente y proyectada de alcantarillado pluvial como se muestra a continuación:

Figura  7-4 Zonas de futuro desarrollo y ubicación del canal proyectado

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

El canal proyectado recibirá aguas de 5.484 Ha correspondientes al área de expansión de la zona sur del municipio, tendrá una longitud de 248 metros, una sección trapezoidal tipo de 0.30 m, taludes 1:2 y su altura dependerá del cálculo de la lámina de agua más 25% de borde libre como se muestra en la Figura  7-5.

Figura  7-5 Sección transversal canal en tierra

Tomado del Informe de Alternativas del Casco Urbano de San Francisco – Consorcio Aguas de Cundinamarca (2011)

## Costos de alternativas [2]

En el presente capítulo se presentan los presupuestos de acuerdo a los valores unitarios que entregó la Gobernación de Cundinamarca para los componentes de alcantarillado al Consorcio Aguas de Cundinamarca; teniendo en cuenta que la evaluación económica de la obra se proyectó considerando los diferentes aspectos de su construcción, como lo son el suministro, la instalación, impuestos y AIU.

Alternativa 1:

Se planteó dos descargas residuales una de ellas direccionada hacia el predio destinado para la construcción de un pozo séptico ubicado al terminar la calle 4 con el fin de manejar estas aguas residuales, sin que sean vertidas a la quebrada Toriba; y la segunda descarga se encontraría al final del colector que sigue la trayectoria por la carretera que comunica con la zona rural de San Antonio hasta llegar al predio previsto por la comunidad y la administración Municipal para la ubicación de la PTAR.

Tabla 7-3 Costo Alternativa 1 del sistema de alcantarillado

| Alternativa 1 |  |
| --- | --- |
| Costo Total Obra ($) | $ 682.238.687 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Alternativa 2:

En esta alternativa se contempla la unión de las dos descargas existentes por medio de un colector de 148.85 m que conecta finalmente a la red en la calle 3 con carrera 12 y sigue su recorrido por la vía que comunica con la zona rural de San Antonio  hasta llegar al terreno contemplado por la comunidad y la administración Municipal para la ubicación de la PTAR.

Tabla 7-4 Costo Alternativa 2 del sistema de alcantarillado

| Alternativa 2 |  |
| --- | --- |
| Costo Total Obra ($) | $ 700.060.762 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Alternativa Pluvial:

El trazado pluvial que se propone, parte de la definición de las características de drenaje natural del casco urbano del municipio, de igual forma se utiliza las descargas sobre los cuerpos de agua ubicados en los costados oriental y occidental del casco urbano. De igual forma se plantea la construcción de los sumideros requeridos para el funcionamiento adecuado del sistema para drenaje de las aguas lluvias.

Tabla 7-5 Costo Alternativa del sistema de alcantarillado pluvial

| Alternativa Pluvial |  |
| --- | --- |
| Costo Total Obra ($) | $ 1 487.286.193 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

### Costos Prediales

Alternativa 1:

Para la construcción de esta alternativa se deberá adquirir el predio requerido para la construcción del pozo séptico previsto aguas abajo del pozo 22; este predio se estimó por el valor que se muestra a continuación dentro del estudio de Plan Maestro.

Tabla 7-6 Costo Predial de la alternativa 1 del sistema de alcantarillado

| Alternativa 1 |  |
| --- | --- |
| Costo Predial ($) | 27.000.000 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Alternativa 2:

Para la construcción de esta alternativa se deberá adquirir la servidumbre para la extensión de la red de colectores hasta encontrar el pozo 517, teniendo en cuenta que la zona baja del municipio, por condiciones hidráulicas el trazado debe hacerse por predios privados; esta servidumbre se estimó por el valor que se muestra a continuación dentro del estudio de Plan Maestro.

Tabla 7-7 Costo Predial de la alternativa 2 del sistema de alcantarillado

| Alternativa 2 |  |
| --- | --- |
| Costo Predial ($) | 129.330.000 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

## Selección de la alternativa [2]

Dentro del informe de Alternativas realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca se definió lo siguiente:

El costo de construcción de los colectores de la alternativa 1 es de $682.238.687 pesos, mientras que el costo de construcción de los colectores de la alternativa 2 es de $700.060.762 pesos siendo el primero menor aunque no en un porcentaje representativo.

En costos prediales la alternativa 1 es menor en un 71.12% que la alternativa 2, siendo el costo total $27.000.000 y $129.330.000 para las alternativas 1 y 2 respectivamente.

Por las razones expuestas anteriormente el Consorcio Aguas de Cundinamarca plantea dentro del informe de Plan Maestro que se recomienda la construcción de la alternativa 1, es decir, la construcción de un Pozo Séptico de aguas residuales en el sector aguas abajo del pozo 22, y un emisario final por la vía a San Antonio hasta llegar al predio previsto para la PTAR, suspendiendo así los tres vertimientos de aguas residuales del municipio sobre la Quebrada Tóriba y el Río Cañas.

## permisos ambientales

En cuanto a permisos ambientales requeridos por el municipio de San Francisco de Sales para llevar a cabo las obras del sistema de alcantarillado planteadas anteriormente, el informe de diagnóstico del Plan Maestro describe que el Permiso de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) se encontraba en trámite desde el año 2004 (fecha de elaboración del documento técnico). Adicionalmente se resalta en dicho informe que para la elaboración del documento, no se recopiló información financiera, ambiental, institucional y empresarial asociada con el alcantarillado y con el manejo de las aguas residuales dentro de la jurisdicción del municipio.

# DISEÑO

## Estudios básicos de diseño

A continuación se presentan los estudios básicos requeridos para el ajuste de los diseños del municipio de San Francisco de Sales, Cundinamarca.

### Levantamientos topográficos y prediales

Para realizar el ajuste a los diseños del sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco de Sales se realizaron levantamientos topográficos los cuales se presentan dentro del Anexo 5 del presente informe. A continuación se presenta lo hallado por el consorcio Aguas de Cundinamarca en el levantamiento topográfico del municipio de San Francisco de Sales:

Estadísticas Alcantarillado:

Se realizó la investigación de 211 pozos y su respectiva descarga, identificando dentro del trabajo el nivel de visibilidad de cada pozo, la profundidad a clave de cada conducto, el tipo de material de la tubería y su diámetro, y aspectos internos de los pozos, tales como: estado y material de la tapa, de los escalones, de la cañuela, del cargue, del cono y del cilindro. Las siguientes son las estadísticas de la red de alcantarillado investigada.

Figura 8-1Tipo de Visibilidad de los Pozos

Después de realizado el catastro de la red de alcantarillado y los respectivos cálculos en oficina, los resultados de longitudes fueron:

Tabla 8-1 Ancho de Inundación Admisible para Vías

| LONGITUDES DE TUBERÍA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALCANTARILLADO |  |  |
| Φ (PULG) | MATERIAL | LONG (m) |
| 6 | CONCRETO | 89 |
| 6 | GRES | 114 |
| 6 | PVC | 151 |
| 7 | CONCRETO | 70 |
| 7 | PVC | 151 |
| 8 | GRES | 3,087 |
| 8 | PVC | 261 |
| 8 | CONCRETO | 2,573 |
| 9 | CONCRETO | 11 |
| 9 | PVC | 16 |
| 10 | CONCRETO | 565 |
| 10 | GRES | 289 |
| 10 | PVC | 177 |
| 11 | CONCRETO | 94 |
| 12 | GRES | 440 |
| 12 | PVC | 269 |
| 12 | CONCRETO | 546 |
| 14 | CONCRETO | 541 |
| 14 | PVC | 90 |
| 16 | CONCRETO | 426 |
| 16 | GRES | 58 |
| Longitud Total |  | 10018 |

### Aspectos geológicos

Regionalmente, la zona donde se ubica el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco se encuentra localizada en la cordillera oriental, en el departamento de Cundinamarca. Está constituido por depósitos aluviales recientes localizados en la mayor parte del casco urbano del municipio, estos depósitos cuaternarios se encuentran suprayaciendo discordantemente rocas sedimentarias cretáceas de la formación Simijaca(Kss), (Figura 8-2).

Figura 8-2 Geología Regional Municipio de San Francisco (Cundinamarca)

Fuente: Modificado Geología de la plancha 208 Villeta, esc. 1:100.000, Ingeominas 1998

#### Geología Local

A continuación se hace las descripciones de cada una de las unidades litológicas que se encuentran en el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco, a partir de la interpretación del mapa geológico de Ingeominas, plancha geológica 208 -Villeta (1998) y la observación directa de afloramientos, geoformas y la descripción de cada una de las unidades litológicas.

##### Formación Simijaca (Kss)

El nombre Formación Simijaca fue propuesto por Ulloa & Rodríguez (1991) para describir una sucesión de lodolitas y limolitas gris oscuras, con intercalaciones de arenitas de cuarzo, en parte arcillosas. Esta unidad litoestratigráfica aflora en toda el área del municipio de San Francisco, Etayo (1979) le asigna a esta unidad una edad Cenomaniano [3].

| Figura 8-3 Formación Simijaca, Lodolitas negras costado occidental rio Cañas | Figura 8-4 Formación Simijaca |
| --- | --- |

##### Depósitos aluviales recientes (Qal)

Son depósitos cuaternarios localizados sobre el casco urbano del municipio de San Francisco, se encuentran constituidos por  bloques con tamaños que pueden tener más de un metro de largo, cantos y gravas subredondeados a subangulosos de diferentes tamaños en una matriz arcillosa.

| Figura 8-5 depósitos aluviales recientes en el sector de la quebrada Toriba. | Figura 8-6 Depósitos aluviales recientes dentro del casco urbano de San Francisco |
| --- | --- |

#### Geología Estructural

El área del municipio de San Francisco, está ubicada en la parte central de la Cordillera Oriental de Colombia, entre Sinclinorio de la Sabana de Bogotá, (Figura 8-7), limitado por falla de Supata y la falla de Albán , conformando las rocas del Cretácico superior, las cuales están plegadas y afectadas por cabalgamientos, y el anticlinorio de Villeta donde existe una tectónica de plegamiento que se manifiesta por la presencia de pliegues menores de tipo anticlinal y sinclinal con orientación N-S, el fallamiento ha producido fracturamiento y alteración de la roca, lo cual ha dado como resultado la formación de extensos depósitos cuaternarios.

Figura 8-7 Fallas y pliegues aledaños al municipio de San Francisco

Fuente: Modificado Memoria Geológica de la plancha 208 Villeta, esc. 1:100.000, Ingeominas 2001

##### Falla de Supatá

La Falla de Supatá está localizada en los alrededores del Municipio de Supatá; es una falla de cabalgamiento convergencia hacia el occidente y dirección que varía desde N25°E hasta N-S, esta falla atraviesa el casco urbano de San Francisco, sin embrago no se evidenciaron daños estructurales en el área.

Figura 8-8 Falla de Supatá, vista desde el casco urbano de San Francisco

Fuente: Concol 2014.

##### Falla de Albán

La falla de Albán se localiza en la parte noroccidental del casco urbano de San Francisco, limitando los depósitos aluviales recientes, corresponde a una falla inversa con orientación NE-SW convergencia hacia el oriente.

##### Falla de Tamacal

La Falla de Tamacal se ubica en el sector oriental de la población de San Francisco; es una falla de cabalgamiento, con plano inclinado hacia el suroriente; esta estructura tiene dirección que varía desde N30°E hasta N70°E.

#### Geomorfología

La geomorfología es la ciencia de la tierra que estudia de manera sistemática, la génesis, clasificación y evolución de las formas antiguas y actuales del terreno, como respuesta a los diferentes procesos naturales, que se encargan de esculpir y modelar la superficie terrestre, unas veces de manera lenta, casi imperceptible para el hombre y en otras tan rápida, que causa catástrofes.

Las unidades geomorfológicas que se encuentran dentro del sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco, son el resultado de la interacción de procesos estructurales, denudativos, acumulativos y climáticos asociados a los procesos tectónicos de la cordillera Oriental y la posterior depositación que sumados a la composición litológica del subsuelo y la tectónica reciente determinaron las geoformas del relieve en el área de estudio.

Figura 8-9 Geomorfología del casco urbano del municipio de San Francisco.

Fuente: Concol 2014.

La metodología utilizada para el análisis geomorfológico se desarrolló en tres (3) fases, en la primera fase se realizó la revisión de información secundaria relacionada con la geomorfología asociada al área del municipio de San Francisco.

La segunda fase consistió en la verificación de campo de cada uno de los rasgos identificados en la primera fase, además de las descripciones del nivel de afectación de procesos erosivos, hidrológicos y antrópicos, esta verificación se realizó en conjunto con las estaciones geológicas.

En la última fase se realizó el ajuste y complementación de las unidades geomorfológicas definidas en la fase anterior. Las unidades geomorfológicas, que representa las geoformas del terreno puedan ser claramente diferenciadas a una escala pequeña (escala 1:10.000 a 1:25.000), estas se describen a partir de la Morfogénesis o análisis del origen de las diferentes unidades, La Morfografía y la Morfometría los cuales describen de manera cualitativa y cuantitativa las principales geoformas. En la Figura 8-9 se observan los diferentes componentes geomorfológicos definidos y ajustados en las dos fases.

La clasificación geomorfológica se determinó con base en el sistema del I.T.C. de Holanda, para levantamientos geomorfológicos y aplicando La Propuesta de Estandarización de la Cartografía geomorfológica en Colombia (Ingeominas, 2011). El objetivo corresponde a la caracterización de las formas del terreno, desde los aspectos morfogenéticos, morfométricos y morfográficos.

Esta clasificación se basa en las escalas y unidades geomorfológicas mostradas en la Figura 8-10, relacionando las escalas de trabajo con la subdivisión geomorfológica, de acuerdo a diferentes autores. Esta descripción se complementará con detalles característicos de cada unidad, como relieve relativo, rugosidad del terreno, longitud de la ladera, formas de la ladera, forma de la cresta y formas de los valles.

Figura 8-10 Escalas y unidades geomorfológicas

Fuente: Ingeominas, 2011

##### Morfogénesis

Implica la definición del origen y evolución de las formas del terreno, en este sentido el origen de una geoforma depende de los procesos y agentes que actúan sobre la superficie terrestre en diferentes proporciones e intensidades y durante intervalos de tiempo geológico.

los relieves levantados con laderas fuertemente inclinadas asociadas a la ladera de los depósitos cuaternarios donde se encuentra el casco urbano, han sido producidos por la acumulación de material principalmente aluvial arrastrado, en zonas aledañas el ambiente morfogenético corresponde a un ambiente estructural por depósitos sedimentarios cretáceos de la formación Simijaca dando como resultado una geomorfología de escarpes de laderas de colinas con pendientes moderadamente inclinadas a fuertemente inclinadas.

###### Unidades geomorfológicas

De acuerdo a la jerarquización sugerida por Ingeominas (2011), se presenta en la Tabla 8-2, la correlación de cada una de las escalas geomorfológicas aplicadas en la clasificación de las unidades geomorfológicas definidas para el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco.

Tabla 8-2 Sistema Jerarquizado de la geomorfología para el municipio de San Francisco.

| ZONA GEOESTRUCTURAL | PROVINCIA GEOMORFOLÓGICA | PAISAJE | TIPO DE RELIEVE | UNIDAD GEOMORFOLOGICA | COMPONENTE GEOMORFOLOGICO | AMBIENTE MORFOGENÉTICO | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cordillera | Cordillera Oriental | Valle | Coluvión | Ladera Denudada | Montículos | Fluvial | Flco |
|  |  | Montaña | Colinas | Colinas | Colinas | Estructural | Scol |

* Dominio establecido por la GDB de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Teniendo en cuenta esta clasificación y el análisis realizado para los aspectos de morfografía, Morfometría, se presenta la descripción de las diferentes unidades geomorfológicas definidas para municipio de San Francisco:

###### Cordillera

Corresponde a una geomorfoestructura de geoformas estructurales y cuencas de sedimentación definida por una escala 1:2.500.000, caracterizada por las estructuras geológicas y topográficas regionales de la cordillera oriental.

###### Cordillera Oriental

Esta provincia geomorfológica se caracteriza por presentar un conjunto de regiones con geoformas parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis geológica similar, los cuales están delimitados por  fallas regionales definidas o inferidas [4]. La cordillera oriental en este sector se puede dividir en tres bloques denominados Sinclinorio de la Sabana, Anticlinorio de Villeta y Bloque de Guaduas.

Figura 8-11  Vista panorámica del municipio de San Francisco

Fuente: Concol 2014.

###### Ambiente morfogenético  fluvial – F

Son geoformas generadas por la sedimentación fluvial, en la cual, el agua impulsada por la gravedad en forma de escorrentía es el agente de erosión, transporte y sedimentación.

Corresponde a una morfología irregular, moderadamente inclinada, distribuida de manera extensa en el casco urbano del municipio, comprende el paisaje de valle con una unidad geomorfología de ladera denudada.

Paisaje: Valle

Tipo de Relieve: Coluvión

Unidad geomorfológica: ladera denudada

Ladera Coluvial (Flco)

Geoforma formada por la dinámica fluvial del área, ubicada en el casco urbano del municipio de San Francisco, limitado por el rio Cañas y la quebrada Toriba corresponde a una ladera muy larga, irregular, con pendientes moderadamente inclinadas y ligeramente escarpadas, el relieve relativo moderado y crestas redondeadas.

Figura 8-12  Ladera Coluvial sector noroccidental casco urbano San Francisco

Fuente: Concol 2014.

###### Ambiente morfogenético  Estructural – S

Corresponde a las geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra, especialmente la asociada a plegamientos y fallamientos de la cordillera oriental al costado occidental del sinclinorio de la sabana de Bogotá.

Paisaje: Montaña

Tipo de Relieve: Colinas

Unidad geomorfológica: Colinas

Colinas (Scol)

Esta unidad se caracteriza por presentar un relieve moderado, laderas largas rectas a cóncavas de acuerdo con la litología de la formación Simijaca. Posee pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpada (25 -50%) en su gran mayoría. El patrón de drenaje es subparalelo con valles en v y grado de incisión alto en el rio Cañas y moderado en la quebrada Toriba, se encuentra localizado en las zonas aledañas del casco urbano del municipio de San Francisco.

Figura 8-13  Colinas aledañas al casco urbano de San Francisco.

Fuente: Concol 2014.

##### Morfografía

Las propiedades morfográficas, corresponden a una descripción cualitativa de las geoformas definidas en el municipio de San Francisco que toman en cuenta aspectos como el patrón de drenaje, relieve relativo, forma de las laderas, valles y crestas de acuerdo con la clasificación presentada en la Tabla 8-3.

Tabla 8-3 Atributos morfográficos de las geoformas utilizados en la descripción y análisis de las diferentes unidades Geomorfológicas

| RELIEVE RELATIVO |  | RELIEVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIFERENCIA DE ALTURA (m) | DESCRIPCIÓN | TIPO | ELEVACION |
| < 29 | Muy bajo | Montañoso | > 500 m |
| 30 - 74 | Bajo | Colinas | 201 - 499 m |
| 75 - 149 | Moderado | Lomas | 50 - 200 m |
| 150 - 249 | Alto | Montículos | 0- 50 m |
| 250 - 499 | Muy alto |  |  |
| > 500 | Extremadamente alto | FORMAS DE CRESTA | FORMAS DE VALLE |
| FORMAS DE LADERA |  | TIPO | TIPO |
| CLASE |  | Aguda | Artesa |
| Recta |  | Redondeada | Forma de V |
| Cóncava * |  | Convexa amplia | Forma de U |
| Convexa * |  | Convexa plana |  |
| Irregular |  | Plana |  |
| Completa |  | Plana Disectada |  |

Fuente: Ingeominas, 2011.

###### Relieve relativo y formas de laderas, crestas y valles

Morfográficamente el casco urbano de San Francisco es una zona conformada principalmente por  una ladera aluvial en el área de distribución del alcantarillado de este municipio, presentando relieve relativo moderado, la forma de la ladera es larga, irregular con crestas redondeadas.

##### Morfometría

Las características morfométricas de las geoformas definidas para el sistema de alcantarillado del casco urbano de San francisco corresponden a aspectos cuantitativos en términos de medidas de pendiente, longitud, y forma de la ladera, también se incluye la comparación según la pendiente del terreno y el relieve relativo con el fin de determinar la rugosidad del terreno, mediante el uso y procesamiento de modelos de elevación digital y topografía, se obtuvo los parámetros de la inclinación del terreno.

###### Pendientes

El grado de inclinación del terreno es un factor que limita el desarrollo de actividades sobre el suelo; y es además un insumo para la determinación de susceptibilidad a erosión, geotecnia e inundaciones. Morfográficamente (ver Tabla 8-4).

Tabla 8-4 Valores de la pendiente obtenidas para el alcantarillado de San Francisco

| NOMBRE | RANGO |  |
| --- | --- | --- |
| A nivel | 0-1% | Casco Urbano |
| Ligeramente plana | 1-3% |  |
| Ligeramente inclinada | 3-7% |  |
| Moderadamente inclinada | 7-12% |  |
| Fuertemente inclinada | 12-25% | Colinas |
| Ligeramente Escarpada | 25-50% |  |
| Moderadamente Escarpada | 50-75% |  |
| Fuertemente Escarpada | 75-100% |  |

* Los valores de la inclinación de la pendiente está de acuerdo a la GDB del Ministerio de Medio Ambiente.

Figura 8-14 Pendientes alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco

Fuente: Concol 2014.

El alcantarillado del municipio de San Francisco se subdivide en dos grupos de pendientes, la primera posee pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) a moderadamente inclinadas (7-12%), este grupo se encuentra localizado en la red de alcantarillado dentro del casco urbano del municipio y se relaciona al depósito cuaternario aluvial sobre el cual está construido.

El segundo grupo presenta pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a moderadamente escarpadas y se localizan en los taludes  y laderas de colinas, en las partes aledañas del casco urbano. (Ver Figura 8-14).

### Estudios Geotécnicos

Como parte de la ejecución de los diseños de detalle de las obras para el municipio de San Francisco-Cundinamarca, se presenta el siguiente informe geotécnico para las obras a ejecutar en el proyecto.

En este informe se incluyen las actividades ejecutadas como parte del estudio que en términos generales comprenden lo siguiente:

- Exploración del subsuelo.

- Ensayos de laboratorio.

- Caracterización geotécnica y definición del perfil de suelos en la zona del proyecto.

- Diseños Geotécnicos.

- Los componentes de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado que se consideran dentro del presente estudio son: Red de Alcantarillado, Tanque y la red de Acueducto.

#### Características Generales del Subsuelo

El municipio de San Francisco se localiza al occidente de Bogotá, fuera de los límites de la Sabana, con su cabecera en la zona la zona baja del sector, en el piedemonte de las montañas de la cordillera oriental a una altitud aproximada de 1500 msnm, con un pequeño valle aluvial limitado por los ríos  Cañas y Toriba, con depósitos recientes de espesor aproximado de 1.50 metros y con morfología ondulada y pendiente media. En los alrededores, donde se desarrolla principalmente el proyecto, se encuentran las colinas de pendiente media a fuerte y allí la geología del sector es bastante compleja debido a que en el sector hacen presencia abundantes afloramientos de las Formaciones Simijaca (arcillolitas y lodolitas negras a grises oscuras)  al Noroccidente y algunos sectores de la cabecera, Conejo (arcillolitas y limolitas calcareas) y del grupo Guadalupe (arenitas y limolitas). En estos últimos sectores, depósitos de suelos residuales son de poco espesor y en general están conformados por arcillas limosas y  limos arenosos, de baja plasticidad,  con abundantes gravas de areniscas angulosas.

#### Exploración del Subsuelo

Se llevó a cabo un programa de exploración del subsuelo por medio de la realización de sondeos, recuperación de muestras representativas de los suelos del sector y ensayos de laboratorio.

Para la planeación del programa de exploración se tuvo en cuenta lo especificado en la norma RAS-2000 título G en donde se define el número mínimo de sondeos de acuerdo a la variabilidad del subsuelo y el nivel de complejidad del sistema; se clasifica el tipo de suelo como Tipo2 a profundidades promedio de 2,5m y Tipo6 en profundidad debajo del anterior, evidenciándose afloramientos de roca meteorizada en el municipio, con lo que se tiene un grado de dificultad bajo para excavaciones menores a 2,5m de profundidad y medio para profundidades entre 2,5m y 4,0m.

Tabla 8-5 Grado de dificultad de las excavaciones. (Tabla G.2.1 RAS-2000)

Luego la clasificación por variabilidad del subsuelo del municipio es baja, presentándose materiales de espesores y características mecánicas aproximadamente homogéneas. Finalmente teniendo un nivel de complejidad del sistema medio se concluye que el número mínimo de sondeos debe ser de 1 cada 400m.

Tabla 8-6 Número mínimo de sondeos. (Tabla G.2.2 RAS-2000)

En total se realizaron doce sondeos a lo largo de la red de alcantarillado a cambiar y la proyectada, y en el lote del tanque proyectado para la red de acueducto, los cuales fueron ejecutados con equipo manual alcanzando la profundidad máxima de exploración de 7.0m.

En la exploración se obtuvieron resultados mediante la ejecución de pruebas in situ de penetración estándar (SPT). Sobre las muestras de suelo recuperadas se ejecutó un programa de ensayos de laboratorio con el fin de realizar la caracterización geotécnica de los suelos del sector.

A continuación se describe con mayor detalle, las actividades de exploración ejecutadas para el presente estudio.

##### Sondeos

En total se ejecutaron 33.5 metros de perforación, repartida en doce sondeos. La  localización de sondeos se presenta en el plano Z1SZ1B25592_GEO_PLANTA_PROY_V0 (SONDEOS).dwg.

En la Tabla 8-7 se encuentran georeferenciados cada uno de los sondeos realizados y la localización. Los registros se presentan en el ANEXO No.5 – Registros de perforación.

Tabla 8-7 Georeferenciación de sondeos ejecutados.

|  | SONDEO | LOCALIZACION | PROFUNDIDAD (m) | COORDENADAS PLANAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NORTE | ESTE |
| FASE 1 | 1 | Alcantarillado | 1,50 | 1.041.961,36 | 976.319,43 |
|  | 1A | Alcantarillado | 1,3 |  |  |
|  | 2 | Alcantarillado | 3,20 | 1.041.989,07 | 976.628,84 |
|  | 3 | Alcantarillado | 2,40 | 1.041.414,73 | 976.495,87 |
|  | 3A | Alcantarillado | 1,0 |  |  |
| FASE 2 | 1 | Alcantarillado | 4,00 | 1.041.175,60 | 976.646,63 |
|  | 2 | Alcantarillado | 4,00 | 1.042.077,52 | 976.494,49 |
|  | 3 | Alcantarillado | 4,00 | 1.042.260,81 | 976.209,46 |
|  | 4 | Alcantarillado | 1,10 | 1.042.259,40 | 976.085,96 |
|  | 5 | Alcantarillado | 2,50 | 1.042.368,64 | 975.896,26 |
|  | 6 | Desarenador | 4,50 | 1.040.262,14 | 979.733,86 |
|  | 7 | Desarenador | 2,30 | 1.040.257,65 | 979.739,92 |
|  | 7A | Desarenador | 3,0 |  |  |
|  | 8 | Tanque | 2,00 | 1.040.990,01 | 976.885,72 |
|  | 8A | Tanque | 1,5 |  |  |
|  | 8B | Tanque | 1,5 |  |  |
|  | 9 | Tanque | 2,00 | 1.040.969,10 | 976.890,82 |
|  | 9A | Tanque | 1,5 |  |  |
|  | 9B | Tanque | 1,1 |  |  |

Figura  8-1 Localización de sondeos ejecutados

#### Diseño de la Cimentación y Entibados en la Red de Alcantarillado

##### Caracterización Geotécnica

Aunque en el sector central del municipio, debido a la topografía del terreno que converge hacia este, existen depósitos de tipo aluvial, los sectores explorados que corresponden a los corredores en los cuales se proyectan las conducciones, los depósitos encontrados corresponden a características diferentes que se describen a continuación.

De acuerdo con los resultados de las exploraciones se presentan los siguientes perfiles estratigráficos

Sondeo 1 en la plaza de mercado (Fase 1).

0-0.80 m Superficialmente , se encuentra un relleno de material granular, con buena  gradación limo arenoso con abundante contenido de gravas y material de construcción,, en estado suelto.

0.80-1.50 m Material granular, con alta uniformidad de tamaños, abundante grava gruesa de tamaños hasta 11“, lo que origina rechazo en el ensayo SPT, en una matriz  de arena limosa negra compacidad media. No se encontró el nivel freático

Sondeo 2. Calle 6 Cra 8 (Fase 1).

0-0.1.10 m Superficialmente, un relleno suelto de limo orgánico negro con gravas arenosas y material de construcción en estado suelto.

1.10-3.00 m Material de piedemonte, limo arcilloso amarillo con gravas angulares de consistencia firme  y plasticidad media.

3.00 m -  Gravas en matriz de arena arcillosa gris claro con vetas oxidadas, humedad media a alta, baja plasticidad y con presencia de bloques de roca. No se encontró el nivel freático

Sondeo 3. Estación de servicio Biomax (Fase 1).

0-0.70 m Limo arenoso con gravas color negro en estado suelto, con baja humedad.

0.70-2.50 m Material granular, con abundantes gravas gruesas angulares  en una matriz de arena arcillosa carmelita en estado de compacidad medio. No se encontró el nivel freático.

Sondeo 1 (Fase 2).

0.0-0.5m: Relleno limo arenoso.

0.5-1.80m: Limo arenoso humedad media y consistencia firme.

1.80-4.0m: Limoa arenoso con gravas medias angulosas de consistencia firme.

Sondeo 2 (Fase 2).

0.0-0.9m: Relleno con material orgánico, Limo con trazas de gravas.

0.9-2.6m: Limo arcilloso con presencia de limotita y material de construcción, de consistencia firme y resistencia mediana.

2.6-4.0m: Limo arcilloso de consistencia firme y humedad baja

Sondeo 3 (Fase 2).

0.0-1.4m: Limo arenoso con presencia de gravas angulares, humedad media y consistencia muy firme

1.4-4.0m: Limo arenoso de resistencia alta

Sondeo 4 (Fase 2).

0.0-1.1m: Limo con gravas, humedad media y consistencia firme.

Sondeo 5 (Fase 2).

0.0-2.5m: Limo con presencia de gravas, humedad media y resistencia alta.

##### Propiedades de los materiales

De acuerdo con los resultados obtenidos en la exploración del subsuelo y los ensayos de laboratorio, se presentan las propiedades físicas de los materiales encontrados, adicional se tiene que en la segunda fase no se pudieron recuperar muestras representativas, por lo que se utilizó el ensayo SPT para su caracterización:

| Sondeo | Muestra | Prof. (m) |  | USCS |  (g/cm2) | Cu (kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De | Hasta |  |  |  |
| S-1 | 1B | 0,8 | 1,5 | GP-GC |  |  |
| S-2 | 1 | 0,3 | 1,1 | GC |  |  |
| S-3 | 2 | 1,5 | 1,95 | GC-GM | 2,087 | 0,44 |
| S-4 | 3 | 3 | 3,2 | GC | 1,931 | 0,39 |
| S-3 | 1 | 1 | 1,45 | GC | 1,936 | 0,82 |
|  | 2 | 2 | 2,45 | GP-GC |  |  |
| S-3A | 1 | 0,5 | 1,4 | GP |  |  |
|  | 2 | 2 | 2,45 |  | 1,855 |  |

Se presentan las siguientes correlaciones para determinar las propiedades físicas de los materiales encontrados, partiendo de la corrección del valor de N del ensayo SPT, mediante la siguiente expresión:

En donde:

| N’i | : | Número de golpes corregido para un esfuerzo de confinamiento de 1 kg/cm2 y un determinado nivel de trasmisión de energía |
| --- | --- | --- |
| CN | : | Factor de ajuste para tener en cuenta el nivel de confinamiento. Se evaluó de la siguiente manera: |
| 1 | : | Factor de corrección por caída del martillo. Se obtiene como la relación entre la energía impartida por el martillo a la parte superior del sistema de varillas y la energía teórica en caída libre. Las eficiencias medias son diferentes en cada país así, para Japón la eficiencia es del 72%, para USA del 55% y para Colombia del orden de 45%. |
| 2 | : | Factor de corrección por longitud del sistema de varillas. Como las longitudes de varillaje fueron inferiores a 4.00 m, el factor de corrección es 1.0. |
| 3 | : | Factor de corrección por presencia de revestimiento interno. Debido a que no se utilizó revestimiento, el factor de corrección es 1.0. |
| 4 | : | Factor de corrección por diámetro de la perforación. Los diámetros de las perforaciones fueron inferiores a 12 cm, por lo cual el factor de corrección es 1.0 |

N(SPT) = >20 golpes/pie

N(i)= 14 golpes/pie

Cu (Ton/m2)= 0,60 x N(i) = 8,4 Ton/m2

##### Memorias de Diseño Cimentaciones.

###### Tipos De Instalación

De acuerdo con las características topográficas y de instalación de las tuberías en el proyecto presente se considera para diseño únicamente la instalación en zanja

- La instalación en zanja, entendida cuando la generatriz superior del tubo está situada por debajo de la rasante del terreno primitivo.

###### Cargas De Diseño Y Condiciones De Carga

Cargas consideradas: Peso propio, peso relleno, cargas móviles como vehicular, férreas, aeronaves, compactadores, puntuales, empujes laterales, acciones por hincado.

Para la evaluación de las cargas verticales producidas por el relleno sobre la tubería, se utiliza la teoría propuesta por Martson valida en principio para instalación en zanja, pero que fue ampliada posteriormente por Schilk y Spangler. Estas teorías consideran la compactación del terreno lateral, el peso del relleno de un prisma de suelo actuando directamente sobre la tubería y las fuerzas de rozamiento o cortantes de fricción que se originan en el mismo y que producen aumento o disminución del peso del relleno que gravita directamente sobre el tubo en función del tipo de instalación, zanja o terraplén.

Para la determinación de la carga muerta, se utiliza la ecuación de Marston

Wd=Cz*γ*H*Bd, carga muerta sobre la tubería por metro lineal.

Donde:

Cz: Coeficiente adimensional de carga (Marston), el cual es función del tipo de instalación y de la relación H/Bd, y del producto λμ’ en el cual λ es la relación entre las presiones vertical y horizontal del material de relleno, y μ’ es el coeficiente de rozamiento del prisma-relleno o prisma-suelo según el caso.

γ es el peso unitario del material

Bd es el ancho de la zanja en la clave de la tubería,

En el cálculo de las presentes tubería hidráulicas no se considera la carga de fluido. Para la determinación de los esfuerzos inducidos por cargas móviles, de tráfico y  puntuales, se calcula utilizando la teoría de distribución de esfuerzos de Boussinesq, sobre un medio continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico, afectado por los factores de impacto recomendados por los fabricantes.

###### Cálculo Mecánico

El cálculo mecánico de una tubería consiste en la determinación de las características mecánicas que es necesario utilizar en función de las cargas actuantes y de las condiciones de ejecución.

Las tuberías especificadas por los diseñadores corresponden a las Normas NTC 5070 para diámetros mayores a 20” y norma NTC 3722-1 para tuberías con diámetro hasta 20 “.

Para el caso de las tuberías del proyecto se ha tipificado la conducción como tubería flexible, definido como un conducto cuyos cambios por efecto de las cargas externas pueden hacer variar su dimensión vertical u horizontal en más de 3% sin causar en el material grietas o roturas.

Rigidez de la tubería: La rigidez de la tubería se determina a través del producto del módulo elástico del material por la relación de la geometría definida como la inercia sobre el cubo del diámetro. Para facilidad de cálculo se definió en las tuberías plásticas, la variable RDE como la relación diámetro-espesor de la pared del tubo.

Condición límite de trabajo:

Se verifica que la deflexión horizontal que ocurre en una sección de la tubería flexible al estar sometida a las cargas consideradas en el diseño deben ser menores que el 7.5%,(ASTM D3034). Para el cálculo de la deflexión a largo plazo se utiliza el factor de retardo de la deflexión DL para incluir el efecto adicional que ocurre a medida que el suelo afectado  por las nuevas condiciones de carga se consolida o compacta. Para el caso presente DL,= 1.5, calculando la carga muerta como condición zanja o terraplén según el caso.

###### Diseño De La Cimentación En Zanja

Para el diseño uniforme de la cimentación, se han establecido unas zonas de acuerdo con el trabajo y localización dentro de la construcción:

Cimentación.

La cimentación propiamente dicha definida como el encamado y relleno inicial.

Encamado: conformada por el material de apoyo o encamado el  atraque de la tubería, definido como el material a colocar desde el fondo de la excavación hasta la zona media del tubo.

Relleno Inicial: Definido como el material que cubre y protege la tubería iniciando en el encamado y cubriendo la tubería hasta 15 centímetros por encima de la clave del tubo.

Rellenos.

Materiales colocados sobre la cimentación, requeridos para restablecer las condiciones topográficas y geomecánicas  del terreno existentes antes de la colocación de la tubería.

Relleno final: Material común seleccionado proveniente de la excavación, que se coloca sobre la cimentación para reponer el material retirado durante la excavación y puede llegar hasta la rasante del terreno natural si no existen condiciones particulares en la rasante.

Base y Sub-base: Material clasificado y regulado según las especificaciones del Invias para soporte vial.

Ancho de la Cimentación

El ancho de la cimentación máximo para las tuberías en condición de zanja, admitido para considerar efectiva la instalación en esta modalidad, se ha tomado como el recomendado por los fabricantes.

###### Procedimiento De Cálculo

Las tablas de cálculo utilizadas para el diseño de la cimentación excavaciones y entibados se presentan anexo a este informe.

Instalación en zanja

Los diseños para instalación en zanja, se realizaron con la hoja de cálculo recomendada por los fabricantes y a continuación se presentan las variables y el  procedimiento de cálculo para este tipo de colocación de tubería. Esta hoja de cálculo está incluida en el anexo 7 y todas las indicaciones siguientes se refieren a ella.

Tramo y Diámetro: De acuerdo con los cálculos previos hechos por los ingenieros hidráulicos, se tomaron de sus resultados estas dos variables.

Ancho de la zanja (Bd): Para el material PVC especificado en los diseños hidráulicos, el ancho medio de la zanja recomendado por los fabricantes es el diámetro exterior de la tubería  más 0.40m para tuberías hasta de 42”. Para tuberías de 45” a 60” es el diámetro exterior de la tubería más 0.60 m.

Ancho de la tubería (Bc): Es el diámetro externo de la tubería de acuerdo con los catálogos del fabricante.

Altura del relleno (H): Se calcula como el promedio del recubrimiento del punto inicial (salida)  y final (llegada) del tramo.

Presión del suelo (P): Se calcula según la teoría de MARSTON  descrita anteriormente, como el peso unitario del suelo multiplicado por la altura del relleno afectada por el coeficiente adimensional.

Cz: Coeficiente reductor correspondiente al rozamiento del relleno con los parámetros de la zanja.

Tipo de relleno: Se especifica el material como relleno para zanja.

Tipo de carga: En esa variable se define el tipo de carga viva que se puede presentar para el caso en estudio (1 ó 2 camiones H20 con carga trasera de 16ton por eje equivalentes 8Ton puntuales en un área de 0.5*0.25 m, similar  a la especificada en la Norma técnica del EAAB (NS-0.35), autopista, vía férrea3 y aeropuerto3).

Coeficiente de carga viva (Cl): calculado para uno y dos camiones H20, según el caso con las fórmulas de UNI-BELL.

Carga Viva (Wl): Las cargas vivas para camiones cuando existan son calculadas con base en la ecuación de Boussinesq.

Se calcula así:

Presión de la carga viva (Pv): Se calcula como la Carga viva sobre el diámetro exterior.

Presión Total (Pt): Es la suma de la presión del suelo (carga muerta) y la de la carga viva.

Presión Total (Pt) Critica: Es el valor máximo de la presión total Pt entre los extremos del tubo y el valor promedio.

Factores de deflexión (DL y K): Son constantes empíricas conocidas, para el cálculo de la deflexión. Tomadas de Uni-Bell, K es la constante de encamado (Marston) que en nuestro caso es 0.1 y DL es el factor de deflexión que cuando las cargas se calculan como condición de zanja es igual a 1.5.

Rigidez de la tubería: Para tuberías del proyecto se manejan la rigidez establecida por los diseñadores hidráulicos de 57 PSI, correspondiente a especificaciones técnicas para tubería Novafort.

Módulo de la reacción del suelo (E’): Es la capacidad del suelo de resistir deflexión y depende del tipo de suelo y del grado de compactación del mismo. Para la selección de esta variable se toman en consideración los resultados de los ensayos directos efectuados en campo, como también los resultados de los ensayos de laboratorio realizados específicamente para cada una de las conducciones y cuyos resultados son consignados anexo a este informe.

Este módulo se calcula a partir de la relación de los módulos de elasticidad de los materiales de relleno para la cimentación y el material del terreno natural. En este caso para obtener el modulo del suelo natural se emplean los resultados de las pruebas de SPT efectuadas en campo, siendo posible usar una resistencia N(i) de 14 golpes/pie para diseño, con la cual se obtiene el módulo de elasticidad Es, de acuerdo con Bowles:

Es (kN/m2) = 766 N(i) = 10,724 kN/m2

E’= Sc Eb

Donde Eb es el módulo de elasticidad del relleno para la cimentación y Sc es el factor combinado de soporte del suelo. Considerando la situación más desfavorable para terrenos de baja capacidad portante, en donde se debe emplear un relleno para la cimentación con suelos granulares tipo gravilla, se ha utilizado Eb= 2,000PSI

Deflexión: Este dato se calcula a partir de la rigidez (dato de la tubería) y las características del suelo (E’; tipo y grado de compactación). El valor máximo permisible por deflexión de la tubería es de 7.5%.La fórmula para este cálculo es:

Donde, DL y K constantes empíricas, P: Presión de carga muerta, W: Presión de carga Viva; Ps: Rigidez Tubería; E’: Módulo de elasticidad.

Tipo de material para la cimentación: Se especifica el material para un material granular arena húmeda compactado. Con grado de compactación mínimo para obtener deflexiones por debajo de la máxima establecida.

Cimentación: Se selecciona una cimentación acorde con el tipo de rasante (pavimento, afirmado, relleno, andén y zona verde) y con las condiciones particulares del proyecto como presencia de niveles freáticos, profundidades de recubrimiento críticas, pendientes de tramo mayores al 15%, suelo circundante, entre otras, para la cual se cumpla con las condiciones límite de trabajo.

###### Capacidad de Soporte

Con los resultados de laboratorio y el análisis del ensayo de campo SPT, se tiene que el suelo característico de fundación para la tubería tiene un valor de Cu=8,4 Ton/m2. Utilizando la siguiente expresión con un valor de Nc=5,7 y un factor de seguridad de 3:

Se obtiene un valor de: qadm=15,0 Ton/m2= 1,5 Kg/m2

###### Asentamientos

El asentamiento elástico se calcula usando la teoría de elasticidad con la siguiente expresión:

Dónde:

µ: Relación de Poisson

αprom: Coeficiente adimensional.

A continuación se presenta la tabla resumen con todos los cálculos mencionados anteriormente

## Caudales de Diseño [5]

Con el propósito de diseñar las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se establecieron las áreas de drenaje y los caudales para cada uno de los colectores proyectados, en las tablas del Anexo 2 se muestra el cálculo de los caudales de aguas residuales y aguas lluvias respectivamente. Una vez establecidos los caudales el consorcio Aguas de Cundinamarca realizó la modelación hidráulica de los colectores usando el software SewerGEMS Sanitary V8i con flujo permanente.

### Caudales de Aguas Residuales

#### Caudal Medio Diario de Aguas Residuales

El caudal medio diario de aguas residuales para el año 2035, se estableció teniendo en cuenta lo siguiente:

- La población del casco urbano para el año 2035 es de 5799 habitantes.

- La dotación neta residencial más otros usuarios, para el año 2035 es de 157.98 litros/habitante*día.

- La población flotante para el año 2035 es de 580 habitantes.

- La dotación neta para la población flotante en el año 2035 es de 57.50 litros/habitante*día.

Con los datos antes mencionados se calculó una dotación neta proporcional para el año 2035, de la siguiente forma:

Donde:

CN	Dotación neta proporcional.

P	Población residente para el año 2035.

PF	Población flotante para el año 2035.

C	Dotación neta residencial + dotación neta otros usuarios para el año 2035.

CPF	Dotación neta población flotante para el año 2035.

Por tanto para el casco urbano del municipio de San Francisco se estableció una dotación proporcional para el año 2035 de:

CN=188.6LtHab*día*5799 hab+80.5LtHab*día*580 hab(5799+580)

CN=178.77 Lthab*día

Dado que la dotación calculada, considera los aportes de la población residente, la población flotante y los aportes por los usos industrial, comercial e institucional, al aplicar la siguiente ecuación, se determina el caudal medio diario de aguas residuales:

QMD=C*P*R86400

La población P para cada uno de los tramos de la red de alcantarillado se estableció teniendo en cuenta el área de aporte aferente a cada tramo y la densidad D del centro poblado, la densidad poblacional se calculó considerando la población para el 2035 y las áreas de expansión planteadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.

Para el año 2035 la densidad poblacional es de:

D=5799+580hab85.29 ha=74.79 habha

El coeficiente de retorno de aguas servidas domésticas se determinó con base el nivel de complejidad del sistema. Teniendo en cuenta que el nivel de complejidad para el sistema de alcantarillado del Municipio de San Francisco es MEDIO, se asume un coeficiente de retorno de 0.80.

#### Caudal Máximo Horario

A partir del caudal medio diario se estima el caudal máximo horario, QMH, el cuál es la base para establecer el caudal de evaluación hidráulica de la red de alcantarillado de aguas residuales.

En localidades donde existen registros de caudales picos, el caudal de diseño corresponde al caudal máximo horario del día máximo. Para el caso de análisis no se llevan estos registros, caso en el cual el RAS recomienda se estime el QMH como

Donde F es el factor de mayoración.

#### Factor de Mayoración

El RAS-2000 recomienda la utilización de los factores de mayoración de Harmon, Babbit, Flores, Los Ángeles o Tchobanoglous, dentro de un determinado rango de población o de caudal medio diario de aguas residuales; sin embargo, no se establece un criterio de cuál puede ser más acertado.

En las ecuaciones de Babbit, Harmon y Flores el factor se estima en función del número de habitantes, mientras que en las ecuaciones de Los Ángeles y Tchobanoglous se estima en términos del caudal medio diario.

Considerando que es apropiado estimar el factor en función del número de habitantes, se selecciona la expresión de Flores para establecer el factor de mayoración y determinar los caudales máximos horarios para los diferentes tramos de alcantarillado, a continuación se muestra la ecuación de Flores:

En general el valor de F debe ser mayor o igual a 1,4.

El factor F debe calcularse tramo por tramo de acuerdo con el incremento progresivo de población y caudal.

#### Aportes por Infiltración

Para estimar el aporte por infiltración se usa el valor unitario de 0.04 m³/mm (diámetro)*km*día, indicado en la Guía para el Diseño Hidráulico de Redes de Alcantarillado de las Empresas Públicas de Medellín EPM. El cálculo del caudal considera el diámetro y la longitud de las redes que pueden estar en contacto con los flujos de agua sub-superficial.

El aporte de caudal por infiltración, en litros por segundo, se determina a partir de la siguiente ecuación:

#### Conexiones Erradas

Como el sistema de alcantarillado es netamente de aguas residuales, se consideró un factor de aporte por conexiones erradas de 0.20 Lt/s*ha de acuerdo a lo establecido por el RAS para el nivel MEDIO de complejidad.

#### Áreas de Drenaje

Con el catastro de redes y teniendo en cuenta la topografía del casco urbano, se establecieron las áreas de aporte de aguas residuales para cada tramo de la red de alcantarillado proyectada. En el Anexo 1 se adjuntan los planos correspondientes a la distribución de las áreas y el valor respectivo.

Para el cálculo de los caudales al año 2035, se consideran las zonas de expansión establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial que se encuentra en trámite de aprobación.

#### Caudal de Evaluación Hidráulica

Para la evaluación hidráulica de las redes existentes con las cargas del año 2035, se considera la suma del caudal máximo horario, el caudal por infiltraciones y el caudal por conexiones erradas, teniendo en cuenta las áreas adicionales de desarrollo. En el Anexo 2 se muestran los resultados del cálculo de los caudales para el diseño del sistema de alcantarillado de aguas residuales.

### Caudales de Aguas Lluvias

A continuación se presentan el procedimiento de cálculo de los caudales de aguas lluvias  para el diseño de los colectores y el canal proyectado, de acuerdo con la metodología establecida en el Titulo D del Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000.

#### Caudales de diseño

El caudal de aguas lluvias fue determinado mediante el método racional. De conformidad con la Tabla D.4.2 del RAS-2000, y con el respectivo nivel de complejidad, se deben asumir periodos de retorno de 3, 5 o 10 años dependiendo del área de drenaje respectiva asignada a cada tramo de la red de alcantarillado. Debido a la forma como se realiza la modelación se tiene en cuenta el escenario crítico y por tanto se usa un tiempo de retorno de 5 años para la totalidad del sistema.

Para las áreas de drenaje sobre vías, con recorridos cortos hasta la ubicación del sumidero, se consideró un tiempo de entrada al pozo inicial de 10 minutos. Para las áreas que tienen amplias zonas verdes o recorridos extensos hasta la entrada al sistema, el tiempo de entrada se calculó mediante la ecuación de la FAA siguiendo las recomendaciones del RAS-2000.

##### Curvas IDF

Estas curvas sintetizan las características de los eventos extremos máximos de precipitación de una determinada zona y definen la intensidad media de lluvia para diferentes duraciones de eventos de precipitación con periodos de retorno específicos. Es necesario verificar la existencia de curvas IDF para la localidad. Si existen, éstas deben ser analizadas para establecer su validez y confiabilidad para su aplicación al proyecto. Si no existen, es necesario obtenerlas a partir de información existente de lluvias.

La obtención de las curvas IDF debe realizarse con información pluviográfica de estaciones ubicadas en la localidad, derivando las curvas de frecuencia correspondientes mediante análisis puntuales de frecuencia de eventos extremos máximos. Eventualmente, es posible hacer análisis regionales de frecuencia en caso de disponer de más de una estación pluviográfica.

Si no existe información en la población, debe recurrirse a estaciones localizadas en la zona lo más cercanas a la población. Si esto no permite derivar curvas IDF aceptables para el proyecto, deben ajustarse curvas IDF por métodos sintéticos, preferencialmente derivados con información pluviográfica Colombiana.

De acuerdo con el nivel de complejidad del sistema, la manera mínima permitida de obtención de las curvas IDF se define así:

Tabla 8-8.  Curvas IDF (RAS, 2000)

| Nivel de Complejidad del sistema | Obtención mínima de curvas IDF |
| --- | --- |
| Bajo y medio | Sintética |
| Medio alto | Información pluviográfica regional |
| Alto | Información pluviográfica local |

Fuente: (Título D – Numeral D.4.3.3)

Figura  8-2 Curvas IDF del Casco Urbano del Municipio de San Francisco

En concordancia con el Estudio Hidrológico adelantado por esta Consultoría para el municipio de San Francisco, en la Figura  8-2 se muestra la curva IDF utilizada para el cálculo de los caudales.

La ecuación respectiva correspondiente a un periodo de retorno de 5 años es:

I=2198.13(d+10)-0.5

Periodo de retorno de diseño

El periodo de retorno de diseño debe determinarse de acuerdo con la importancia de las áreas y con los daños, perjuicios o molestias que las inundaciones periódicas puedan ocasionar.

Dependiendo del nivel de complejidad del sistema, las autoridades locales deben definir el grado de protección, esto es, mínimo, aceptable o recomendado. En cualquier caso este grado de protección, o periodo de retorno debe ser igual o mayor al presentado a continuación:

Tabla 8-9.  Grado de Protección Según Nivel de Complejidad del Sistema (RAS 2000)

| Nivel de Complejidad del sistema | Grado de protección igual o mayor al |
| --- | --- |
| Bajo | Mínimo |
| Medio | Mínimo |
| Medio alto | Aceptable |
| Alto | Recomendado |

Fuente: (Título D – Numeral D.4.3.4)

Con base en la información anterior y con el respectivo nivel de complejidad, se estableció un grado de protección mínimo. Considerando que los tramos finales de la red de alcantarillado tendrán un área de drenaje mayor a 10 hectáreas, se establece de conformidad con la Tabla D.4.2 del RAS-2000 un periodo de retorno de 5 años para el cálculo de los caudales de aguas lluvias, que corresponde al valor aceptable por el RAS 2000.

Intensidad de Precipitación

La intensidad de precipitación que debe usarse en la estimación del caudal pico de aguas lluvias corresponde a la intensidad media de precipitación dada por las curvas IDF para el periodo de retorno de diseño definido, y una duración equivalente al tiempo de concentración de la escorrentía.

Coeficiente de escorrentía

El coeficiente de escorrentía, C, es función del tipo de suelo, del grado de permeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y otros factores que determinan la fracción de la precipitación que se convierte en escorrentía. En su determinación deben considerarse las pérdidas por infiltración en el suelo y otros efectos retardadores de la escorrentía. De igual manera, debe incluir consideraciones sobre el desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial y las disposiciones legales locales sobre uso del suelo.

El valor del coeficiente C debe ser estimado tanto para la situación inicial como la futura, al final del periodo de diseño.

Para áreas de drenaje que incluyan sub-áreas con coeficientes de escorrentía diferentes, el valor de C representativo del área debe calcularse como el promedio ponderado con las respectivas áreas.

En la Tabla 8-10 se muestran los valores guía para la selección del coeficiente de escorrentía C.

Tabla 8-10.  Coeficientes de Escorrentía o Impermeabilidad

| Tipo de Superficie | C |
| --- | --- |
| Cubiertas | 0.75 - 0.95 |
| Pavimentos asfálticos y superficies de concreto | 0.70 - 0.95 |
| Vías adoquinadas | 0.70 - 0.85 |
| Zonas comerciales o industriales | 0.60 - 0.95 |
| Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras | 0.75 |
| Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas duras entre éstos | 0.60 - 0.75 |
| Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines | 0.40 – 0.60 |
| Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente separados | 0.45 |
| Residencial, con predominio de zonas verdes y parques-cementerios | 0.30 |
| Laderas sin vegetación | 0.60 |
| Laderas con vegetación | 0.30 |
| Parques recreacionales | 0.20 – 0.35 |

Fuente: (Título D – Numeral D.4.3.6)

Tiempo de concentración

El tiempo de concentración está compuesto por el tiempo de entrada y el tiempo de recorrido en el colector. El tiempo de entrada corresponde al tiempo requerido para que la escorrentía llegue al sumidero del colector, mientras que el tiempo de recorrido se asocia con el tiempo de viaje o tránsito del agua dentro del colector

Donde:

Tc:	Tiempo de concentración

Te:	Tiempo de entrada

Tt: 	Tiempo de recorrido

Existen varias fórmulas para estimar el tiempo de entrada. La ecuación de la FAA de los Estados Unidos se utiliza frecuentemente para la escorrentía superficial en áreas urbanas. Esta ecuación es

Donde:

Te:	Tiempo de entrada

C:	Coeficiente de escorrentía

S:	Pendiente del tramo

L: 	Longitud del tramo

El tiempo de recorrido en un colector se puede calcular como

Donde:

Tt:	Tiempo de recorrido

Lc: 	Longitud del tramo

V: 	Velocidad real

El tiempo de concentración mínimo en pozos iniciales es 10 minutos y máximo 20 minutos. El tiempo de entrada mínimo es 5 minutos.

Si dos o más colectores confluyen a la misma estructura de conexión, debe considerarse como tiempo de concentración en ese punto el mayor de los tiempos de concentración de los respectivos colectores.

El tiempo de concentración se calcula considerando un tiempo de entrada al pozo inicial de 10 minutos y adicionando, según corresponda, los tiempos de recorrido del agua en los diferentes tramos de la red de alcantarillado.

Áreas de drenaje

El trazado de la red de drenaje de aguas lluvias debe, en general, seguir las calles de la localidad. La extensión y el tipo de áreas tributarias deben determinarse para cada tramo por diseñar. El área aferente debe incluir el área tributaria propia del tramo en consideración. Las áreas de drenaje deben ser determinadas por medición directa en planos, y su delimitación debe ser consistente con las redes de drenaje natural.

En los planos del Anexo 10 se adjunta el plano de áreas de drenaje para cada uno de los tramos de los colectores de aguas lluvias proyectados y el área de drenaje para el canal interceptor.

### Colectores de Aguas Residuales [5]

Los colectores proyectados corresponden a los tramos existentes que por condiciones hidráulicas requieren ampliación de capacidad o cambio de pendiente longitudinal, de igual forma se proyectan tramos nuevos requeridos para la reconfiguración de la red y la suspensión de los tres puntos de vertimiento de aguas residuales existente.

Para el diseño y dimensionamiento de las estructuras se utilizaron los parámetros de diseño y caudales establecidos en el capítulo 10 del presente documento. En los planos del Anexo 10 se muestran en detalle las áreas de drenaje de los diferentes tramos de los colectores proyectados y el trazado en planta, mientras que en las Tablas del Anexo 2 se muestran los resultados de la modelación hidráulica de la red.

Los colectores proyectados tienen una longitud total de 2128.6 metros, en tubería de PVC con diámetros comprendidos entre 8” y 16” y una profundidad media de 1.29 metros. Se requiere la construcción de 40 pozos de inspección y el reemplazo de 16 pozos existentes.

La Figura  8-3 muestra el colector proyectado en la zona noroccidental del municipio, el cual atravesaría la vía a San Antonio y terminaría en el sector destinado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el cual tiene una longitud aproximada de 750 metros y será construido en su totalidad en PVC.

### Alcantarillado Pluvial [5]

Para independizar las redes de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona donde se presenta falta de capacidad del sistema, se proyecta la construcción de varios colectores de aguas lluvias.

La proyección de los colectores pluviales evitará la sobrecarga del sistema de alcantarillado sanitario, reduciendo el deterioro de las redes e impidiendo el rebose de las aguas combinadas a través de los pozos de inspección en época de invierno. Por tanto, se disminuirá la proliferación de enfermedades, el deterioro de la infraestructura de servicios públicos, de vías urbanas y de predios privados.

Figura  8-3 Esquema tramos sanitarios proyectados sector noroccidental municipio de San Francisco

Para lograr un sistema pluvial óptimo para el municipio fue necesaria la proyección de 4295.68 metros de tubería en su totalidad de PVC y de 288 sumideros que capten las aguas lluvias, la mayoría de los sumideros contemplados en este diseño son nuevos debido a que los existentes se encuentran en mal estado y no son suficientes.

En los planos del Anexo 10 se muestran las áreas de drenaje para cada uno de los tramos de los colectores proyectados y el trazado en planta, mientras que en las Tablas del Anexo 2 se muestran los resultados de la modelación hidráulica.

El diseño de los colectores pluviales proyectados se realizó siguiendo lo expuesto en el capítulo 10 del presente documento y de acuerdo con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000.

En los planos anexos se pueden apreciar las áreas que fueron asignadas a cada pozo con sumideros. Con esta alternativa de diseño quedan completamente independizados los sistemas pluvial y sanitario solucionando las fallas de algunos de los tramos determinados en el diagnóstico.

#### Diseño de Sumideros

El procedimiento de diseño establecido para la captación de la escorrentía superficial en las vías, consiste en determinar el espaciamiento de los sumideros, a partir de una geometría única de los mismos y su capacidad de captación, un caudal de diseño y un ancho de inundación de la vía "T" permisible.

En el Anexo 2 se muestran las tablas de cálculo utilizadas para el diseño de los sumideros.

##### Parámetros de Diseño

El ancho de inundación "T" permisible de la vía (Figura  8-4) está en función del tipo de vía, del tráfico vehicular y peatonal esperado tal como se muestra en la Tabla 8-11.

Figura  8-4 Ancho de Inundación T (Vista sumidero en planta)

Tabla 8-11 Ancho de Inundación Admisible para Vías

| Clasificación de la vía | Ancho de inundación superficial admisible T (m) |
| --- | --- |
| Zona Residencial | 2.0 |
| Zona Institucional y comercial | 1.5 |
| Vías tipo V-0 a V-3 | 1.5 |

Adicional al ancho de inundación de la vía, para el diseño de los sumideros se consideran los siguientes parámetros:

- Pendiente transversal de la vía y la cuneta

- Pendiente longitudinal de la cuneta y de la vía

- Rugosidad de la vía

- Longitud de la rejilla

- Ancho de la cuneta y la rejilla

### Procedimiento de diseño sumideros en pendiente

A continuación se describe el procedimiento para determinar el espaciamiento entre sumideros en una vía en pendiente, en la que el agua en la vía fluye en el sentido de la pendiente sin represamientos y donde parte del flujo es captado por un sumidero en consideración, continuando el caudal remanente hacia el siguiente sumidero.

En consecuencia, el espaciamiento de los sumideros en una vía en pendiente esta función del flujo no captado por el sumidero anterior aguas arriba (teniendo en cuenta que esta metodología reconoce que en una vía en pendiente, un determinado sumidero no capta el 100% de la escorrentía superficial), el área de drenaje tributaria entre sumideros y la geometría de la vía. Los pasos descritos a continuación se aplican para el cálculo de los sumideros proyectados.

Paso 1

Con base en los planos topográficos de la zona, se definen los límites de la cuenca y se establece la ubicación de los sumideros de acuerdo con los criterios de localización mencionados anteriormente En los mismos planos se establecen esquemáticamente los patrones de drenaje del flujo en las vías y particularmente en las esquinas. Este aspecto es importante para definir si el flujo que viene por una determinada calle y que no alcanza a ser captado totalmente por él o los sumideros localizados en ella continúan por la misma o se desvía por la calle que cruza, lo cual afecta los caudales que llegan a los sumideros colocados hacia aguas abajo.

Paso 2

En la vía en la que se iniciarán los cálculos, se procede a la numeración y abscisado de los sumideros localizados en uno de los costados y a todo lo largo de la misma, comenzando por el sumidero localizado en el punto más alto de la vía y continuando con los localizados hacia aguas abajo. A partir de la topografía de la vía, se determinan las pendientes longitudinales "SL" y transversal "Sx". Así mismo, con base en el tipo de rejilla preseleccionado se determina el ancho de la cuneta o la rejilla "W".

Paso 3

Se definen las áreas de drenaje de los sumideros. Se calcula el caudal que llega al sumidero inicial, el cual corresponde al área de drenaje tributaria a éste, y otros correspondientes a caudales no captados por sumideros aguas arriba. Se determina el caudal total en la vía en el costado donde se encuentra el sumidero, sumando los caudales mencionados anteriormente.

Paso 4

Se determina el ancho de inundación de la vía "T" y la profundidad del flujo "d" junto al  sardinel o andén:

El ancho de inundación de la vía se determina mediante la siguiente expresión:

Donde:

La profundidad del flujo junto al sardinel se calcula con la siguiente expresión:

Una vez obtenidos estos valores, se compara el valor de "T" con el ancho de inundación máximo permitido para la vía, y el valor de "d" con la altura del sardinel.

Si estos valores son aceptables, se procede al siguiente paso. Si se exceden estos valores, se debe contraer el área de drenaje disminuyendo la distancia al sumidero y se repiten los pasos anteriores para verificar que los valores de los parámetros mencionados sean satisfactorios.

Paso 5

Se calcula el caudal interceptado "Qi " por el sumidero, según el siguiente procedimiento:

Flujo Interceptado por la Rejilla:

El caudal interceptado por la rejilla Q1 se calcula mediante la siguiente expresión:

Siendo E la eficiencia de la rejilla, y Q el caudal por la vía.

La eficiencia de la rejilla E se determina a partir de la Figura  8-5.

Figura  8-5 Eficiencia de Rejilla Tipo VIII Sencilla en Pendiente Transversal del 2%.

Flujo Captado por la Apertura Lateral:

Para la altura de la apertura lateral del sumidero de 15 cm, el caudal captado se calcula con el siguiente procedimiento:

Se calcula la longitud requerida para captar la totalidad del caudal de escorrentía sobre la vía:

Dónde:

Se calcula la eficiencia de la captación para la longitud de la apertura establecida para el sumidero:

Dónde:

L: 0.85 (longitud de apertura lateral en metros)

Se calcula el caudal captado por la apertura de 0.85 m.

El valor del caudal total interceptado por el sumidero "Qi" equivale a la suma de los caudales captados por la rejilla Q1 y la apertura lateral Q2.

Paso 6

Se determina el caudal no captado por el sumidero, Qb:

Paso 7

Se continúa con el siguiente sumidero localizado aguas abajo, teniendo en cuenta que existe un caudal de sobrepaso o no captado Qb del sumidero anterior, el cual debe sumarse al caudal tributario al sumidero siguiente para llevar a cabo los pasos anteriores.

### Procedimiento de diseño para sumideros en batea

Para el cálculo de sumideros en depresiones, puntos bajos ó bateas, en los cuales las líneas de corriente confluyen desde cualquier dirección hacia el sumidero. Inicialmente se define el área aferente al sumidero con base en la geometría de la vía. Una vez definida el área, se calcula el caudal aferente al sumidero. Se calculan los valores de T y d, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El Ancho de inundación "T" ocupado por la escorrentía en la vía se deduce de la siguiente ecuación:

Donde:

Profundidad del flujo en la cuneta “d”:

En caso de que los valores de T y d no cumplan con los valores de diseño según el numeral 0, se incrementa el número de sumideros hasta que se satisfagan las condiciones de diseño.

El caudal captado por el sumidero se calcula con las siguientes ecuaciones:

Flujo Captado por la Rejilla:

Donde:

Flujo Captado por la Apertura en el Andén:

Donde:

En el Anexo 2 se incluye la tabla con los resultados de la modelación hidráulica de los sumideros y los planos con la ubicación y áreas de drenaje se presentan en el Anexo 10.

### Diseño de estructuras escalonadas

Las rápidas o caídas escalonadas, son una estructura hidráulica de vertimiento que permite disipar parte de la energía cinética del flujo que conduce, con el fin de evitar procesos de socavación en la misma estructura o aguas abajo de ésta. En este tipo de estructuras, el agua es transportada desde un nivel superior a hasta un nivel inferior, permitiendo el desarrollo parcial o total de un resalto hidráulico. Su diseño se limita a descargas unitaria menores o iguales a 30 m3/s/m, con el fin de evitar deterioros por cavitación ocasionados por descargas unitarias mayores (Khatsuria, 2005) y a pendientes del terreno entre 5.7° y 55°.

Fuente: Hidráulica de canales Abiertos. Ven Te Chow

Figura 8.15 Tipo de flujo en caídas escalonadas

Con base en datos experimentales y los de Moore, Bakhneteff y Fedoroff, Rand encontró que la geometría de flujo en vertederos de caída recta pueden describirse mediante funciones del número de caída el cual se define como:

Donde:

q:	caudal por unidad de ancho de la cresta de caída (m3/s/m)

g:	aceleración de la gravedad (m/s2)

h: 	altura de caída (m9

Las funciones son:

Donde Ld es la longitud de caída, es decir la distancia desde el muro de caída hasta la posición de profundidad y1, yp es el nivel bajo la napa y y2 es la profundidad secuente.

## PARÁMETROS DE DISEÑO

A continuación se presentan los parámetros de diseños con los cuales se realizaron los estimativos y análisis respectivos para el diseño del sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco.

### CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES [6]

El volumen de aguas residuales aportadas a un sistema de recolección y evacuación está integrado por las aguas residuales domésticas, industriales, comerciales e institucionales. Para su estimación se deben tener en cuenta registros históricos de consumos, mediciones periódicas y evaluaciones regulares además de las siguientes consideraciones.

#### Aguas residuales domésticas (QD)

El aporte doméstico (QD) está dado por la expresión:

ó

La segunda alternativa es recomendable para nivel de complejidad del sistema bajo.

- Estimación del consumo medio diario por habitante

Corresponde a la dotación neta, es decir, a la cantidad de agua que el consumidor efectivamente recibe para satisfacer sus necesidades. La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema, del clima de la localidad y del tamaño de la población. Su estimación se realiza con base en lo indicado en el numeral 8.3.3 de este documento.

- Estimación de D

Los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales deben diseñarse para la máxima densidad de población futura o densidad de saturación, la cual depende de la estratificación socioeconómica, el uso de la tierra y el ordenamiento urbano.

Área Total= Área doméstica + Área industrial + Área comercial + Área institucional

- Estimación de P

La población servida puede ser estimada como el producto de la densidad de población (D) y el área residencial bruta acumulada de drenaje sanitario. Esta área debe incluir las zonas recreacionales, o bien, puede ser estimada a partir del producto del número de viviendas planificadas en el área de drenaje y el número medio de habitantes por vivienda.

- Estimación de R

El coeficiente de retorno es la fracción del agua de uso doméstico servida entregada al sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. Se adoptan como guía los rangos de valores de R descritos en la Tabla 8-15, la cual es tomada de la tabla D.3.1 del RAS 2000.

Tabla 8-15. Coeficiente de retorno de aguas residuales domésticas

| Nivel de Complejidad del Sistema | Coeficiente de retorno |
| --- | --- |
| Bajo y medio | 0.70 – 0.80 |
| Medio alto y alto* | 0.80 – 0.85 |

*Puede ser definido por la empresa prestadora del servicio

Fuente: Tabla D.3.1 del título D del RAS 2000

#### Aguas residuales industriales (QI)

El consumo de agua industrial varía de acuerdo con el tipo y tamaño de la industria, y los aportes de aguas residuales varían con el grado de recirculación de aguas y los procesos de tratamiento. En consecuencia, los aportes de aguas residuales industriales QI deben ser determinados para cada caso en particular, con base en información de censos, encuestas y consumos industriales y estimativos de ampliaciones y consumos futuros. Para cualquier nivel de complejidad del sistema, es necesario elaborar análisis específicos de aportes industriales de aguas residuales, en particular para zonas netamente industriales e industrias medianas y grandes, ubicadas en zonas residenciales y comerciales. En cada caso, debe considerarse la naturaleza de los residuos industriales, y su aceptación al sistema de alcantarillado estará condicionada por la legislación vigente con respecto a vertimientos industriales. Es necesario hacer consideraciones de velocidad mínima con base en el tipo de desechos para evitar obstrucciones. Sin embargo, para industrias pequeñas localizadas en zonas residenciales o comerciales pueden utilizarse los valores mostrados en la Tabla 8-16 de caudal por hectárea de área bruta de industria.

Tabla 8-16. Contribución industrial

| Nivel de Complejidad del Sistema | Contribución industrial (L/s-*ha. ind) |
| --- | --- |
| Bajo | 0.40 |
| Medio | 0.60 |
| Medio alto | 0.80 |
| Alto | 1.0-1.5 |

Fuente: Tabla D.3.2 del título D del RAS 2000

#### Aguas residuales comerciales (QC)

Para zonas netamente comerciales, el caudal de aguas residuales QC se determina con base en el estudio detallado de la zona determinando los tipos predominantes de comercio. Para zonas mixtas comerciales y residenciales se ponderan los caudales medios con base en la concentración comercial relativa a la residencial, utilizando como base los valores de la Tabla 8-17.

Tabla 8-17. Contribución comercial

| Nivel de Complejidad del Sistema | Contribución comercial (L/s-*ha com) |
| --- | --- |
| Cualquier | 0.40 – 0.50 |

Fuente: Tabla D.3.3 del título D del RAS 2000

#### Aguas residuales institucionales (QIN)

Para grandes instituciones como colegios y hospitales, se determina el caudal del predio con base en la medición realizada por la empresa de servicios públicos y/o con base a la población servida.

Para pequeñas instituciones ubicadas en zonas residenciales, los aportes de aguas residuales pueden estimarse a partir de los valores por unidad de área institucional, presentados en la Tabla 8-18.

Tabla 8-18. Contribución institucional mínima en zonas residenciales

| Nivel de Complejidad del Sistema | Contribución institucional (L/s-*ha inst.) |
| --- | --- |
| Cualquier | 0.40 – 0.50 |

Fuente: Tabla D.3.4 del título D del RAS 2000

#### Caudal medio diario de aguas residuales (QMD)

El caudal medio diario de aguas residuales (QMD) para un colector con un área de drenaje dada es la suma de los aportes domésticos, industriales, comerciales e institucionales.

#### Caudal máximo semanal

El diseño del proceso de las unidades de tratamiento se basará en el caudal máximo semanal para el periodo de diseño, excepto en casos especiales. Los sistemas de tratamiento preliminares y los elementos hidráulicos deberán proyectarse con el caudal máximo horario de aguas residuales.

#### Caudal de conexiones erradas (QCE)

Deben considerarse los aportes de aguas lluvias al sistema de alcantarillado sanitario, provenientes de malas conexiones de bajantes de tejados y patios, QCE. En la Tabla 8-19 se dan como guía valores máximos de los aportes por conexiones erradas, en caso de que exista un sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias. En caso de que el área del proyecto no disponga de un sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias, deben considerarse aportes máximos de drenaje pluvial domiciliario a la red sanitaria, de acuerdo con la Tabla 8-20. Si los aportes por conexiones erradas son notoriamente altos, para niveles de complejidad del sistema medio alto y alto, debe desarrollarse un proyecto de recolección y evacuación de aguas lluvias a mediano plazo (separado o combinado) y, por lo tanto, el diseño del sistema sanitario debe ser consistente con tal previsión. Para niveles de complejidad del sistema bajo y medio es necesario establecer la conveniencia de un sistema pluvial y tomar por lo menos las medidas de control para reducir el aporte de conexiones erradas. Para el nivel bajo de complejidad del sistema el aporte de conexiones erradas puede estimarse en 5 L/hab.-día.

Tabla 8-19 Aportes máximos por conexiones erradas con sistema pluvial

| Nivel de Complejidad del Sistema | Aporte (L/s-ha) |
| --- | --- |
| Bajo y medio | 0.20 |
| Medio alto y alto | 0.10 |

Fuente: Tabla D.3.5 del título D del RAS 2000

Tabla 8-20 Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias sin sistema pluvial

| Nivel de Complejidad del Sistema | Aporte (L/s-ha) |
| --- | --- |
| Bajo y medio | 2 |
| Medio alto y alto* | 2 |

*Debe disponerse de sistema pluvial o combinado a mediano plazo

Fuente: Tabla D.3.6 del título D del RAS 2000

#### Caudal de infiltración (QINF)

Es inevitable la infiltración de aguas superficiales a las redes de sistemas de alcantarillado sanitario, principalmente freáticas, a través de fisuras en los colectores, en juntas ejecutadas deficientemente, en la unión de colectores con pozos de inspección y demás estructuras, y en éstos cuando no son completamente impermeables. En ausencia de medidas directas o ante la imposibilidad de determinar el caudal por infiltración, el aporte puede establecerse con base en los valores de la Tabla 8-21, en donde el valor inferior del rango dado corresponde a condiciones constructivas más apropiadas, mayor estanqueidad de colectores y estructuras complementarias y menor amenaza sísmica.

La categorización de la infiltración en alta, media y baja se relaciona con las características topográficas, de suelos, niveles freáticos y precipitación.

Tabla 8-21 Aportes por infiltración en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales

| Nivel de Complejidad del Sistema | Infiltración alta (L/s-ha) | Infiltración media (L/s-ha) | Infiltración baja (L/s-ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajo y medio | 0.15 – 0.40 | 0.10 – 0.30 | 0.05 – 0.20 |
| Medio alto y alto* | 0.15 – 0.40 | 0.10 – 0.30 | 0.05 – 0.20 |

*Puede ser definido por la empresa prestadora del servicio

Fuente: Tabla D.3.7 del título D del RAS 2000

#### Caudal máximo horario (QMH)

El caudal máximo horario es la base para establecer el caudal de diseño de una red de colectores de un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. El caudal máximo horario del día máximo se estima a partir del caudal final medio diario, mediante el uso del factor de mayoración, F.

##### Factor de mayoración (F)

El factor de mayoración para estimar el caudal máximo horario, con base en el caudal medio diario, tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua por parte de la población. El valor del factor disminuye en la medida en que el número de habitantes considerado aumenta, pues el uso del agua se hace cada vez más heterogéneo y la red de colectores puede contribuir cada vez más a amortiguar los flujos. La estimación se puede realizar con base en relaciones aproximadas como las de Harmon y Babbit, válidas para poblaciones de 1.000 a 1’000.000 habitantes, y la de Flores, en las cuales se estima F en función del número de habitantes.

Harmon			Babbit				Flores

El factor de mayoración también puede ser dado en términos del caudal medio diario como en las fórmulas de Los Ángeles o la de Tchobanoglous.

Los Ángeles						Tchobanoglous

La fórmula de Los Ángeles es válida para el rango de 2,8 a 28300 l/s, mientras que la de Tchobanoglous lo es para el rango de 4 a 5000 l/s. Esta última relación es adecuada cuando la contribución de aguas residuales de procedencia comercial, industrial e institucional no representa más del 25% del caudal total de aguas residuales. En general el valor de F debe ser mayor o igual a 1,4.

El factor F debe calcularse tramo por tramo de acuerdo con el incremento progresivo de población y caudal.

#### Caudal de diseño

El caudal de diseño de cada tramo de la red de colectores se obtiene sumando al caudal máximo horario del día máximo, QMH, los aportes por infiltraciones y conexiones erradas.

Este caudal es el correspondiente a las contribuciones acumuladas que llegan al tramo hasta el pozo de inspección inferior.

Cuando el caudal de diseño calculado en el tramo sea inferior a 1,5 l/s, debe adoptarse este valor como caudal de diseño.

## Diseño de alcantarillado Sanitario

El alcantarillado sanitario a construir corresponde a los tramos que llevan el flujo hacia la PTAR proyectada y la tubería que conectan la zona del cementerio y el ancianato hacia la red del municipio y que finalmente llega a la PTAR. Las tuberías a construir son las siguientes:

Tabla 8-22 Tramos de alcantarillado sanitario a construir

| Tramo inicial | Pozo Inicial | Pozo Final | QDiseño (L/s) | Pendiente S (%) | Longitud (m) | Diámetro Interno (mm) | Diámetro Exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115 | 525 | 1.50 | 8.00 | 79.99 | 182 | 0.20 |
|  | 525 | 526 | 1.50 | 11.54 | 76.68 | 182 | 0.20 |
|  | 526 | 527 | 1.50 | 13.82 | 41.24 | 182 | 0.20 |
|  | 527 | 528 | 2.39 | 5.68 | 80.96 | 182 | 0.20 |
|  | 528 | 11A | 2.85 | 1.17 | 34.24 | 182 | 0.20 |
|  | 11A | 11 | 2.94 | 0.30 | 36.77 | 182 | 0.20 |
|  | 11 | 12 | 1.82 | 4.65 | 113.08 | 227 | 0.25 |
| 1 | 32 | 35C | 92.22 | 6.97 | 4.30 | 362 | 0.40 |
|  | 35C | 534 | 93.34 | 7.45 | 54.08 | 362 | 0.40 |
|  | 534 | 535 | 94.08 | 5.43 | 38.66 | 362 | 0.40 |
|  | 535 | 536 | 95.61 | 7.32 | 84.72 | 362 | 0.40 |
|  | 536 | 537 | 96.71 | 11.52 | 58.60 | 362 | 0.40 |
|  | 537 | 538 | 97.33 | 11.58 | 23.75 | 362 | 0.40 |
|  | 538 | 539 | 98.17 | 2.56 | 21.48 | 362 | 0.40 |
|  | 539 | 540 | 99.78 | 5.29 | 80.41 | 362 | 0.40 |
|  | 540 | 541 | 101.04 | 6.90 | 78.31 | 362 | 0.40 |
|  | 541 | 542 | 102.34 | 6.15 | 79.70 | 362 | 0.40 |
|  | 542 | 543 | 103.11 | 3.52 | 51.12 | 362 | 0.40 |
|  | 543 | 544 | 103.54 | 12.47 | 37.30 | 362 | 0.40 |
|  | 544 | 545 | 103.70 | 8.51 | 20.56 | 362 | 0.40 |
|  | 545 | 546 | 104.02 | 2.50 | 35.94 | 362 | 0.40 |
|  | 546 | 547 | 104.34 | 2.86 | 41.99 | 362 | 0.40 |
|  | 547 | PTAR | 104.67 | 13.12 | 43.06 | 362 | 0.40 |
| 1 | 10 | 527 | 1.50 | 11.27 | 34.53 | 227 | 0.25 |

En total se proyectan 1251.5m de tubería en PVC con diámetros entre 8” y 16”. Y aproximadamente 555m de tuberías de conexión domiciliarias entre conexiones nuevas y de reposición por la apertura de zanja y/o renovación de tubería

Los resultados de modelación hidráulica se encuentran anexos a este informe

## Diseño de alcantarillado Pluvial

El alcantarillado pluvial a construir es parte del alcantarillado que se proyecta en el plan Maestro. La zona comprendida en esta fase de diseño se encuentra entre la calle 1 y calle 6 y entre las carreras 1 y 8.

Tabla 8-23 Tramos de alcantarillado pluvial a construir

| Tramo inicial | Pozo Inicial | Pozo Final | QDiseño (L/s) | Pendiente S (%) | Longitud (m) | Diámetro Interno (mm) | Diámetro Exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N104 | N60 | 17.86 | 16.45 | 13.98 | 227 | 0.25 |
|  | N60 | N59 | 17.83 | 4.50 | 65.35 | 227 | 0.25 |
|  | N59 | N54 | 17.60 | 5.70 | 21.92 | 227 | 0.25 |
|  | N54 | N54A | 113.56 | 4.41 | 31.10 | 227 | 0.25 |
|  | N54A | N50 | 113.17 | 4.39 | 28.66 | 227 | 0.25 |
|  | N50 | N47 | 129.45 | 1.73 | 27.10 | 284 | 0.25 |
|  | N47 | N42 | 165.74 | 4.62 | 36.18 | 284 | 0.32 |
|  | N42 | 140 | 174.02 | 4.50 | 47.22 | 284 | 0.32 |
|  | 140 | N40 | 187.69 | 3.65 | 11.96 | 284 | 0.32 |
|  | N40 | N40B | 271.27 | 3.59 | 29.90 | 327 | 0.36 |
|  | N40B | N40A | 270.51 | 3.57 | 48.14 | 327 | 0.36 |
|  | N40A | 7D | 269.28 | 3.55 | 19.30 | 327 | 0.36 |
|  | 7D | 7E | 302.19 | 3.06 | 48.35 | 407 | 0.45 |
|  | 7E | 7F | 319.14 | 2.96 | 20.41 | 407 | 0.45 |
|  | 7F | 7FA | 326.05 | 2.92 | 15.87 | 407 | 0.45 |
|  | 7FA | N30 | 325.55 | 2.93 | 13.54 | 407 | 0.45 |
|  | N30 | N30A | 537.25 | 1.88 | 34.77 | 595 | 0.61 |
|  | N30A | N25 | 535.38 | 2.00 | 44.26 | 595 | 0.61 |
|  | N25 | N25A | 697.36 | 2.00 | 11.13 | 595 | 0.61 |
|  | N25A | N26 | 696.64 | 2.00 | 11.71 | 595 | 0.61 |
|  | N26 | N26A | 695.89 | 2.00 | 18.80 | 595 | 0.61 |
|  | N26A | N27 | 694.67 | 2.00 | 17.81 | 595 | 0.61 |
|  | N27 | N27A | 693.62 | 2.00 | 13.09 | 595 | 0.61 |
|  | N27A | N28 | 692.89 | 2.00 | 12.96 | 595 | 0.61 |
|  | N28 | N28A | 692.16 | 2.00 | 14.71 | 595 | 0.61 |
|  | N28A | N28B | 691.34 | 2.00 | 14.49 | 595 | 0.61 |
|  | N28B | N29 | 690.52 | 2.00 | 14.90 | 595 | 0.61 |
|  | N29 | D4 | 689.69 | 0.95 | 3.93 | 595 | 0.61 |
| 1 | N55 | N54 | 30.38 | 3.23 | 98.77 | 227 | 0.25 |
| 1 | N43 | N40 | 49.55 | 2.59 | 59.08 | 227 | 0.25 |
| 1 | N22 | N23 | 97.15 | 0.47 | 59.31 | 362 | 0.40 |
|  | N23 | N24 | 120.00 | 0.49 | 58.43 | 407 | 0.45 |
|  | N24 | N25 | 118.34 | 0.50 | 19.46 | 407 | 0.45 |
| 1 | N56 | N45 | 40.96 | 8.47 | 92.60 | 227 | 0.25 |
|  | N45 | N44 | 83.96 | 6.71 | 76.46 | 227 | 0.25 |
|  | N44 | N105 | 148.97 | 0.74 | 86.52 | 362 | 0.40 |
|  | N105 | N106 | 146.51 | 0.21 | 49.49 | 452 | 0.50 |
|  | N106 | CAB17 | 144.22 | 0.40 | 11.51 | 452 | 0.50 |
| 1 | N33 | N34 | 105.27 | 0.50 | 87.55 | 327 | 0.36 |
|  | N34 | N01 | 180.21 | 0.92 | 48.37 | 362 | 0.40 |
|  | N01 | N01A | 244.86 | 1.70 | 29.94 | 362 | 0.40 |
|  | N01A | N02B | 243.94 | 3.00 | 26.77 | 362 | 0.40 |
|  | N02B | N20 | 243.28 | 3.00 | 22.93 | 362 | 0.40 |
|  | N20 | N18 | 285.74 | 3.00 | 50.05 | 362 | 0.40 |
|  | N18 | D3 | 359.13 | 0.30 | 40.18 | 595 | 0.61 |
| 1 | N46 | N44 | 44.36 | 2.77 | 39.73 | 227 | 0.25 |
| 1 | N37 | N32 | 83.68 | 0.54 | 58.08 | 327 | 0.36 |
|  | N32 | N30 | 161.71 | 4.43 | 72.20 | 327 | 0.36 |
| 1 | N102 | N01 | 44.04 | 1.08 | 18.47 | 327 | 0.36 |
| 1 | 98 | N19 | 35.25 | 4.30 | 42.67 | 227 | 0.25 |
|  | N19 | N18 | 55.17 | 0.30 | 47.67 | 284 | 0.32 |

En total se proyectan  1826.3 m con diámetros entre 10” y 24” y 565m de tubería de conexión de 8” entre los 75 sumideros y pozos proyectados.

Los resultados de modelación hidráulica se encuentran anexos a este informe.

# CONCLUSIONES

- El Plan Maestro de Alcantarillado del año 2011 establece la separación de redes de alcantarillado ante la falta de capacidad hidráulica de la tubería existente para el manejo de aguas lluvias que actualmente ingresa en algunos tramos por conexiones de sumideros y esencialmente sobre la vía ocasionando obstrucciones y encharcamientos que afectan a la población. En esta primera etapa de desarrollo del Plan Maestro se definen los colectores de aguas lluvias y de alcantarillado sanitario a construir con recursos del Fondo de Adaptación para mitigar los daños a la infraestructura causados por el fenómeno de la niña que deben ser complementados posteriormente con las obras faltantes proyectadas en una segunda etapa con recursos del municipio.

- En este diseño se busca que el agua lluvia que se precipita sobre la zona centro del municipio sea evacuado rápidamente hacia las quebradas que limitan el municipio, evitando que el flujo ingrese a las redes actuales ocasionando sobrecarga en la parte baja del municipio que es donde se presenta la mayor parte de problemas por sobrecarga de la red.

# BIBLIOGRAFÍA

| [1] | C. A. d. Cundinamarca, «Informe de diagnóstico - Ajuste, actualización, terminación o formulación de Planes Maestros de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros nucleados del departamento de Cundinamarca de la Subzona 1B.,» Bogotá, 2012. |
| --- | --- |
| [2] | C. A. d. Cundinamarca, «Infrome de Análisis de Alternativas y Selección de la Alternativa más viable - Municipio de San Francisco de Sales, Cundinamarca.,» Bogotá, 2012. |
| [3] | INGEOMINAS, «Memoria de la Geología de la plancha 208 Villeta, Cundinamarca,» Bogotá, 2001. |
| [4] | INGEOMINAS, «Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en Colombia.,» Bogotá, 2011. |
| [5] | C. A. d. Cundinamarca, «Informe de Diseño - Plan Maestro Casco Urbano de San Francisco,» Bogotá, 2012. |
| [6] | M. d. D. E. -. D. d. A. P. y. S. Básico, «Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000,» Bogotá, 2000. |
| [7] | V. y. D. T. Ministerio de Ambiente, Resolución 2320 - Periodo de diseño, dotaciones y porcentaje de pérdidas para diseño, Bogotá, 2009. |

# ANEXOS

# Anexo 1. Fase I – Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos para el sistema de Alcantarillado del Municipio de San Francisco de Sales.

# Anexo 2. Memorias de Cálculo Hidráulico.

# Anexo 3. Presupuesto y Especificaciones Técnicas.

# Anexo 4. Componente Ambiental.

# Anexo 5. Registros de sondeos Geotécnicos.

# Anexo 6. Resultados ensayos Geotécnicos.

# Anexo 7. Memorias de Cálculo Geotecnia.

# Anexo 8. Modelación Hidráulica.

# Anexo 9. Componente Estructural.

# Anexo 10. Planos.

UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION, Handbook of PVC pipe, Design and construction, live loads on PVC pipe, Tabla 6.6, 1993.

UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION, Handbook of PVC pipe, Design and construction, live loads on PVC pipe, Tabla 6.4 y 6.5, 1993.