INDICE DE MODIFICACIONES

| Índice de revisión | Sección modificada | Fecha Modificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Marzo de 2015 | Versión original |
| 01 | Todas | Mayo de 2015 | Obs. Interventoría |

REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Número de revisión |  | 01 |
| --- | --- | --- |
| Responsables por elaboración | Nombre | Claudia Patricia Murillo Melo |
|  | Firma |  |
| Responsable revisión Coordinador | Nombre | Mónika del Pilar Galvis Beltrán |
|  | Firma |  |
| Responsable por aprobación Director del Proyecto | Nombre | Iván Botero Echeverry |
|  | Firma |  |
|  | Fecha | Mayo de 2015 |

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME DE MEMORIA ESTRUCTURAL DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	CÓDIGOS Y NORMAS	1

3.	CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL	1

3.1	Especificaciones de materiales	1

3.1.1	Concreto:	1

3.1.2	Acero de Refuerzo:	2

3.1.3	Dimensiones	2

3.1.4	Cimentación	7

4.	COMBINACIONES DE ANÁLISIS Y DISEÑO	7

5.	ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL	8

5.1	SUMIDEROS	8

5.1.1	MUROS Y PLACA DE FONDO	8

5.1.2	VERIFICACION CAPACIDAD PORTANTE	13

5.2	Cabezal de Descarga 24”	13

6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME DE MEMORIA ESTRUCTURAL DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Clasificación sumidero	2

Tabla 4-1 Combinaciones para análisis y diseño de estructuras	7

Tabla 4-2 Factores de mayoración para estructuras ambientales	7

Tabla 5-1 Cargas aplicadas en el modelo	8

Tabla 5-2 Casos de carga	8

Tabla 5-3 Cargas aplicadas al terreno	13

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME DE MEMORIA ESTRUCTURAL DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Vista en planta del cabezal D=16”	3

Figura 3-2 Corte transversal del cabezal D=16”	3

Figura 3-3 Vista en planta del cabezal D=20”	4

Figura 3-4 Corte transversal del cabezal D=20”	5

Figura 3-5 Vista en planta del cabezal D=24”	6

Figura 3-6 Corte transversal del cabezal D=24”	6

Figura 5-1 Esquema sumidero 3D	9

Figura 5-2 Carga hidrostática	9

Figura 5-3 Carga de suelo	10

Figura 5-4 Sobrecarga por paso vehicular	10

Figura 5-5 Resortes en la base	11

Figura 5-6 Momento max 1-1	11

Figura 5-7 Momento max 2-2	12

Figura 5-8 Cortante máximo	12

Figura 5-10 Esquema general para diseño	14

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

Diseño Estructural

Cabezales de Descarga D=16”, 20” y 24”

Sumidero 0.70x2.40x1.25m

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el análisis y diseño estructural para la estructura tipo sumidero de 0.70x2.40x1.25m de altura y tres cabezales de descarga de 16”, 20” y 24”, que serán utilizados en el desarrollo del proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado para el casco urbano del municipio de San Francisco, en el Departamento de Cundinamarca.

# CÓDIGOS Y NORMAS

- El análisis y diseño que se presentan en la presente memoria, cumplen con las siguientes normas y especificaciones:

- Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10

- Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2009

El procedimiento de diseño que se sigue a continuación es una selección de los principales capítulos de las normas mencionadas y que a juicio del diseñador se han escogido aquellos que se considera, aplican específicamente al comportamiento de la estructura en mención.

# CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL

Las estructuras de cabezal están concebidas como un muro de contención, por lo que se analiza y diseña con el fin de que soporte los empujes del terreno en condiciones estáticas y pseudo-estáticas (sismo) y asimismo transmita las cargas gravitacionales al suelo de soporte.

Las estructuras denominadas sumidero consisten en unos tanques tipo box enterrados en las vías, encargados de recibir las aguas lluvias que entran en la vía, de acuerdo a la información hidráulica, existen 4 tipos.

## Especificaciones de materiales

Las características de los materiales se resumen a continuación:

### Concreto:

Vástago, Aletas, Muros y Placa de Fondo: f'c = 28 MPa  impermeabilizado

Módulo de elasticidad según C.8.5.4.1 E=4700 √fc , por lo tanto E=24.87 GPa.

### Acero de Refuerzo:

Ø    3/8”	      fy = 420 MPa

Ø <   3/8”	      fy = 240 MPa

El acero de refuerzo debe cumplir la norma NTC – 2289

### Dimensiones

Las dimensiones de la estructura se muestran en la siguiente figura, establecidas en el diseño hidráulico.

Figura No 3-1 Sumideros tipo

A continuación se presenta la geometría de los 4 tipos de sumideros:

Tabla 3-1 Clasificación sumidero

| TIPO | Ancho interno [m] | Altura interna [m] | Longitud interna [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2a – 1.50m | 0.70 | 1.25 | 1.60 |
| 2a – 2.00m | 0.70 | 1.25 | 2.08 |
| 2.5 – 1.00m | 0.70 | 1.25 | 1.10 |
| 2.5 – 2.50m | 0.70 | 1.25 | 2.38 |

A continuacion se presentan los esquemas de los cabezales a diseñar, aclarando que se realizó el análisis para el cabezal más grande teniendo en cuenta que es la situación más crítica para el entorno del mismo, además los comportamientos que se expondrán a continaución son similares para los otros dos casos (Ø16” y Ø20”) como se muestra a continuación.

Figura 3-1 Vista en planta del cabezal D=16”

Figura 3-2 Corte transversal del cabezal D=16”

Figura 3-3 Vista en planta del cabezal D=20”

Figura 3-4 Corte transversal del cabezal D=20”

Figura 3-5 Vista en planta del cabezal D=24”

Figura 3-6 Corte transversal del cabezal D=24”

### Cimentación

Según el estudio de suelos, para las estructuras diseñadas, se tienen los siguientes parámetros:

- Capacidad Portante Admisible Mínima: 	47.5 kN/m2.

- Peso Específico Suelo: 			19.85 kN/m2.

- Coeficiente de Presión activa:		 Ka = 0.307

- Coeficiente de Presión en reposo: 		 Ko = 0.470

- Coeficiente de Presión pasivo: 		 Kp = 3.255

- Módulo de reacción subrasante		2516.23 kN/m³

- Ángulo de fricción del suelo:			φ = 32°

- Nivel freático: A nivel superior de superficie

# COMBINACIONES DE ANÁLISIS Y DISEÑO

Las combinaciones utilizadas para el análisis y diseño de este tipo de estructuras y sus condiciones de carga según el titulo B de la NSR-10 son:

Tabla 4-2 Combinaciones para análisis y diseño de estructuras

|  | Muerta | Viva | Empujes | Sismo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBO1 | 1.40 |  |  |  |
| COMBO2 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |  |
| COMBO3 | 0.90 |  | 1.60 | 1.00 |

Tabla 4-3 Factores de mayoración para estructuras ambientales

|  | Empujes | Estructura ambiental |
| --- | --- | --- |
| CORTE | 1.6 |  |
| FLEXIÓN | 1.6 | Sd |

Por ser una estructura de ingeniería ambiental de concreto, las solicitaciones encontradas se deben multiplicar por un coeficiente de durabilidad ambiental Sd el cual se calcula por medio de la siguiente fórmula:

φVc=0.75⋅28Mpa6⋅1m⋅0.10m⋅100

Dónde:

ϕ= 0.9.

fy= esfuerzo del acero.

γ= Carga mayorada/ Carga no mayorada.

fs= esfuerzo permisible de tracción en el refuerzo

fs= (140Mpa) Según C.23-C.9.2.6.2. (Para zonas de exposición normal)

φVc=6.60Tonm

# ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL

## SUMIDEROS

Para efectos de cálculo generamos un modelo computacional en el programa SAP2000 V14, en donde representamos los muros con elementos tipo Shell para revisar las solicitaciones de este bajo las condiciones de carga presentadas.

### MUROS Y PLACA DE FONDO

Debido a que los 4 sumideros tienen las mismas dimensiones en altura, el avalúo de cargas es igual para todos, y revisamos para las condiciones geométricas más críticas:

- Análisis de carga.

Las cargas que se involucran en el análisis del muro son:

Tabla 5-4 Cargas aplicadas en el modelo

|  | γ[ton/m³] | h[m] | CARGA [Ton/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUA | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
| SUELO RELLENO ko=0.47 | 1.99 | 1.25 | 1.17 |
| SOBRECARGA W=250 kg/m2 | - | - | 0.10 |

* Se considera una sobrecarga de 250kg/m2 debido a que esta estructura se encuentra cercana a una vía.

De acuerdo a las condiciones de servicio, los casos de carga para analizar los muros son los siguientes:

Tabla 5-5 Casos de carga

| CASO | COMBINACION |
| --- | --- |
| CASO 1 | 0.90D+1.6HINT |
| CASO 2 | 0.90D+1.6HEXT |

- Modelos de diseño

Figura 5-7 Esquema sumidero 3D

Figura 5-8 Carga hidrostática

Figura 5-9 Carga de suelo

Figura 5-10 Sobrecarga por paso vehicular

Figura 5-11 Resortes en la base

- Diseño Estructural

Figura 5-12 Momento max 1-1

Figura 5-13 Momento max 2-2

Figura 5-14 Cortante máximo

Las solicitaciones generadas en la estructura son pequeñas, por lo que se colocará refuerzo por cuantía mínima, correspondiente a 1#4 c0.20 en ambos sentidos  en doble parrilla en muros y placa de fondo. Esto aplica para los 4 tipos de sumideros.

### VERIFICACION CAPACIDAD PORTANTE

A continuación se presenta la revisión de la capacidad que tiene el suelo para soportar esta estructura, por efectos de cálculo se realiza la verificación para el sumidero con mayor tamaño.

Esta revisión se hace para todas las cargas verticales que afectan la estructura (Peso propio, Agua).

Tabla 5-6 Cargas aplicadas al terreno

|  | Carga [Ton] |
| --- | --- |
| Peso propio | 4.61 |
| Agua contenida | 2.10 |
|  | 6.71 |

Debido a que el área de contacto es de 2.80mx1.10m A=3.08m2.

σ=6.713.08=2.18Tonm2<<4.75Tonm2Ok!!!

## Cabezal de Descarga 24”

Para el análisis se siguieron los principios aceptados por la mecánica de materiales y la mecánica estructural. El principio de análisis de la estructura se basa en el hecho de que la misma sea una estructura estable ante las solicitaciones a las cuales será sometida, teniendo como principales criterios el análisis de capacidad de soporte, deslizamiento y volcamiento.

A continuación se muestran los datos para el análisis y el resultado del mismo:

Figura 5-15 Esquema general para diseño

## CANAL DE DISIPACION ESCALONADO

### MUROS Y PLACA DE FONDO

Debido a que el disipador de energía solo estará sometido al esfuerzo generado por el peso propio, el refuerzo será el correspondiente a la cuantía mínima para muros y placa de fondo de 0.15m de espesor,  así:

0.003x150x1000=450mm2 ≈ 1#3C/0.15m en ambos sentido en parrilla sencilla.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En este informé se presentó el diseño estructural del sumidero de 2.40x0.70x1.25, y un cabezal de descarga D=24”, viéndose este reflejado en los planos de diseño que son parte fundamental del mismo.

- El diseño buscó empelar la estructura más sencilla y económica que permitiera adaptarse a las condiciones propias del terreno.

- El diseño estructural se realizó siguiendo las recomendaciones mínimas de la NSR-10.