## IngresoValores
REPORTE DE INDICADORES
| Còdigo |  |  |  | Versiòn | [7 empty] | Fecha de aprobaciòn | [7 empty] | Página
| FO-GCA-13 |  |  |  | 1899-12-31 | [7 empty] | 2012-04-24 | [7 empty] | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: AGUA NO CONTABILIZADA CIRCUITO 2 Y CIRCUITO 1
NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES DEL INDICADOR (Digite el nombre del numerador y el denominador en cada celda | FRECUENCIA DE MEDICION | METAS | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01
|  |  |  | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula | Ingrese datos | Calculo formula
Porcentaje de agua no contabilizada | (Vol. de agua prod. – Vol.de agua fact.)/ Volumen agua prod. (M) | Mensual | 50%
|  |  |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD |  | TOTAL AGUA PROD
|  |  |  | 134960 | 57.1747 | 123500 | 53.4178 | 142820 | 69.1612 | 132550 | 64.8819 | 124780 | 63.3234 | 132920 | 59.9391 | 106820 | 56.2488 | 106100 | 51.9482 | 118988 | 56.6318 | 108758 | 53.3496 | 107648 | 53.5644 | 115968 | 59.5604
|  |  |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA |  | AGUA FACTURADA
|  |  |  | 57797 |  | 57529 |  | 44044 |  | 46549 |  | 45765 |  | 53249 |  | 46735 |  | 50983 |  | 51603 |  | 50736 |  | 49987 |  | 46897
|  |  |  | VolM1 (m3) | 17530 | VolM1 (m3) | 17050 | VolM1 (m3) | 19450 | VolM1 (m3) | 18810 | VolM1 (m3) | 16790 | VolM1 (m3) | 18270 | VolM1 (m3) | 20970 | VolM1 (m3) | 20970 | VolM1 (m3) | 20970 | VolM1 (m3) | 20970 | VolM1 (m3) | 20970 | VolM1 (m3) | 20970
|  |  |  | VolM3 (m3) | 38720 | VolM3 (m3) | 38340 | VolM3 (m3) | 44340 | VolM3 (m3) | 39720 | VolM3 (m3) | 39130 | VolM3 (m3) | 40760 | VolM3 (m3) | 33010 | VolM3 (m3) | 34810 | VolM3 (m3) | 30820 | VolM3 (m3) | 27130 | VolM3 (m3) | 24780 | VolM3 (m3) | 30820
|  |  |  | VolM2 (m3)/3964*100 | 52290 | VolM2 (m3)/3964*100 | 46810 | VolM2 (m3)/3964*100 | 55300 | VolM2 (m3)/3964*100 | 51430 | VolM2 (m3)/3964*100 | 46860 | VolM2 (m3)/3964*100 | 50410 | VolM2 (m3)/3964*100 | 30490 | VolM2 (m3)/3964*100 | 30000 | VolM2 (m3)/3964*100 | 45448 | VolM2 (m3)/3964*100 | 45448 | VolM2 (m3)/3964*100 | 45448 | VolM2 (m3)/3964*100 | 45448
|  |  |  | VolM4 (m3) | 26420 | VolM4 (m3) | 21300 | VolM4 (m3) | 23730 | VolM4 (m3) | 22590 | VolM4 (m3) | 22000 | VolM4 (m3) | 23480 | VolM4 (m3) | 22350 | VolM4 (m3) | 20320 | VolM4 (m3) | 21750 | VolM4 (m3) | 15210 | VolM4 (m3) | 16450 | VolM4 (m3) | 18730
|  |  |  | TOTAL AGUA PROD | 134960 | TOTAL AGUA PROD | 123500 | TOTAL AGUA PROD | 142820 | TOTAL AGUA PROD | 132550 | TOTAL AGUA PROD | 124780 | TOTAL AGUA PROD | 132920 | TOTAL AGUA PROD | 106820 | TOTAL AGUA PROD | 106100 | TOTAL AGUA PROD | 118988 | TOTAL AGUA PROD | 108758 | TOTAL AGUA PROD | 107648 | TOTAL AGUA PROD | 115968
121317.6667
50156.1667

## AnalisisdeIndicadores
ANALISIS DE INDICADORES
| Còdigo | Versiòn | Fecha de aprobaciòn | Página
| FO-GCA-13 | 3 | 2012-04-24 | 1 de 1
Proceso | Nombre del indicador | Fórmulas |  | Frecuencia medición | Metas
ACUEDUCTO | Porcentaje de agua no contabilizada | (Vol. de agua prod. – Vol.de agua fact.)/ Volumen agua prod. (M) | X 100 | Mensual | 50%
Responsable del analisis: T.O.A.A
Grafico : 1
2013-01-01 | 57.1747
2013-02-01 | 53.4178
2013-03-01 | 69.1612
2013-04-01 | 64.8819
2013-05-01 | 63.3234
2013-06-01 | 59.9391
2013-07-01 | 56.2488
2013-08-01 | 51.9482
2013-09-01 | 56.6318
2013-10-01 | 53.3496
2013-11-01 | 53.5644
2013-12-01 | 59.5604
PROMEDIO IANC | 58.2668
ANÀLISIS
1er Trimestre de 2013 ( Enero-Marzo) En este primer trimestre, seguimos manejando perdidas demasiado altas destacando una buena facturación en los meses de enero y febrero siendo marzo el mes con la facturación mas baja registrada del año. El componente de acueducto ha retomado el plan de choque para la correción de perdidas en la red de distribución al igualque el cambio de los micro medidiores, para disminuir el IANC.
2do Trimestre de 2013 ( Abril- Junio) Seguimos con un IANC demasiado alto por encima del 60% del agu aproducida, a pesar de que se han corregido demasiadas fugas aun no se evidencia la disminución de las perdidas, el componente continua geofoniando la red de distribución identificando y corrigiendo daños.
3er Trimestre de 2013 ( Julio- Septiembre) en este trimestre ya se evidencio el resultado de la corrección de fugas den la red de distribucción, logrando en el mes de septiembre suministrar agua las 24 horas del día en el circuito No. 2, es de aclarar que en el 2012 se logro esto en el circuito No. 1, y en la actualidad gracias al plan de choque estamos garantizando servicio continuo las 24 horas, aunque el IANC, continua alto, se ha evidenciado una mayor recuperacion de los tanques de almacenamiento sosteniendosen practicamente llenos durante el día mejorando asi la prestación del servicio.
4to Trimestre de 2013 ( Ocubre- Diciembre) Unque se tuvo una pequeña reducción en el IANC, en los meses de octubre y noviembre, este se volvio a disparar en el mes de diciembre con un 60% en perdidas, se aclara que para este mes no se contaba con macromedición solo funciono un macro del circuito 2, considando la información de los meses anteriores y determinando un consumo promedio para determinar el gua producidad y distribuida vs el agua facturada, arrojandonos las perdidas anteriormente mencionadas. aun asi estamos a la espera de unos accesorios para la instalación de la macro medición la cual fue trasladada desde su lugar de oricen a una distancia aproximada de 100 mts, con el unico proposito de garantizar una lectura mas real esperamos que para el mes de enero ambos macros sean instalados y funcionen correctamente para tener un dato real de la macro medición.
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA circuito 2 Y 1