## Bocatoma
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Municipio de Amaga - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
ANEXO 1.1 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA CAPTACIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA PAJA
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
La captación de agua que se realiza sobre la Quebrada La Paja, consiste en una bocatoma de fondo con rejilla dispuesta en el centro de la estructura. A continuación, se efectuará el chequeo hidráulico de los diferentes elementos que componen el sistema de captacion como son: rejilla, vertederos de captación y tubería de derivación.
2. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
2.1 Evaluación hidráulica de la rejilla de captación
Para realizar el chequeo del caudal máximo de captación en la rejilla se tendrá en cuenta su geometría y sus diferentes componentes; para tal fin, se utilizará la siguiente expresión teórica:
QC= [ ( C * e * b2/3 * (2g)1/2 * L ) / ( C`1/3 ) ]3/2 (Referencia 1 y 2)
Donde:
QC: Caudal Máximo de Captación
C: Coeficiente de Descarga para Rejas Inclinadas, C = |  |  |  | 0.435
e: Relación de Vacíos en la Reja, e = ((Nb+1) x eb)/L = |  |  |  | 0.375
eb: Espacio entre barras, eb = |  |  |  | 0.025 | m
L: Longitud de la Reja, L = |  |  |  | 1.6 | m
Nb: Número de Barras, Nb = |  |  |  | 23 | un
Øb: Diámetro de Barras, Øb = 1/2" = |  |  |  | 0.0254 | m
b: Ancho util de la Reja, b = |  |  |  | 0.63 | m
g: Aceleración de la Gravedad, g = |  |  |  | 9.81 | m/s2
C`: Constante C` = |  |  |  | 1.56
|  | QC = | 627 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la rejilla según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de captación de 627L/s.
Aunque según el anterior chequeo la rejilla tiene una capacidad de captación de 535,3L/s, debe recordarse que la verdadera capacidad de captación del sistema en en presente caso es regulada por la capacidad hidráulica de la tubería de derivación, cuya chequeo se presenta en esta memoria.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a)La bocatoma presenta socavación del concreto , para evitar que la estructura se siga deteriorando se recomienda repotenciarla y reforzarla adecuadamente.
c) Se recomienda realizar tratamiento superficial de impermeabilización en toda la estructura, reparar las secciones que presentan socavación y realzar los muros en la bocatoma para cuando se presenten crecidas en la fuente.
Referencia 1: MATERON MUÑOZ, Hernán. Obras hidráulicas rurales. Universidad del Valle. Cuarta edicion, 1991.
Referencia 2: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 3: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Note on A21: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Note on F25: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Tabla 3.4, Pág 3.77
Note on F33: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.73

## Boc marinera (hidden)
ANEXO 3.2.1.2 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA CAPTACIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA MARINERA (AFLUENTE DE SANTA CLARA)
1. INTRODUCCIÓN.
La captación de agua que se realiza sobre la Quebrada La Marinera, consiste en una bocatoma de fondo con rejilla dispuesta a un lado de la estructura. A continuación se efectuará el chequeo hidráulico de los diferentes elementos que componen el sistema.
La captación es una bocatoma de fondo, cuya presa, construida en concreto reforzado, cuenta con un vertedero de captación de L = 0,27 m; a = 0,54m y h = 0,09 m sobre el cual se instaló una rejilla de sección de 0,30m x 0,30m y 10 varillas Ø1/2" espaciadas cada 1,25 cm en un solo cuerpo.
2. REJILLA DE CAPTACIÓN DE LA BOCATOMA
Para realizar el chequeo del caudal máximo de captación en la rejilla, se utilizará la siguiente expresión teórica:
QC= [ ( C * e * b2/3 * (2g)1/2 * L ) / ( C`1/3 ) ]3/2
OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. A27 Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Donde:
QC: Caudal Máximo de Captación
C: Coeficiente de Descarga para Reja paralela y horizonatal, C = |  |  |  | 0.497
e: Relación de Vacíos en la Reja, e = ((Nb+1) x eb)/L = |  |  |  | 0.36667
eb: Espacio entre barras, eb = |  |  |  | 0.01 | m
L: Longitud de la Reja, L = |  |  |  | 0.3 | m
Nb: Número de Barras, Nb = |  |  |  | 10 | un
Øb: Diámetro de Barras, Øb = 1/2" = |  |  |  | 0.0125 | m
b: Ancho util de la Reja, b = |  |  |  | 0.3 | m
g: Aceleración de la Gravedad, g = |  |  |  | 9.81 | m/s2
C`: Constante C` = |  |  |  | 1.56
|  | QC = | 28.6225 | L/s
La ecuación fue tomada del libro Acueducto, teoria y diseño de Freddy Corcho e Ignacio Duque. Ecuación 2.69 página 103.
3. VERTEDERO CENTRAL
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe estar sobre el vertedero central de la bocatoma; para tener la capacidad de captar todo el caudal estimado que puede pasar por la reja; para lo anterior, se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 - Fórmula de Francis
MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.028622 | m3/s
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.3 | m
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.13905 | m
Lo anterior indica que para que por el vertedero de captación circule el caudal máximo de captación, es necesario contar con una lamina de agua igual a 0,14 m
Como el vertedero de captación cuenta con una altura h=0,09 m, esté solamente podrá captar:
QC = 1,834 x b x H3/2
Donde:
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.09 | m
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.3 | m
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.014855 | m3/s
4. VERTEDERO PARA CRECIDAS
La bocatoma no cuenta con vertedero de crecida por lo que en el momento que se presenta el caudal de creciente rebosará sobre la presa.
5. CANAL DE DERIVACIÓN
No existe como tal una estructura que funcione como un canal de derivación, solo se encuentra un pequeño paso en tuberia de PVC-P Ø4" que comunica la rejilla con dos pequeñas tanquetillas que actúan como cámara de retención de sólidos gruesos y de allí el agua sale hacia el desarenador de Santa Clara en tubería de PVC-P Ø4". De acuerdo con lo anterior, no se efectuará chequeo hidráulico para la derivación.
4. TUBERIA DE ADUCCIÓN
La tubería que sale de la caja de derivación y que se encuentra en el fondo de la caja, corresponde a la línea de aducción entre la captación y el desarenador Angostura. Utilizando la expresión del tubo sujeto a descarga libre; se evaluará la capacidad hi
Q = C x A x ( 2 x g x H^3/2 )^1/2
Donde:
Qc = Caudal Máximo de Captación |  |  | Qc = | 153 | L/s
C = Coeficiente de Descarga |  |  | C = | 0.61
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 10 | pulg
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 0.25 | m
A = Área Seccional |  |  | A = | 0.049087 | m2
H = Carga hidráulica sobre el orificio |  |  | H = | 1.21 | m
g = Aceleración de la gravedad |  |  | g = | 9.81 | m/s2
153
Del cálculo anterior se concluye entonces; que la tubería de aducción tiene una capacidad máxima de transportar un caudal de 153 L/s.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) La capacidad máxima de captación de la bocatoma es de 15 L/s
b) La bocatoma debe impermeabilizarse y corregirse la fisuración del fondo de la presa para evitar la fuga de caudal.
| RESPONSABLE |  | NOMBRE | FIRMA | FECHA
ELABORO
REVISO
VERIFICO
VALIDO
Informe de Diagnóstico de los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado del Área Urbana y
Centro Poblado de Puerto Venus - Municipio de Nariño
Note on A14: SanearPC8: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Note on F19: SanearPC8: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Tabla 3.4, Pág 3.77
Note on F27: SanearPC8: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.73
Note on A36: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A45: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A62: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73
Note on F66: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73

## Int. desarenador
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Municipio de Amaga - Antioquia | Mayo de 2014 | Versión 1
ANEXO 1.2 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR SOBRE LA QUEBRADA LA PAJA
Para chequear el desarenador existente sobre la quebarada La Paja, se presentan dos (2) escenarios para determinar la capacidad hidráulica de la estructura:
1. PARAMETROS DE DISEÑO
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, el desarenador debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más pérdidas que ocurren en el sistema y las necesidades de la Planta de Potabilización, las cuales estan entr
1.2 Relación dimensiones de la estructura: Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1. (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador debe estar comprendida entre 0,75 m y 1,50 m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25 cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Para aguas sometidas a tratamiento posterior, la velocidad horizontal máxima en el desarenador debe ser 0.25 m/s. Deben removerse las partículas con diámetros superiores o iguales a 0,2 mm y la eficiencia del d
1.8 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede adoptar en 2,65 g/cm³ (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1. Primer escenario (87,5% de eficiencia y tamaño de particula de 0,02 cm, según RAS2000) con tto posterior.
2. Segundo escenario (87,5% de eficiencia, tamaño de particula de 0,02 cm y TRH de 20 min, RAS2000) con tto posterior.
Los parámetros básicos para realizar el chequeo son: Velocidad de sedimentación, Tiempo de sedimentación, Tiempo de retención hidráulica, Capacidad hidraulica, Velocidad horizontal, Velocidad de arrastre y el Numero de Reynolds

## Des-Esc 3-1 (RAS-2000)
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Municipio de Amaga - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
ANEXO 1.2.1 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR SOBRE LA QUEBRADA LA PAJA
TERCER ESCENARIO (87,5% DE EFICIENCIA Y TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE 0,020 cm - RAS/2000)
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
El desarenador está construido en concreto reforzado, el agua llega al desarenador por un canal de a= 1,75 y p= 1,43m , cuenta con una patalla deflectora que disipa la energía del agua entrante, esta pantalla se ecncuntra en mal estado lo que no permite que el caudal se distribuya uniformemente , lo cual puede generar turbulencia dentro del sistema.
1. PARAMETROS DE DISEÑO
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, el desarenador debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más pérdidas que ocurren en el sistema y las necesidades de la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1. (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador debe estar comprendida entre 0,75 m y 1,50 m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25 cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Para aguas sometidas a tratamiento posterior, la velocidad horizontal máxima en el desarenador debe ser 0.25 m/s. Deben removerse las partículas con diámetros superiores o iguales a 0,2 mm y la eficiencia del desarenador no debe ser menor del 75%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.5).
1.8 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede asumir en 2,65 g/cm³ (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
2. DATOS INICIALES PARA EVALUACIÓN HIDRÁULICA
* Temperatura del Agua, T = |  |  | 15 | ºC
* Viscosidad Cinemática del Agua µ = |  |  | 0.01146 | cm2/s
* Tamaño de Partícula d = |  |  | 0.02 | cm
* Porcentaje de Remoción %R = |  |  | 87.5 | %
* Aceleración de la Gravedad g = |  |  | 981 | cm/s2
* Peso Específico de la Arena rS = |  |  | 2.65 | gr/cm3 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
* Peso Específico del Agua r = |  |  | 1 | gr/cm3
3. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
3.1 Evaluación hidráulica de la velocidad de sedimentación, Vs
Se utillizará la ecuación de STOKES para hallar la velocidad de sedimentación:
|  | VS= [ g * ( rS - r) * d2 ] / (18 * µ) |  |  | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
|  | VST°C = VS10°C x (T°C+23,3)/33,3 |  |  | (Referencia 1)
|  | VS = | 3.1388 | cm/s
Vs según Allen - Hazen (T=10oC) = |  |  | 2.1 | cm/s | (Referencia 1)
Vs según Allen - Hazen (T=Temp. proyecto oC) = |  |  | 2.4153 | cm/s
Velocidad de Sedimentación Promedio, VS = |  |  | 2.777 | cm/s
3.2 Evaluación hidráulica del tiempo de sedimentación, t
Dimensiones del Desarenador
* Profundidad Util |  | (Hu) = | 1.15 | m
* Largo Util |  | (Lu) = | 7.25 | m
* Ancho Util |  | (Au) = | 2.5 | m
Volumen del Desarenador |  | Vt = | 20.8438 | m3
Tiempo de Sedimentación, t = Hu/Vsp = |  |  | 41.4111 | s
3.3 Evaluación hidráulica del tiempo de retención hidráulico, a
|  | Defina el grado del desarenador = | 1
Malos deflectores o sin ellos |  |  | 1
Deflectores Buenos |  |  | 2
Muy Buenos Deflectores |  |  | 3
* Desarenadores con buenos deflectores (Flinn, Weston, Bogart) a / t = |  |  |  |  | 7 | Eficiencia = | 87.5
Tiempo de Retención Hidráulica, a = |  |  | 4.8313 | min | No cumple Resolución 1096, artículo 109 del RAS/2.000 (a > 20 min)
3.4 Evaluación hidráulica de la capacidad del desarenador, Q
|  | Q = Vt / a |  | Q = | 71.9 | L/s
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de tratar hasta 71,9L/s.
3.5 Evaluación hidráulica de la velocidad horizontal, VH
VH = Q / ( Au x Hu )
Donde: |  | * Velocidad Horizontal; VH = | 0.025009 | m/s | Ok, cumple
|  | * Caudal en el desarenador ; Q = | 71.9 | L/s | VH < 0,25m/s | (B.4.4.6.5 RAS/2000)
|  | * Ancho útil del desarenador; Au = | 2.5 | m
|  | * Profundidad útil del desarenador; Hu = | 1.15 | m
Verificación de la relación "RV" : RV = VH / Vs |  |  | RV = | 0.9 | Cumple
[5 empty] | RV < 20 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
Según los anteriores cálculos, se tiene que la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación esta por debajo de la recomendada por el RAS/2000; además la velocidad horizontal 0,025m/s, es inferior a la máxima recomendada (VH < 0,25m/s). De otro lado, la relación entre velocidades (Rv), tiene un valor de 0,9, cumpliendo con lo especificado en el RAS/2000 (RV < 20).
3.6 Evaluación hidráulica de la velocidad de arrastre, Va
Va = 125 x ( ( Ss - 1 ) d ) 0,5 (Referencia 3)
Donde: |  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 22.7 | cm/s =
|  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 0.227 | m/s | Ok, cumple la condición Va > VH
|  | Densidad de los granos sumergidos, Arena; Ss= | 2.65
|  | diámetro, Ø= | 0.02 | cm
Según lo anterior, se tiene que el desarenador presenta una velocidad de arrastre igual a 0,227m/s, cumpliendo con la condición (Va>VH).
3.7 Evaluación hidráulica del Número de Reynolds, Re
Re = d x Vs / µ (Referencia 3)
|  | Donde : | Re = | Número de Reynolds
|  |  | d = | Diámetro partícula; (cm)
|  |  | Vs = | Velocidad de sedimentación; (cm/s)
|  |  | µ = | Viscosidad cinemática; (cm2/s)
|  | Re = | 4.85 | No Cumple Flujo laminar; Re < 0,50
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, presenta Número de Reynolds igual a 4,85, el cual NO cumple con las recomendaciones para dicho parámetro de evaluación (Re < 0,50).
3.8 Evaluación hidráulica del vertedero de salida
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe pasar sobre el vertedero de salida del desarenador, para tal fin se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 (Referencia 2)
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 71.9 | L/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.0719 | m3/s
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 3.22 | m
H = Lámina de agua sobre el vertedero, H = |  |  | 0.05 | m
Lo anterior, indica que para que por el vertedero de salida del desarenador circulen los 71,9L/s de capacidad de tratamiento, se requiere una lámina de agua equivalente a 0,05m.
3.9 Evaluación hidráulica del dispositivo de entrada
El cálculo de la velocidad de paso por los orificos ubicados en la zona de entrada del desarenador no aplica en este caso, ya que esta estructura no posee pantalla deflectora en la zona de entrada.
3.10 Evaluación hidráulica del tiempo de vaciado y desagüe
Debido a la eventual necesidad de desocupar por completo el desarenador, a causa de actividades de limpieza, reparación o mantenimiento; se realizará a continuación el chequeo del orificio de vaciado y desagüe, utilizando la siguiente expresión; tomando en cuenta el área superficial del tanque y el diámetro del orificio de desagüe. Se anota que el desarenador existente es vaciado por una valvula de 10" ubicado en el fondo del desarenador, los cuales funcionan en conjunto como desagüe de la estructura.
T = [ ( 2 x A x ( h )1/2 ) / ( m x ao x ( 2 x g )1/2 ) ] ; A = [ L x b ] ; a = [ ( p x Øo2 ) / 4 ] ; ao = [ No x a ]
* Área superficial del tanque ; A = |  |  | 18.125 | m2
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 10 | pulgadas
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 0.254 | m
* Área del orificio de vaciado ; a = |  |  | 0.051 | m2
* Cantidad de orificios de vaciado ; No = |  |  | 1
* Área del orificio de vaciado ; ao = |  |  | 0.051 | m2
* Lámina de agua al interior del tanque ; h = |  |  | 1.15 | m
* Constante de la ecuación ; m = |  |  | 0.55 | (De acuerdo con el Numeral B.9.4.10 del RAS/2.000)
* Aceleración de la gravedad ; g = |  |  | 9.81 | m/s2
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 0.09 | horas
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 5.4 | min
Cumple Literal B.9.4.10 del RAS/2.000, T < 8 horas
Acorde con lo anterior, el desagüe existente son 1 tuberías en PVC de Ø10pulg., ubicados en el fondo del desarenador, estas tuberías tendrá la capacidad de vaciar completamente la estructura en un tiempo de 5,4 minutos.
Referencia 1: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 2: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Referencia 3: PEREZ PARRA, Jorge Arturo. Acueducto y Alcantarillado. Facultad de Minas, Univ. Nacional. Primera edición, 2002.
Note on C55: ACUEDUCTO. Teoria y Diseño. Freddy Corcho Romero, Jose I. Duque Serna. Universidad de Medellin. 1993 Pág 179
Note on E58: VELOCIDAD TOMADA DEL GRAFICO (FIGURA 4.4), EN LIBRO DE FREDY CORCHO, EN PAGINA 182. O TAMBIEN DE TABLA 4.2, PAG 179. CUANDO NO APAREZCA EN LA TABLA, SE DEBE INTERPOLAR.
Note on E99: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical debe ser inferior a 20.
Note on F106: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 150
Note on F117: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 177
Note on C132: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79

## Des-Esc 3-2 (RAS-2000)
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Municipio de Amaga - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
ANEXO 1.2.2 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR SOBRE LA QUEBRADA LA PAJA
CUARTO ESCENARIO (87,5% DE EFICIENCIA Y TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE 0,020 cm - RAS/2000)
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
El desarenador está construido en concreto reforzado, el agua llega al desarenador por un canal de a= 1,75 y p= 1,43m , cuenta con una patalla deflectora que disipa la energía del agua entrante, esta pantalla se ecncuntra en mal estado lo que no permite que el caudal se distribuya uniformemente , lo cual puede generar turbulencia dentro del sistema.
1. PARAMETROS DE DISEÑO
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, el desarenador debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más pérdidas que ocurren en el sistema y las necesidades de la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1. (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador debe estar comprendida entre 0,75 m y 1,50 m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25 cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Para aguas sometidas a tratamiento posterior, la velocidad horizontal máxima en el desarenador debe ser 0.25 m/s. Deben removerse las partículas con diámetros superiores o iguales a 0,2 mm y la eficiencia del desarenador no debe ser menor del 75%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.5).
1.8 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede asumir en 2,65 g/cm³ (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
2. DATOS INICIALES PARA EVALUACIÓN HIDRÁULICA
* Temperatura del Agua, T = |  |  | 18 | ºC
* Viscosidad Cinemática del Agua µ = |  |  | 0.010615 | cm2/s
* Tamaño de Partícula d = |  |  | 0.02 | cm
* Porcentaje de Remoción %R = |  |  | 87.5 | %
* Aceleración de la Gravedad g = |  |  | 981 | cm/s2
* Peso Específico de la Arena rS = |  |  | 2.65 | gr/cm3 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
* Peso Específico del Agua r = |  |  | 1 | gr/cm3
3. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
3.1 Evaluación hidráulica de la velocidad de sedimentación, Vs
Se utillizará la ecuación de STOKES para hallar la velocidad de sedimentación:
|  | VS= [ g * ( rS - r) * d2 ] / (18 * µ) |  |  | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
|  | VST°C = VS10°C x (T°C+23,3)/33,3 |  |  | (Referencia 1)
|  | VS = | 3.3887 | cm/s
Vs según Allen - Hazen (T=10oC) = |  |  | 2.1 | cm/s | (Referencia 1)
Vs según Allen - Hazen (T=Temp. proyecto oC) = |  |  | 2.6045 | cm/s
Velocidad de Sedimentación Promedio, VS = |  |  | 2.9966 | cm/s
3.2 Evaluación hidráulica del tiempo de sedimentación, t
Dimensiones del Desarenador
* Profundidad Util |  | (Hu) = | 1.15 | m
* Largo Util |  | (Lu) = | 7.25 | m
* Ancho Util |  | (Au) = | 2.5 | m
Volumen del Desarenador |  | Vt = | 20.8438 | m3
Tiempo de Sedimentación, t = Hu/Vsp = |  |  | 38.3767 | s
3.3 Evaluación hidráulica del tiempo de retención hidráulico, a
|  | Defina el grado del desarenador = | 1
Malos deflectores o sin ellos |  |  | 1
Deflectores Buenos |  |  | 2
Muy Buenos Deflectores |  |  | 3
* Desarenadores con buenos deflectores (Flinn, Weston, Bogart) a / t = |  |  |  |  | 7 | Eficiencia = | 87.5
Tiempo de Retención Hidráulica, a = |  |  | 20 | min | OK, cumple Resolución 1096, artículo 109 del RAS/2.000
Asumido
3.4 Evaluación hidráulica de la capacidad del desarenador, Q
|  | Q = Vt / a |  | Q = | 17.4 | L/s
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de tratar hasta 17,4L/s.
3.5 Evaluación hidráulica de la velocidad horizontal, VH
VH = Q / ( Au x Hu )
Donde: |  | * Velocidad Horizontal; VH = | 0.0060522 | m/s | Ok, cumple
|  | * Caudal en el desarenador ; Q = | 17.4 | L/s | VH < 0,25m/s | (B.4.4.6.5 RAS/2000)
|  | * Ancho útil del desarenador; Au = | 2.5 | m
|  | * Profundidad útil del desarenador; Hu = | 1.15 | m
Verificación de la relación "RV" : RV = VH / Vs |  |  | RV = | 0.2 | Cumple
[5 empty] | RV < 20 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
Según los anteriores cálculos, se tiene que la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación esta por debajo de la recomendada por el RAS/2000; además la velocidad horizontal 0,006m/s, es inferior a la máxima recomendada (VH < 0,25m/s). De otro lado, la relación entre velocidades (Rv), tiene un valor de 0,2, cumpliendo con lo especificado en el RAS/2000 (RV < 20).
3.6 Evaluación hidráulica de la velocidad de arrastre, Va
Va = 125 x ( ( Ss - 1 ) d ) 0,5 (Referencia 3)
Donde: |  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 22.7 | cm/s =
|  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 0.227 | m/s | Ok, cumple la condición Va > VH
|  | Densidad de los granos sumergidos, Arena; Ss= | 2.65
|  | diámetro, Ø= | 0.02 | cm
Según lo anterior, se tiene que el desarenador presenta una velocidad de arrastre igual a 0,227m/s, cumpliendo con la condición (Va>VH).
3.7 Evaluación hidráulica del Número de Reynolds, Re
Re = d x Vs / µ (Referencia 3)
|  | Donde : | Re = | Número de Reynolds
|  |  | d = | Diámetro partícula; (cm)
|  |  | Vs = | Velocidad de sedimentación; (cm/s)
|  |  | µ = | Viscosidad cinemática; (cm2/s)
|  | Re = | 5.65 | No Cumple Flujo laminar; Re < 0,50
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, presenta Número de Reynolds igual a 5,65, el cual NO cumple con las recomendaciones para dicho parámetro de evaluación (Re < 0,50).
3.8 Evaluación hidráulica del vertedero de salida
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe pasar sobre el vertedero de salida del desarenador, para tal fin se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 (Referencia 2)
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 17.4 | L/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.0174 | m3/s
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 2.5 | m
H = Lámina de agua sobre el vertedero, H = |  |  | 0.02 | m
Lo anterior, indica que para que por el vertedero de salida del desarenador circulen los 17,4L/s de capacidad de tratamiento, se requiere una lámina de agua equivalente a 0,02m.
3.9 Evaluación hidráulica del dispositivo de entrada
El cálculo de la velocidad de paso por los orificos ubicados en la zona de entrada del desarenador no aplica en este caso, ya que esta estructura no posee pantalla deflectora en la zona de entrada.
3.10 Evaluación hidráulica del tiempo de vaciado y desagüe
Debido a la eventual necesidad de desocupar por completo el desarenador, a causa de actividades de limpieza, reparación o mantenimiento; se realizará a continuación el chequeo del orificio de vaciado y desagüe, utilizando la siguiente expresión; tomando en cuenta el área superficial del tanque y el diámetro del orificio de desagüe. Se anota que el desarenador existente posee dos orificos de Ø4" ubicados en el fondo del desarenador, los cuales funcionan en conjunto como desagüe de la estructura.
T = [ ( 2 x A x ( h )1/2 ) / ( m x ao x ( 2 x g )1/2 ) ] ; A = [ L x b ] ; a = [ ( p x Øo2 ) / 4 ] ; ao = [ No x a ]
* Área superficial del tanque ; A = |  |  | 18.125 | m2
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 4 | pulgadas
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 0.1016 | m
* Área del orificio de vaciado ; a = |  |  | 0.008 | m2
* Cantidad de orificios de vaciado ; No = |  |  | 1
* Área del orificio de vaciado ; ao = |  |  | 0.008 | m2
* Lámina de agua al interior del tanque ; h = |  |  | 1.15 | m
* Constante de la ecuación ; m = |  |  | 0.55 | (De acuerdo con el Numeral B.9.4.10 del RAS/2.000)
* Aceleración de la gravedad ; g = |  |  | 9.81 | m/s2
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 0.55 | horas
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 33 | min
Cumple Literal B.9.4.10 del RAS/2.000, T < 8 horas
Acorde con lo anterior, el desagüe existente son 1 tuberías en PVC de Ø4pulg., ubicados en el fondo del desarenador, estas tuberías tendrá la capacidad de vaciar completamente la estructura en un tiempo de 33 minutos.
Referencia 1: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 2: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Referencia 3: PEREZ PARRA, Jorge Arturo. Acueducto y Alcantarillado. Facultad de Minas, Univ. Nacional. Primera edición, 2002.
Note on C55: ACUEDUCTO. Teoria y Diseño. Freddy Corcho Romero, Jose I. Duque Serna. Universidad de Medellin. 1993 Pág 179
Note on E58: VELOCIDAD TOMADA DEL GRAFICO (FIGURA 4.4), EN LIBRO DE FREDY CORCHO, EN PAGINA 182. O TAMBIEN DE TABLA 4.2, PAG 179. CUANDO NO APAREZCA EN LA TABLA, SE DEBE INTERPOLAR.
Note on E99: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical debe ser inferior a 20.
Note on F106: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 150
Note on F117: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 177
Note on C132: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79

## Caja derivación
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
De igual manera, se tiene que de acuerdo con los datos obtenidos del diseño de las redes de alcantarillado, donde se incluye el sistema de alivio de las aguas combinadas, el caudal de exceso que viene por el tramo residual es el siguiente:
* Caudal excedente por tramo residual; Qexc = |  | 46.7 | L/s (valos obtenido del diseño del sistema de alivio)
ANEXO 4.7 CAJA DE DERIVACIÓN SISTEMA SAN FRANCISCO
1. Dimensionamiento del dispositivo de entrada
1.1 Datos de entrada
Descripción de la unidad
* Longitud ; L = |  | 2 | m
* Ancho ; a = |  | 0.8 | m
*Profundidad útil, h= |  | 0.7 | m
*Volumen útil, Vol= |  | 1.12 | m3
1.2 Dispositivo de aforo
En la práctica, estos vertederos son empleados con forma de triángulo isósceles, siendo más usuales los de 90º, para el dimensionamiento del vertedero, se emplea la fórmula desarrollada por Thomson (Tomado de la Referencia 1).
Q = [ K x H5/2 ]
Donde:
* K = Constante de la ecuación, toma valores entre 1,40 y 1,46 (para nuestro caso se adopta un valor promedio de 1,43)
* H = Lámina de agua sobre el vertedero (m) |  | 0.2 | m
| * Q = Caudal de paso por el vertedero (m³/s) |  |  | 0.0002288 | L/s | 0.2288
1.3 Caudal Tuberia de Rebose
Qc = 1.518x(d)^0.693x (H)^1.807
* d = Diametro de la Tuberia |  | 0.1016 | m
* H = Diametro de la tuberia |  | 0.1016 | m
|  | Qc | 0.0056511 | m3/s
|  |  | 5.6511 | l/s
5
5
10
ho
hc
b
ht
5
5
10
ho
hc
b
ht
5
5
10
ho
hc
b
ht
5
5
10
ho
hc
b
ht

## Relacion Diametro - Velocidad
TABLA 4.2 RELACION ENTRE DIAMETRO DE PARTICULAS Y VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
Acueductos. Teoria y diseño Freddy Hernan Corcho
Material | f Particulas limites | Numero Reynolds | Velocidad Sedimentacion | Regimen | Ley Aplicada
Grava | 1 cm | > 10.000 | 100 cm/s | Turbulento | Newton
Arena gruesa y media | 0,10 cm | 1000 | 10,0 cm/s | Transicion | Allen
| 0,08 cm | 660 | 8,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,05 cm | 380 | 6,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,05 cm | 27 | 5,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,04 cm | 17 | 4,2 cm/s | Transicion | Allen
| 0,03 cm | 10 | 3,2 cm/s | Transicion | Allen
| 0,02 cm | 4 | 2,1 cm/s | Transicion | Allen
| 0,015 cm | 2 | 1,5 cm/s | Transicion | Allen
Arena fina | 0,010 cm | 0.8 | 0,8 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,008 cm | 0.5 | 0,6 cm/s | Laminar | Stokes | Interpolar a 0,075 cm
| 0,006 cm | 0.24 | 0,4 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,005 cm | < 1,0 | 0,3 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,004 cm | < 1,0 | 0,2 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,003 cm | < 1,0 | 0,13 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,002 cm | < 1,0 | 0,06 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,001 cm | < 1,0 | 0,015 cm/s | Laminar | Stokes

## Viscosidad, Numero Hazen
TABLA DE PESO ESPECIFICO Y VISCOSIDADES DEL AGUA
PARA DIFERENTES TEMPERATURAS
Temperatura (º C) | Peso Específico (Kgf/m3) | Viscosidad Absoluta (g/cm-s) | Viscosidad Absoluta (Kgf-s/m3) | Viscosidad Cinematica (cm2/s)
0 | 999.87 | 0.01792 | 0.00018286 | 0.017922
1 | 999.93 | 0.01732 | 0.00017673 | 0.017321
2 | 999.97 | 0.01674 | 0.00017082 | 0.016741
3 | 999.99 | 0.01619 | 0.0001652 | 0.01619
4 | 1000 | 0.01568 | 0.00016 | 0.01568
5 | 999.99 | 0.01519 | 0.000155 | 0.01519
6 | 999.97 | 0.01473 | 0.00015031 | 0.01473
7 | 999.93 | 0.01429 | 0.00014582 | 0.014291
8 | 999.88 | 0.01387 | 0.00014153 | 0.013872
9 | 999.81 | 0.01348 | 0.00013755 | 0.013483
10 | 999.73 | 0.0131 | 0.00013367 | 0.013104
11 | 999.63 | 0.01274 | 0.00013 | 0.012745
12 | 999.52 | 0.01239 | 0.00012643 | 0.012396
13 | 999.4 | 0.01206 | 0.00012306 | 0.012067
14 | 999.27 | 0.01175 | 0.0001199 | 0.011759
15 | 999.13 | 0.01145 | 0.00011684 | 0.01146
16 | 998.8 | 0.01116 | 0.00011388 | 0.011173
17 | 998.8 | 0.01088 | 0.00011102 | 0.010893
18 | 998.62 | 0.0106 | 0.00010816 | 0.010615
19 | 998.43 | 0.01034 | 0.00010551 | 0.010356
20 | 998.23 | 0.01009 | 0.00010296 | 0.010108
21 | 998.02 | 0.00984 | 0.00010041 | 0.0098595
22 | 997.8 | 0.00961 | 9.8061e-05 | 0.0096312
23 | 997.57 | 0.00938 | 9.5714e-05 | 0.0094028
24 | 997.33 | 0.00916 | 9.3469e-05 | 0.0091845
25 | 997.07 | 0.00895 | 9.1327e-05 | 0.0089763
26 | 996.81 | 0.00875 | 8.9286e-05 | 0.008778
27 | 996.54 | 0.00855 | 8.7245e-05 | 0.0085797
28 | 996.26 | 0.00836 | 8.5306e-05 | 0.0083914
29 | 995.97 | 0.00818 | 8.3469e-05 | 0.0082131
30 | 995.68 | 0.008 | 8.1633e-05 | 0.0080347
NUMERO DE HAZEN
| Eficiencia Condiciones | 87.5 | 75
| 1 | 7 | 3
| 2 | 2.75 | 1.66
| 3 | 2.37 | 1.52