## Bocatoma La Berrionda
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
ANEXO 1.1 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA CAPTACIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA BERRIONDA
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
La captación de agua que se realiza sobre la Quebrada La Berrionda, consiste en una bocatoma de fondo con rejilla dispuesta en el centro de la estructura. A continuación, se efectuará el chequeo hidráulico de los diferentes elementos que componen el sistema de captacion como son: rejilla y vertederos de captación
La captación existente es una bocatoma de fondo, cuya presa, construida en concreto reforzado, cuenta con un vertedero de captación de L = 3,0m; a = 0,75m y h = 0,8m, sobre el cual se instaló una rejilla de sección de 0,60m x 0,33m y 15 varillas redondas lisas de Ø3/8”, separadas cada 1,5cm en un solo cuerpo. De la cámara recolectora sale la tubería de aducción en Ø4 PVC-P hasta el desarenador
2. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
2.1 Evaluación hidráulica de la rejilla de captación
Para realizar el chequeo del caudal máximo de captación en la rejilla se tendrá en cuenta su geometría y sus diferentes componentes; para tal fin, se utilizará la siguiente expresión teórica:
QC= [ ( C * e * b2/3 * (2g)1/2 * L ) / ( C`1/3 ) ]3/2 (Referencia 1 y 2)
Donde:
QC: Caudal Máximo de Captación
C: Coeficiente de Descarga para Rejas Inclinadas, C = |  |  |  | 0.435
e: Relación de Vacíos en la Reja, e = ((Nb+1) x eb)/L = |  |  |  | 0.4
eb: Espacio entre barras, eb = |  |  |  | 0.015 | m
L: Longitud de la Reja, L = |  |  |  | 0.6 | m
Nb: Número de Barras, Nb = |  |  |  | 15 | un | 0.38
Øb: Diámetro de Barras, Øb = 3/8" = |  |  |  | 0.009525 | m
b: Ancho util de la Reja, b = |  |  |  | 0.3 | m
g: Aceleración de la Gravedad, g = |  |  |  | 9.81 | m/s2
C`: Constante C` = |  |  |  | 1.56
|  | QC = | 75.5 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la rejilla según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de captación de 75,5L/s.
2.2 Evaluación hidráulica del vertedero central de captación
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe estar sobre el vertedero central de la bocatoma; para tener la capacidad de captar todo el caudal estimado que puede pasar por la reja; para lo anterior, se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 (Referencia 3)
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.0755 | m3/s (tomado de la capacidad de la rejilla)
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.6 | m
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.16723 | m
Lo anterior indica que para que por el vertedero central circule el caudal máximo de captación teórico tanto de la rejilla como del vertedero existente, es necesario contar con una lamina de agua sobre dicho vertedero igual a 0,17m.
Aunque el anterior cálculo indica una determinada capacidad de captación del vertedero central existente, debe aclararse que dicho dispositivo cuenta con una altura máxima de 0,18m; razon por la cual se debe recalcular la capacida máxima teórica de captación del citado vertedero, para lo cual se usará la expresión de Francis, tal y como se indica a continuación:
QC = 1,834 x b x H3/2 (Referencia 3)
Donde:
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.18 | m
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.6 | m
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.084035 | m3/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 84 | L/s
De acuerdo con lo anterior, el vertedero central existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de captación de 84L/s.
2.3 Evaluación hidráulica del vertedero de crecidas
La bocatoma La Berrionda cuenta con vertedero de crecida, por lo que en el momento que se presenta el caudal de creciente de la quebrada, dicha cantidad de agua rebosará sobre la presa y pasará sobre ella.
QC = 1,834 x b x H3/2 (Referencia 3)
Donde:
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.08 | m
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 1.8 | m
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.074698 | m3/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 74.7 | L/s
2.4 Evaluación hidráulica de la tubería de derivación
Para transportar las aguas provenientes de la rejilla de captación hacia el desarenador; la cual es en PVC-P de Ø4". Para conocer su capacidad máxima de transporte se usará la fórmula de Manning, considerando condiciones a tubo lleno sin presurizar.
Qd = 1/n x A x RH2/3 x S1/2 (Referencia 3)
Donde:
Qd = Caudal Máximo de Transporte
n = Coeficiente de Rugosidad del Canal |  |  | n = | 0.011 | PVC
D = Diámetro de la tubería |  |  | D = | 4 | pulg
D = Diámetro de la tubería |  |  | D = | 0.1016 | m
A = Area de la tubería |  |  | A = | 0.0081073 | m2
RH = Radio Hidráulico |  |  | RH = | 0.0254 | m
Prof. de salida de la tub. de derivación |  |  | hi = | 0.64 | m
Prof. de llegada de la tub. de derivación |  |  | hf = | 0.69 | m
Longitud de llegada de la tub. de derivación |  |  | Ld = | 3.9 | m
S = Pendiente del Canal |  |  | S = | 0.012821 | m/m
|  | Qd = | 7.2 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la tubería de derivación existente, según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de transporte de 7,2L/s.
2.4 Evaluación hidráulica de la tubería de aducción
La tubería que sale de la captación y que se encuentra en el fondo de dicha caja, corresponde a la línea de aducción entre la captación y el desarenador. Utilizando la expresión de la tubería sumergida; se evaluará la capacidad hidráulica máxima de transporte. A continuación, se presenta el respectivo cálculo.
Q = C x A x ( 2 x g x H^3/2 )^1/2 (Referencia 3)
Donde:
Qa = Caudal Máximo de Captación
C = Coeficiente de Descarga |  |  | C = | 0.61
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 4 | pulg
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 0.1016 | m
A = Área Seccional |  |  | A = | 0.0081073 | m2
H = Carga hidráulica sobre el orificio |  |  | H = | 0.18 | m
g = Aceleración de la gravedad |  |  | g = | 9.81 | m/s2
|  | Qa = | 6.1 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la tubería de aducción existente, según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de transporte de 6,1L/s.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) La estructura de captación se encuentra en buen estado, aunque se recomienda cambiar la rejilla actual e instalar una nueva cuya capacidad de captación sea proporcional a los requerimientos y demandas de agua del proyecto.
b) De acuerdo con los chequeos realizados a los componentes que conforman la captación La Berrionda, se puede concluir que la capacidad limitante la determina la tubería de aducción, por tanto, la máxima capacidad de captación es de 6,1L/s.
Referencia 1: MATERON MUÑOZ, Hernán. Obras hidráulicas rurales. Universidad del Valle. Cuarta edicion, 1991.
Referencia 2: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 3: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Note on A24: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Note on F28: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Tabla 3.4, Pág 3.77
Note on F36: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.73
Note on A46: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A57: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A71: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A106: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73
Note on F110: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73

## Boc marinera (hidden)
ANEXO 3.2.1.2 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA CAPTACIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA MARINERA (AFLUENTE DE SANTA CLARA)
1. INTRODUCCIÓN.
La captación de agua que se realiza sobre la Quebrada La Marinera, consiste en una bocatoma de fondo con rejilla dispuesta a un lado de la estructura. A continuación se efectuará el chequeo hidráulico de los diferentes elementos que componen el sistema.
La captación es una bocatoma de fondo, cuya presa, construida en concreto reforzado, cuenta con un vertedero de captación de L = 0,27 m; a = 0,54m y h = 0,09 m sobre el cual se instaló una rejilla de sección de 0,30m x 0,30m y 10 varillas Ø1/2" espaciadas cada 1,25 cm en un solo cuerpo.
2. REJILLA DE CAPTACIÓN DE LA BOCATOMA
Para realizar el chequeo del caudal máximo de captación en la rejilla, se utilizará la siguiente expresión teórica:
QC= [ ( C * e * b2/3 * (2g)1/2 * L ) / ( C`1/3 ) ]3/2
OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. A27 Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Donde:
QC: Caudal Máximo de Captación
C: Coeficiente de Descarga para Reja paralela y horizonatal, C = |  |  |  | 0.497
e: Relación de Vacíos en la Reja, e = ((Nb+1) x eb)/L = |  |  |  | 0.36667
eb: Espacio entre barras, eb = |  |  |  | 0.01 | m
L: Longitud de la Reja, L = |  |  |  | 0.3 | m
Nb: Número de Barras, Nb = |  |  |  | 10 | un
Øb: Diámetro de Barras, Øb = 1/2" = |  |  |  | 0.0125 | m
b: Ancho util de la Reja, b = |  |  |  | 0.3 | m
g: Aceleración de la Gravedad, g = |  |  |  | 9.81 | m/s2
C`: Constante C` = |  |  |  | 1.56
|  | QC = | 28.6225 | L/s
La ecuación fue tomada del libro Acueducto, teoria y diseño de Freddy Corcho e Ignacio Duque. Ecuación 2.69 página 103.
3. VERTEDERO CENTRAL
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe estar sobre el vertedero central de la bocatoma; para tener la capacidad de captar todo el caudal estimado que puede pasar por la reja; para lo anterior, se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 - Fórmula de Francis
MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.028622 | m3/s
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.3 | m
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.13905 | m
Lo anterior indica que para que por el vertedero de captación circule el caudal máximo de captación, es necesario contar con una lamina de agua igual a 0,14 m
Como el vertedero de captación cuenta con una altura h=0,09 m, esté solamente podrá captar:
QC = 1,834 x b x H3/2
Donde:
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.09 | m
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.3 | m
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.014855 | m3/s
4. VERTEDERO PARA CRECIDAS
La bocatoma no cuenta con vertedero de crecida por lo que en el momento que se presenta el caudal de creciente rebosará sobre la presa.
5. CANAL DE DERIVACIÓN
No existe como tal una estructura que funcione como un canal de derivación, solo se encuentra un pequeño paso en tuberia de PVC-P Ø4" que comunica la rejilla con dos pequeñas tanquetillas que actúan como cámara de retención de sólidos gruesos y de allí el agua sale hacia el desarenador de Santa Clara en tubería de PVC-P Ø4". De acuerdo con lo anterior, no se efectuará chequeo hidráulico para la derivación.
4. TUBERIA DE ADUCCIÓN
La tubería que sale de la caja de derivación y que se encuentra en el fondo de la caja, corresponde a la línea de aducción entre la captación y el desarenador Angostura. Utilizando la expresión del tubo sujeto a descarga libre; se evaluará la capacidad hi
Q = C x A x ( 2 x g x H^3/2 )^1/2
Donde:
Qc = Caudal Máximo de Captación |  |  | Qc = | 153 | L/s
C = Coeficiente de Descarga |  |  | C = | 0.61
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 10 | pulg
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 0.25 | m
A = Área Seccional |  |  | A = | 0.049087 | m2
H = Carga hidráulica sobre el orificio |  |  | H = | 1.21 | m
g = Aceleración de la gravedad |  |  | g = | 9.81 | m/s2
153
Del cálculo anterior se concluye entonces; que la tubería de aducción tiene una capacidad máxima de transportar un caudal de 153 L/s.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) La capacidad máxima de captación de la bocatoma es de 15 L/s
b) La bocatoma debe impermeabilizarse y corregirse la fisuración del fondo de la presa para evitar la fuga de caudal.
| RESPONSABLE |  | NOMBRE | FIRMA | FECHA
ELABORO
REVISO
VERIFICO
VALIDO
Informe de Diagnóstico de los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado del Área Urbana y
Centro Poblado de Puerto Venus - Municipio de Nariño
Note on A14: SanearPC8: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Note on F19: SanearPC8: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Tabla 3.4, Pág 3.77
Note on F27: SanearPC8: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.73
Note on A36: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A45: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A62: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73
Note on F66: SanearPC8: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73

## Bocatoma La Berriondita
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
ANEXO 1.2 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA CAPTACIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA BERRIONDITA
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
La captación de agua que se realiza sobre la Quebrada La Berrionda, consiste en una bocatoma de fondo con rejilla dispuesta en el centro de la estructura. A continuación, se efectuará el chequeo hidráulico de los diferentes elementos que componen el sistema de captacion como son: rejilla y vertederos de captación
La captación existente es una bocatoma de fondo, cuya presa, construida en concreto reforzado, cuenta con un vertedero de captación de L = 3,7m; a = 0,75m y h = 0,85m, sobre el cual se instaló una rejilla de sección de 0,40m x 0,38m y 10 varillas redondas lisas de Ø3/8”, separadas cada 2,0cm en un solo cuerpo. De la cámara recolectora sale la tubería de aducción en Ø4 PVC-P hasta el desarenador.
2. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
2.1 Evaluación hidráulica de la rejilla de captación
Para realizar el chequeo del caudal máximo de captación en la rejilla se tendrá en cuenta su geometría y sus diferentes componentes; para tal fin, se utilizará la siguiente expresión teórica:
QC= [ ( C * e * b2/3 * (2g)1/2 * L ) / ( C`1/3 ) ]3/2 (Referencia 1 y 2)
Donde:
QC: Caudal Máximo de Captación
C: Coeficiente de Descarga para Rejas Inclinadas, C = |  |  |  | 0.435
e: Relación de Vacíos en la Reja, e = ((Nb+1) x eb)/L = |  |  |  | 0.55
eb: Espacio entre barras, eb = |  |  |  | 0.02 | m
L: Longitud de la Reja, L = |  |  |  | 0.4 | m
Nb: Número de Barras, Nb = |  |  |  | 10 | un
Øb: Diámetro de Barras, Øb = 3/8" = |  |  |  | 0.009525 | m
b: Ancho util de la Reja, b = |  |  |  | 0.28 | m
g: Aceleración de la Gravedad, g = |  |  |  | 9.81 | m/s2
C`: Constante C` = |  |  |  | 1.56
|  | QC = | 61.9 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la rejilla según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de captación de 61,9L/s.
2.2 Evaluación hidráulica del vertedero central de captación
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe estar sobre el vertedero central de la bocatoma; para tener la capacidad de captar todo el caudal estimado que puede pasar por la reja; para lo anterior, se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 (Referencia 3)
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.0619 | m3/s (tomado de la capacidad de la rejilla)
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.4 | m
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.19196 | m
Lo anterior indica que para que por el vertedero central circule el caudal máximo de captación teórico tanto de la rejilla como del vertedero existente, es necesario contar con una lamina de agua sobre dicho vertedero igual a 0,19m.
Aunque el anterior cálculo indica una determinada capacidad de captación del vertedero central existente, debe aclararse que dicho dispositivo cuenta con una altura máxima de 0,18m; razon por la cual se debe recalcular la capacida máxima teórica de captación del citado vertedero, para lo cual se usará la expresión de Francis, tal y como se indica a continuación:
QC = 1,834 x b x H3/2 (Referencia 3)
Donde:
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.18 | m
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.4 | m
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.056023 | m3/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 56 | L/s
De acuerdo con lo anterior, el vertedero central existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de captación de 56L/s.
2.3 Evaluación hidráulica del vertedero de crecidas
La bocatoma La Berriondita cuenta con vertedero de crecida, por lo que en el momento que se presenta el caudal de creciente de la quebrada, dicha cantidad de agua rebosará sobre la presa y pasará sobre ella.
QC = 1,834 x b x H3/2 (Referencia 3)
Donde:
H = Altura del Vertedero, H = |  |  | 0.01 | m
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 1.4 | m
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.0025676 | m3/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 2.6 | L/s
2.4 Evaluación hidráulica de la tubería de derivación
Para transportar las aguas provenientes de la rejilla de captación hacia el desarenador; la cual es en PVC-P de Ø4". Para conocer su capacidad máxima de transporte se usará la fórmula de Manning, considerando condiciones a tubo lleno sin presurizar.
Qd = 1/n x A x RH2/3 x S1/2 (Referencia 3)
Donde:
Qd = Caudal Máximo de Transporte
n = Coeficiente de Rugosidad del Canal |  |  | n = | 0.011 | PVC
D = Diámetro de la tubería |  |  | D = | 4 | pulg
D = Diámetro de la tubería |  |  | D = | 0.1016 | m
A = Area de la tubería |  |  | A = | 0.0081073 | m2
RH = Radio Hidráulico |  |  | RH = | 0.0254 | m
Prof. de salida de la tub. de derivación |  |  | hi = | 0.64 | m
Prof. de llegada de la tub. de derivación |  |  | hf = | 0.69 | m
Longitud de llegada de la tub. de derivación |  |  | Ld = | 3.9 | m
S = Pendiente del Canal |  |  | S = | 0.012821 | m/m
|  | Qd = | 7.2 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la tubería de derivación existente, según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de transporte de 7,2L/s.
2.4 Evaluación hidráulica de la tubería de aducción
La tubería que sale de la captación y que se encuentra en el fondo de dicha caja, corresponde a la línea de aducción entre la captación y el desarenador. Utilizando la expresión de la tubería sumergida; se evaluará la capacidad hidráulica máxima de transporte. A continuación, se presenta el respectivo cálculo.
Q = C x A x ( 2 x g x H^3/2 )^1/2 (Referencia 3)
Donde:
Qa = Caudal Máximo de Captación
C = Coeficiente de Descarga |  |  | C = | 0.61
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 4 | pulg
D = Diámetro del Orificio |  |  | D = | 0.1016 | m
A = Área Seccional |  |  | A = | 0.0081073 | m2
H = Carga hidráulica sobre el orificio |  |  | H = | 0.18 | m
g = Aceleración de la gravedad |  |  | g = | 9.81 | m/s2
|  | Qa = | 6.1 | L/s
De acuerdo con lo anterior, la tubería de aducción existente, según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de transporte de 6,1L/s.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) La estructura de captación se encuentra en buen estado, aunque se recomienda cambiar la rejilla actual e instalar una nueva cuya capacidad de captación sea proporcional a los requerimientos y demandas de agua del proyecto.
b) De acuerdo con los chequeos realizados a los componentes que conforman la captación La Berrionda, se puede concluir que la capacidad limitante la determina la tubería de aducción, por tanto, la máxima capacidad de captación es de 6,1L/s.
Referencia 1: MATERON MUÑOZ, Hernán. Obras hidráulicas rurales. Universidad del Valle. Cuarta edicion, 1991.
Referencia 2: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 3: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Note on A24: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.69 - 3.77)
Note on F28: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Tabla 3.4, Pág 3.77
Note on F36: OBRAS HIDRAULICAS RURALES. Ing Hernan Materon Muñoz. Universidad del Valle. Cuarta edicion,1991 Pág 3.73
Note on A46: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A57: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A71: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79
Note on A106: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73
Note on F110: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 73

## Int. desarenador
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia | Mayo de 2014 | Versión 1
REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR SOBRE LA BERRIONDA
Para chequear el desarenador existente sobre la quebarada La Berrionda, se evaluará en un solo escenario para determinar la capacidad hidráulica de la estructura ya que ete sistema posee tratamiento posterior por lo tanto se evaluará para un 87,5% de eficiencia, tamaño de particula de 0,02 cm y TRH de 20 min, RAS2000):
1. PARAMETROS DE DISEÑO
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, el desarenador debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más pérdidas que ocurren en el sistema y las necesidades de la Planta de Potabilización, las cuales estan entr
1.2 Relación dimensiones de la estructura: Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1. (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador debe estar comprendida entre 0,75 m y 1,50 m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25 cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Para aguas sometidas a tratamiento posterior, la velocidad horizontal máxima en el desarenador debe ser 0.25 m/s. Deben removerse las partículas con diámetros superiores o iguales a 0,2 mm y la eficiencia del d
1.8 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede adoptar en 2,65 g/cm³ (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
El RAS/2000 considera que se deben retener partículas de arena fina (0,10 - 0,25mm), pero la experiencia y la literatura determinan que es necesario retener partÍculas en suspensión que tienen un diámetro mayor de 0,075mm (limo fino), para que no se presenten problemas en las tuberías que conducen el agua sin tratar y dificultades posteriores en el tratamiento del agua, ya que estas partículas con diámetros mayores a 0,01mm se precipitarian en el floculador y sedimentador, por lo que se requeriría períodos de limpieza y mantenimiento más cortos, lo cual afectaría el suministro de agua a la población.
Las partículas menores a 0,075mm son difíciles de remover y requieren una estructura de mayor longitud, así como de tiempos de retención hidráulicos muy grandes lo que no es economicamente viable.
Los parámetros básicos para realizar el chequeo son: Velocidad de sedimentación, Tiempo de sedimentación, Tiempo de retención hidráulica, Capacidad hidraulica, Velocidad horizontal, Velocidad de arrastre y el Numero de Reynolds

## Des-Esc 3-2 (RAS-2000)
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
ANEXO 1.3 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR SOBRE LA BERRIONDA
CUARTO ESCENARIO (87,5% DE EFICIENCIA Y TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE 0,020 cm - RAS/2000)
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
El desarenador, es una estructura en fibra de vidrio que cuenta con zona de entrada, zona de sedimentación y zona de salida; la zona de sedimentación tiene una profundidad útil de h = 0,88 m, largo útil de 2,84 m, ancho útil de 0,8 m y profundidad total de 1,10 m hasta la tolva de lodos. El agua llega por una tubería de PVC-P Ø4” a la cámara de entrada, ademas cuenta a la entrada con cuarenta y cinco (45) orificios de Ø1/2", distribuidos en la pantalla de entrada. En la parte final de la estructura, se ubica un vertedero de salida que entrega las aguas sedimentadas a la zona de salida y de allí a la tubería de conducción hacia la planta de potabilización ubicada en la zona rural del corregimiento, la cual es en PVC-P de Ø4” y Ø6”. No cuenta con ningún dispositivo para el manejo de las aguas que ingresan provenientes de la bocatoma, ni tampoco cuenta con paso directo que permita suspender el servicio para el mantenimiento del desarenador sin dejar de suministrar agua a la planta de potabilización.
1. PARAMETROS DE DISEÑO
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, el desarenador debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más pérdidas que ocurren en el sistema y las necesidades de la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1. (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador debe estar comprendida entre 0,75 m y 1,50 m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25 cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Para aguas sometidas a tratamiento posterior, la velocidad horizontal máxima en el desarenador debe ser 0.25 m/s. Deben removerse las partículas con diámetros superiores o iguales a 0,2 mm y la eficiencia del desarenador no debe ser menor del 75%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.5).
1.8 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede asumir en 2,65 g/cm³ (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
2. DATOS INICIALES PARA EVALUACIÓN HIDRÁULICA
* Temperatura del Agua, T = |  |  | 20 | ºC
* Viscosidad Cinemática del Agua µ = |  |  | 0.010108 | cm2/s
* Tamaño de Partícula d = |  |  | 0.02 | cm
* Porcentaje de Remoción %R = |  |  | 87.5 | %
* Aceleración de la Gravedad g = |  |  | 981 | cm/s2
* Peso Específico de la Arena rS = |  |  | 2.65 | gr/cm3 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
* Peso Específico del Agua r = |  |  | 1 | gr/cm3
3. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
3.1 Evaluación hidráulica de la velocidad de sedimentación, Vs
Se utillizará la ecuación de STOKES para hallar la velocidad de sedimentación:
|  | VS= [ g * ( rS - r) * d2 ] / (18 * µ) |  |  | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
|  | VST°C = VS10°C x (T°C+23,3)/33,3 |  |  | (Referencia 1)
|  | VS = | 3.5586 | cm/s
Vs según Allen - Hazen (T=10oC) = |  |  | 2.1 | cm/s | (Referencia 1)
Vs según Allen - Hazen (T=Temp. proyecto oC) = |  |  | 2.7306 | cm/s
Velocidad de Sedimentación Promedio, VS = |  |  | 3.1446 | cm/s
3.2 Evaluación hidráulica del tiempo de sedimentación, t
Dimensiones del Desarenador
* Profundidad Util |  | (Hu) = | 0.88 | m
* Largo Util |  | (Lu) = | 2.84 | m
* Ancho Util |  | (Au) = | 0.8 | m
Volumen del Desarenador |  | Vt = | 1.9994 | m3
Tiempo de Sedimentación, t = Hu/Vsp = |  |  | 27.9843 | s
3.3 Evaluación hidráulica del tiempo de retención hidráulico, a
|  | Defina el grado del desarenador = | 2
Malos deflectores o sin ellos |  |  | 1
Deflectores Buenos |  |  | 2
Muy Buenos Deflectores |  |  | 3
* Desarenadores con buenos deflectores (Flinn, Weston, Bogart) a / t = |  |  |  |  | 2.75 | Eficiencia = | 87.5
Tiempo de Retención Hidráulica, a = |  |  | 20 | min | OK, cumple Resolución 1096, artículo 109 del RAS/2.000
Asumido
3.4 Evaluación hidráulica de la capacidad del desarenador, Q
|  | Q = Vt / a |  | Q = | 1.7 | L/s
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de tratar hasta 1,7L/s.
3.5 Evaluación hidráulica de la velocidad horizontal, VH
VH = Q / ( Au x Hu )
Donde: |  | * Velocidad Horizontal; VH = | 0.0024148 | m/s | Ok, cumple
|  | * Caudal en el desarenador ; Q = | 1.7 | L/s | VH < 0,25m/s | (B.4.4.6.5 RAS/2000)
|  | * Ancho útil del desarenador; Au = | 0.8 | m
|  | * Profundidad útil del desarenador; Hu = | 0.88 | m
Verificación de la relación "RV" : RV = VH / Vs |  |  | RV = | 0.1 | Cumple
[5 empty] | RV < 20 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
Según los anteriores cálculos, se tiene que la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación esta por debajo de la recomendada por el RAS/2000; además la velocidad horizontal 0,002m/s, es inferior a la máxima recomendada (VH < 0,25m/s). De otro lado, la relación entre velocidades (Rv), tiene un valor de 0,1, cumpliendo con lo especificado en el RAS/2000 (RV < 20).
3.6 Evaluación hidráulica de la velocidad de arrastre, Va
Va = 125 x ( ( Ss - 1 ) d ) 0,5 (Referencia 3)
Donde: |  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 22.7 | cm/s =
|  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 0.227 | m/s | Ok, cumple la condición Va > VH
|  | Densidad de los granos sumergidos, Arena; Ss= | 2.65
|  | diámetro, Ø= | 0.02 | cm
Según lo anterior, se tiene que el desarenador presenta una velocidad de arrastre igual a 0,227m/s, cumpliendo con la condición (Va>VH).
3.7 Evaluación hidráulica del Número de Reynolds, Re
Re = d x Vs / µ (Referencia 3)
|  | Donde : | Re = | Número de Reynolds
|  |  | d = | Diámetro partícula; (cm)
|  |  | Vs = | Velocidad de sedimentación; (cm/s)
|  |  | µ = | Viscosidad cinemática; (cm2/s)
|  | Re = | 6.22 | No Cumple Flujo en transición; Re < 4
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, presenta Número de Reynolds igual a 6,22, el cual NO cumple con las recomendaciones para dicho parámetro de evaluación (Re < 0,50).
3.8 Evaluación hidráulica del vertedero de salida
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe pasar sobre el vertedero de salida del desarenador, para tal fin se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 (Referencia 2)
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 1.7 | L/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.0017 | m3/s
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.8 | m
H = Lámina de agua sobre el vertedero, H = |  |  | 0.01 | m
Lo anterior, indica que para que por el vertedero de salida del desarenador circulen los 1,7L/s de capacidad de tratamiento, se requiere una lámina de agua equivalente a 0,01m.
3.9 Evaluación hidráulica del dispositivo de entrada
A continuación, se realiza el cálculo de la velocidad de paso por los orificos ubicados en la zona de entrada del desarenador; para tal fin, se usará la ecuación de continuidad como sigue.
Qe = [ Ao x Ve ] ; Qe = [ Q / Noe ] ; Ao = [ ( p x Øoe2 ) / 4 ] ; At = [ Noe x Ao ]
* Diám. de orificios de entrada ; Øoe = |  |  | 1.5 | pulgadas
* Diám. de orificios de entrada ; Øoe = |  |  | 0.0381 | m
* Área de cada orificio de entrada ; Ao = |  |  | 0.001 | m2
* Cantidad de orificios de vaciado ; No = |  |  | 45
* Caudal de entrada al desarenador ; Q = |  |  | 1.7 | L/s
* Caudal de paso en cada orificio ; Qe = |  |  | 0.037778 | L/s
* Velocidad de paso en cada orificio ; Ve = |  |  | 0.04 | m/s
* Aceleración de la gravedad ; g = |  |  | 9.81 | m/s2
Según lo anterior, por los 45 orificios de Ø1,5pulgadas, se presenta una velocidad de paso de 0,04m/s.
3.10 Evaluación hidráulica del tiempo de vaciado y desagüe
Debido a la eventual necesidad de desocupar por completo el desarenador, a causa de actividades de limpieza, reparación o mantenimiento; se realizará a continuación el chequeo del orificio de vaciado y desagüe, utilizando la siguiente expresión; tomando en cuenta el área superficial del tanque y el diámetro del orificio de desagüe. Se anota que el desarenador existente posee dos orificos de Ø4" ubicados en el fondo del desarenador, los cuales funcionan en conjunto como desagüe de la estructura.
T = [ ( 2 x A x ( h )1/2 ) / ( m x ao x ( 2 x g )1/2 ) ] ; A = [ L x b ] ; a = [ ( p x Øo2 ) / 4 ] ; ao = [ No x a ]
* Área superficial del tanque ; A = |  |  | 2.272 | m2
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 4 | pulgadas
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 0.1016 | m
* Área del orificio de vaciado ; a = |  |  | 0.008 | m2
* Cantidad de orificios de vaciado ; No = |  |  | 1
* Área del orificio de vaciado ; ao = |  |  | 0.008 | m2
* Lámina de agua al interior del tanque ; h = |  |  | 0.88 | m
* Constante de la ecuación ; m = |  |  | 0.55 | (De acuerdo con el Numeral B.9.4.10 del RAS/2.000)
* Aceleración de la gravedad ; g = |  |  | 9.81 | m/s2
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 0.06 | horas
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 3.6 | min
Cumple Literal B.9.4.10 del RAS/2.000, T < 8 horas
Acorde con lo anterior, el desagüe existente son 1 tuberías en PVC de Ø4pulg., ubicados en el fondo del desarenador, estas tuberías tendrá la capacidad de vaciar completamente la estructura en un tiempo de 3,6 minutos.
Referencia 1: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 2: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Referencia 3: PEREZ PARRA, Jorge Arturo. Acueducto y Alcantarillado. Facultad de Minas, Univ. Nacional. Primera edición, 2002.
Note on G41: PC7: PARÁMETROS DEL RAS/2000 * Los desarenadores deben tener una capacidad mínima igual al QMD más las pérdidas en el sistema y en la PTAP. * Vel hor / vel sed < 20 * Long útil / Alt tolva = 1 - 10 * Alt tolva = 0,75m - 1,50m * Tambien puede ser: Alt tolva = Alt útil * Canal para evacuación de arenas, debe tener una pendiente mínima del 5%. * Pendiente de las tolvas 5% - 8%. * Tuberias y/o canales de descarga deben tener un Ø ó ancho mínimo de 25cm, ó una pendiente mínima de 2%. Con tratamiento posterior * Vel hor máx = 0,25m/s * Øparticula = 0,2mm * Eficiencia mínima = 75% Sin tratamiento posterior * Vel hor máx = 0,17m/s * Øparticula = 0,1mm * Eficiencia mínima = 75%
Note on C58: ACUEDUCTO. Teoria y Diseño. Freddy Corcho Romero, Jose I. Duque Serna. Universidad de Medellin. 1993 Pág 179
Note on E61: VELOCIDAD TOMADA DEL GRAFICO (FIGURA 4.4), EN LIBRO DE FREDY CORCHO, EN PAGINA 182. O TAMBIEN DE TABLA 4.2, PAG 179. CUANDO NO APAREZCA EN LA TABLA, SE DEBE INTERPOLAR.
Note on E102: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical debe ser inferior a 20.
Note on F109: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 150
Note on F120: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 177
Note on C135: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79

## Des-Esc 3-1 (RAS-2000)
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
REVISIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR SOBRE LA BERRIONDA
TERCER ESCENARIO (87,5% DE EFICIENCIA Y TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE 0,020 cm - RAS/2000)
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
El desarenador, es una estructura en fibra de vidrio que cuenta con zona de entrada, zona de sedimentación y zona de salida; la zona de sedimentación tiene una profundidad útil de h = 0,88 m, largo útil de 2,84 m, ancho útil de 0,8 m y profundidad total de 1,10 m hasta la tolva de lodos. El agua llega por una tubería de PVC-P Ø4” a la cámara de entrada, ademas cuenta a la entrada con cuarenta y cinco (45) orificios de Ø1/2", distribuidos en la pantalla de entrada. En la parte final de la estructura, se ubica un vertedero de salida que entrega las aguas sedimentadas a la zona de salida y de allí a la tubería de conducción hacia la planta de potabilización ubicada en la zona rural del corregimiento, la cual es en PVC-P de Ø4” y Ø6”. No cuenta con ningún dispositivo para el manejo de las aguas que ingresan provenientes de la bocatoma, ni tampoco cuenta con paso directo que permita suspender el servicio para el mantenimiento del desarenador sin dejar de suministrar agua a la planta de potabilización.
1. PARAMETROS DE DISEÑO
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, el desarenador debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más pérdidas que ocurren en el sistema y las necesidades de la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1. (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador debe estar comprendida entre 0,75 m y 1,50 m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Titulo B, Literal B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25 cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Titulo B, Literal B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Para aguas sometidas a tratamiento posterior, la velocidad horizontal máxima en el desarenador debe ser 0.25 m/s. Deben removerse las partículas con diámetros superiores o iguales a 0,2 mm y la eficiencia del desarenador no debe ser menor del 75%. (Titulo B, Literal B.4.4.6.5).
1.8 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede asumir en 2,65 g/cm³ (Titulo B, Literal B.4.4.6.3).
2. DATOS INICIALES PARA EVALUACIÓN HIDRÁULICA
* Temperatura del Agua, T = |  |  | 20 | ºC
* Viscosidad Cinemática del Agua µ = |  |  | 0.010108 | cm2/s
* Tamaño de Partícula d = |  |  | 0.02 | cm
* Porcentaje de Remoción %R = |  |  | 87.5 | %
* Aceleración de la Gravedad g = |  |  | 981 | cm/s2
* Peso Específico de la Arena rS = |  |  | 2.65 | gr/cm3 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
* Peso Específico del Agua r = |  |  | 1 | gr/cm3
3. MEMORIAS DE EVALUACIÓN HIDRÁULICA
3.1 Evaluación hidráulica de la velocidad de sedimentación, Vs
Se utillizará la ecuación de STOKES para hallar la velocidad de sedimentación:
|  | VS= [ g * ( rS - r) * d2 ] / (18 * µ) |  |  | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
|  | VST°C = VS10°C x (T°C+23,3)/33,3 |  |  | (Referencia 1)
|  | VS = | 3.5586 | cm/s
Vs según Allen - Hazen (T=10oC) = |  |  | 2.1 | cm/s | (Referencia 1)
Vs según Allen - Hazen (T=Temp. proyecto oC) = |  |  | 2.7306 | cm/s
Velocidad de Sedimentación Promedio, VS = |  |  | 3.1446 | cm/s
3.2 Evaluación hidráulica del tiempo de sedimentación, t
Dimensiones del Desarenador
* Profundidad Util |  | (Hu) = | 0.88 | m
* Largo Util |  | (Lu) = | 2.84 | m
* Ancho Util |  | (Au) = | 0.8 | m
Volumen del Desarenador |  | Vt = | 1.9994 | m3
Tiempo de Sedimentación, t = Hu/Vsp = |  |  | 27.9843 | s
3.3 Evaluación hidráulica del tiempo de retención hidráulico, a
|  | Defina el grado del desarenador = | 2
Malos deflectores o sin ellos |  |  | 1
Deflectores Buenos |  |  | 2
Muy Buenos Deflectores |  |  | 3
* Desarenadores con buenos deflectores (Flinn, Weston, Bogart) a / t = |  |  |  |  | 2.75 | Eficiencia = | 87.5
Tiempo de Retención Hidráulica, a = |  |  | 1.2826 | min | No cumple Resolución 1096, artículo 109 del RAS/2.000 (a > 20 min)
3.4 Evaluación hidráulica de la capacidad del desarenador, Q
|  | Q = Vt / a |  | Q = | 26 | L/s
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, tiene una capacidad máxima de tratar hasta 26L/s.
3.5 Evaluación hidráulica de la velocidad horizontal, VH
VH = Q / ( Au x Hu )
Donde: |  | * Velocidad Horizontal; VH = | 0.036932 | m/s | Ok, cumple
|  | * Caudal en el desarenador ; Q = | 26 | L/s | VH < 0,25m/s | (B.4.4.6.5 RAS/2000)
|  | * Ancho útil del desarenador; Au = | 0.8 | m
|  | * Profundidad útil del desarenador; Hu = | 0.88 | m
Verificación de la relación "RV" : RV = VH / Vs |  |  | RV = | 1.2 | Cumple
[5 empty] | RV < 20 | (B.4.4.6.3 RAS/2000)
Según los anteriores cálculos, se tiene que la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación esta por debajo de la recomendada por el RAS/2000; además la velocidad horizontal 0,037m/s, es inferior a la máxima recomendada (VH < 0,25m/s). De otro lado, la relación entre velocidades (Rv), tiene un valor de 1,2, cumpliendo con lo especificado en el RAS/2000 (RV < 20).
3.6 Evaluación hidráulica de la velocidad de arrastre, Va
Va = 125 x ( ( Ss - 1 ) d ) 0,5 (Referencia 3)
Donde: |  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 22.7 | cm/s =
|  | * Velocidad de Arrastre (Va) = | 0.227 | m/s | Ok, cumple la condición Va > VH
|  | Densidad de los granos sumergidos, Arena; Ss= | 2.65
|  | diámetro, Ø= | 0.02 | cm
Según lo anterior, se tiene que el desarenador presenta una velocidad de arrastre igual a 0,227m/s, cumpliendo con la condición (Va>VH).
3.7 Evaluación hidráulica del Número de Reynolds, Re
Re = d x Vs / µ (Referencia 3)
|  | Donde : | Re = | Número de Reynolds
|  |  | d = | Diámetro partícula; (cm)
|  |  | Vs = | Velocidad de sedimentación; (cm/s)
|  |  | µ = | Viscosidad cinemática; (cm2/s)
|  | Re = | 6.22 | No Cumple Flujo en transición; Re < 4
De acuerdo con lo anterior, el desarenador existente según las consideraciones hidráulicas teóricas usadas para el presente proyecto, presenta Número de Reynolds igual a 6,22, el cual NO cumple con las recomendaciones para dicho parámetro de evaluación (Re < 0,50).
3.8 Evaluación hidráulica del vertedero de salida
Se revisará la altura de la lámina de agua que debe pasar sobre el vertedero de salida del desarenador, para tal fin se usará la fórmula de Francis.
H = [ QC / (1,834 x b) ]2/3 (Referencia 2)
Donde:
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 26 | L/s
Q = Caudal Máximo de Captación, QC = |  |  | 0.026 | m3/s
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  |  | 0.8 | m
H = Lámina de agua sobre el vertedero, H = |  |  | 0.07 | m
Lo anterior, indica que para que por el vertedero de salida del desarenador circulen los 26L/s de capacidad de tratamiento, se requiere una lámina de agua equivalente a 0,07m.
3.9 Evaluación hidráulica del dispositivo de entrada
A continuación, se realiza el cálculo de la velocidad de paso por los orificos ubicados en la zona de entrada del desarenador; para tal fin, se usará la ecuación de continuidad como sigue.
Qe = [ Ao x Ve ] ; Qe = [ Q / Noe ] ; Ao = [ ( p x Øoe2 ) / 4 ] ; At = [ Noe x Ao ]
* Diám. de orificios de entrada ; Øoe = |  |  | 1.5 | pulgadas
* Diám. de orificios de entrada ; Øoe = |  |  | 0.0381 | m
* Área de cada orificio de entrada ; Ao = |  |  | 0.001 | m2
* Cantidad de orificios de vaciado ; No = |  |  | 45
* Caudal de entrada al desarenador ; Q = |  |  | 26 | L/s
* Caudal de paso en cada orificio ; Qe = |  |  | 0.57778 | L/s
* Velocidad de paso en cada orificio ; Ve = |  |  | 0.58 | m/s
* Aceleración de la gravedad ; g = |  |  | 9.81 | m/s2
Según lo anterior, por los 45 orificios de Ø1,5pulgadas, se presenta una velocidad de paso de 0,58m/s.
3.10 Evaluación hidráulica del tiempo de vaciado y desagüe
Debido a la eventual necesidad de desocupar por completo el desarenador, a causa de actividades de limpieza, reparación o mantenimiento; se realizará a continuación el chequeo del orificio de vaciado y desagüe, utilizando la siguiente expresión; tomando en cuenta el área superficial del tanque y el diámetro del orificio de desagüe.
T = [ ( 2 x A x ( h )1/2 ) / ( m x ao x ( 2 x g )1/2 ) ] ; A = [ L x b ] ; a = [ ( p x Øo2 ) / 4 ] ; ao = [ No x a ]
* Área superficial del tanque ; A = |  |  | 2.272 | m2
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 4 | pulgadas
* Diám. del orificio de vaciado ; Øo = |  |  | 0.1016 | m
* Área del orificio de vaciado ; a = |  |  | 0.008 | m2
* Cantidad de orificios de vaciado ; No = |  |  | 1
* Área del orificio de vaciado ; ao = |  |  | 0.008 | m2
* Lámina de agua al interior del tanque ; h = |  |  | 0.88 | m
* Constante de la ecuación ; m = |  |  | 0.55 | (De acuerdo con el Numeral B.9.4.10 del RAS/2.000)
* Aceleración de la gravedad ; g = |  |  | 9.81 | m/s2
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 0.06 | horas
* Tiempo de vaciado del tanque ; T = |  |  | 3.6 | min
Cumple Literal B.9.4.10 del RAS/2.000, T < 8 horas
Acorde con lo anterior, el desagüe existente son 1 tuberías en PVC de Ø4pulg., ubicados en el fondo del desarenador, estas tuberías tendrá la capacidad de vaciar completamente la estructura en un tiempo de 3,6 minutos.
Referencia 1: CORCHO Freddy, DUQUE Ignacio. Acueducto, teoria y diseño. Ed. Universidad Nacional de Colombia.
Referencia 2: AZEVEDO NETTO, J.M. y otros. Manual de hidraúlica. Editorial Harla. Sexta edición, 1976.
Referencia 3: PEREZ PARRA, Jorge Arturo. Acueducto y Alcantarillado. Facultad de Minas, Univ. Nacional. Primera edición, 2002.
Note on G18: PC7: PARÁMETROS DEL RAS/2000 * Los desarenadores deben tener una capacidad mínima igual al QMD más las pérdidas en el sistema y en la PTAP. * Vel hor / vel sed < 20 * Long útil / Alt tolva = 1 - 10 * Alt tolva = 0,75m - 1,50m * Tambien puede ser: Alt tolva = Alt útil * Canal para evacuación de arenas, debe tener una pendiente mínima del 5%. * Pendiente de las tolvas 5% - 8%. * Tuberias y/o canales de descarga deben tener un Ø ó ancho mínimo de 25cm, ó una pendiente mínima de 2%. Con tratamiento posterior * Vel hor máx = 0,25m/s * Øparticula = 0,2mm * Eficiencia mínima = 75% Sin tratamiento posterior * Vel hor máx = 0,17m/s * Øparticula = 0,1mm * Eficiencia mínima = 75%
Note on C57: ACUEDUCTO. Teoria y Diseño. Freddy Corcho Romero, Jose I. Duque Serna. Universidad de Medellin. 1993 Pág 179
Note on E60: VELOCIDAD TOMADA DEL GRAFICO (FIGURA 4.4), EN LIBRO DE FREDY CORCHO, EN PAGINA 182. O TAMBIEN DE TABLA 4.2, PAG 179. CUANDO NO APAREZCA EN LA TABLA, SE DEBE INTERPOLAR.
Note on E101: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical debe ser inferior a 20.
Note on F108: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 150
Note on F119: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Jorge Arturo Perez Parra. Facultad de Minas, Universidad Nacional. Primera edición, 2002 Pág 177
Note on C134: MANUAL DE HIDRAULICA. J. M. Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Editorial Harla. Sexta edición, 1976. Pág 79

## Relacion Diametro - Velocidad
TABLA 4.2 RELACION ENTRE DIAMETRO DE PARTICULAS Y VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
Acueductos. Teoria y diseño Freddy Hernan Corcho
Material | f Particulas limites | Numero Reynolds | Velocidad Sedimentacion | Regimen | Ley Aplicada
Grava | 1 cm | > 10.000 | 100 cm/s | Turbulento | Newton
Arena gruesa y media | 0,10 cm | 1000 | 10,0 cm/s | Transicion | Allen
| 0,08 cm | 660 | 8,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,05 cm | 380 | 6,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,05 cm | 27 | 5,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,04 cm | 17 | 4,2 cm/s | Transicion | Allen
| 0,03 cm | 10 | 3,2 cm/s | Transicion | Allen
| 0,02 cm | 4 | 2,1 cm/s | Transicion | Allen
| 0,015 cm | 2 | 1,5 cm/s | Transicion | Allen
Arena fina | 0,010 cm | 0.8 | 0,8 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,008 cm | 0.5 | 0,6 cm/s | Laminar | Stokes | Interpolar a 0,075 cm
| 0,006 cm | 0.24 | 0,4 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,005 cm | < 1,0 | 0,3 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,004 cm | < 1,0 | 0,2 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,003 cm | < 1,0 | 0,13 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,002 cm | < 1,0 | 0,06 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,001 cm | < 1,0 | 0,015 cm/s | Laminar | Stokes

## Viscosidad, Numero Hazen
TABLA DE PESO ESPECIFICO Y VISCOSIDADES DEL AGUA
PARA DIFERENTES TEMPERATURAS
Temperatura (º C) | Peso Específico (Kgf/m3) | Viscosidad Absoluta (g/cm-s) | Viscosidad Absoluta (Kgf-s/m3) | Viscosidad Cinematica (cm2/s)
0 | 999.87 | 0.01792 | 0.00018286 | 0.017922
1 | 999.93 | 0.01732 | 0.00017673 | 0.017321
2 | 999.97 | 0.01674 | 0.00017082 | 0.016741
3 | 999.99 | 0.01619 | 0.0001652 | 0.01619
4 | 1000 | 0.01568 | 0.00016 | 0.01568
5 | 999.99 | 0.01519 | 0.000155 | 0.01519
6 | 999.97 | 0.01473 | 0.00015031 | 0.01473
7 | 999.93 | 0.01429 | 0.00014582 | 0.014291
8 | 999.88 | 0.01387 | 0.00014153 | 0.013872
9 | 999.81 | 0.01348 | 0.00013755 | 0.013483
10 | 999.73 | 0.0131 | 0.00013367 | 0.013104
11 | 999.63 | 0.01274 | 0.00013 | 0.012745
12 | 999.52 | 0.01239 | 0.00012643 | 0.012396
13 | 999.4 | 0.01206 | 0.00012306 | 0.012067
14 | 999.27 | 0.01175 | 0.0001199 | 0.011759
15 | 999.13 | 0.01145 | 0.00011684 | 0.01146
16 | 998.8 | 0.01116 | 0.00011388 | 0.011173
17 | 998.8 | 0.01088 | 0.00011102 | 0.010893
18 | 998.62 | 0.0106 | 0.00010816 | 0.010615
19 | 998.43 | 0.01034 | 0.00010551 | 0.010356
20 | 998.23 | 0.01009 | 0.00010296 | 0.010108
21 | 998.02 | 0.00984 | 0.00010041 | 0.0098595
22 | 997.8 | 0.00961 | 9.8061e-05 | 0.0096312
23 | 997.57 | 0.00938 | 9.5714e-05 | 0.0094028
24 | 997.33 | 0.00916 | 9.3469e-05 | 0.0091845
25 | 997.07 | 0.00895 | 9.1327e-05 | 0.0089763
26 | 996.81 | 0.00875 | 8.9286e-05 | 0.008778
27 | 996.54 | 0.00855 | 8.7245e-05 | 0.0085797
28 | 996.26 | 0.00836 | 8.5306e-05 | 0.0083914
29 | 995.97 | 0.00818 | 8.3469e-05 | 0.0082131
30 | 995.68 | 0.008 | 8.1633e-05 | 0.0080347
NUMERO DE HAZEN
| Eficiencia Condiciones | 87.5 | 75
| 1 | 7 | 3
| 2 | 2.75 | 1.66
| 3 | 2.37 | 1.52