MEMORIAS DE CÁLCULO DISEÑO ESTRUCTURAL

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

OPTIMIZACIÓN CAPTACIÓN FUENTE SAN FRANCISCO

Agosto de 2014

Medellín – Colombia

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS OPTIMIZACIONES DE LA CAPTACIÓN DE LA FUENTE SAN FRANCISCO

# GENERALIDADES

La captación de la fuente San Francisco, zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros, se optimiza realzando aletas y prolongando con nueva construcción la aleta izquierda de las estructura aguas arriba, proponiendo estructuralmente la construcción de dentellones y losas se piso aguas arriba y aguas abajo integradas a la estructura existente, la cual está constituida por dique y aletas.

El objetivo de la construcción de los dentellones, losas de piso y ampliación aleta aguas arriba es la de garantizar mayor estabilidad y controlar procesos de socavación en la estructura, lo que conlleva a una mayor vida útil de ésta.

En el proceso constructivo se deben emplear anclajes epóxicos que garanticen empotramiento de estructura nueva a la estructura existente.  Además aditivos para la adherencia en concretos de diferentes  edades, véase plano adjunto.

Se modelará la estructura para condición de servicio, represamiento de agua a nivel de borde superior dique y para una creciente, estructura sumergida parcialmente, condición esta que no permanece en el tiempo por lo que no se considera subpresión para estructura sumergida de manera permanente.

## MATERIALES

- Acero de refuerzo

fy = 4220 kg/cm2	  60000 psi     42,2 Mpa para   ≥ 1/4”

- Concreto

f´c = 285 kg/cm2	 4000 psi 	 28,0 Mpa  Integral.

- Agregado grueso:  3/4” de origen ígneo o metamórfico libre de elementos contaminantes.

- Arenas propias para la fabricación del hormigón de origen ígneo o metamórfico libre de elementos contaminantes.

- Agua libre de elementos contaminantes se debe emplear en la elaboración del concreto.

- No se autoriza la utilización de acero de refuerzo de segunda o contaminado.

- Máxima relación agua: cemento: 0,42.

- Emplear aditivos que garanticen adherencia de concretos diferentes edades.

# ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Sección propuesta estructura condición de servicio.

(9)

(1)

(4)

0.95

(8)

(0)

(5)

(7)

(6)

1.70

1.20

0.70

(10)

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  (Continuación)

Nombre 		Descripción

(1)		Peso líquido aguas arriba.

(2)		Peso líquido creciente.

(3)		Peso líquido aguas abajo.

(4)		Peso dique.

(5)		Peso fundación.

(6)		Peso dentellón aguas arriba.

(7)		Peso dentellón aguas abajo.

(8)		Empuje líquido almacenado.

(9)		Peso puntual por sobre tamaño o sismo

(10)		Subpresión.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD   (Continuación)

Solicitaciones por sismo

- Inercia de la presa:

Fs = G * Ks * ∞

G = Peso de la presa  =  3.61 ton/m.

Ks = Coeficiente sísmico = 1.00/40  intensidad sismo 7.

∞ = Coeficiente características dinámicas de construcción = 1.5.

Fs = 0.14 ton/m., aplicado a 0.42 H.

- Inercia del agua

Ps = (2/3) Ce * β * H2

Ce = (0.186)/[1.0 – 7.746  * (H/(1000 * t))2]1/2  =  0.186

β = Coeficiente que depende de la intensidad del sísmico = 0.04 sismo fuerte

H = 0.95 m.

Ps = 0.005 aplicado a 0.4 H

| Nombre | Descripción |  | Evaluación (ton/m) |  | Brazo(0) (m) | Momento(0) (ton-m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |
| (1) | Peso líquido aguas arriba |  | 1.70 * 0.95 * 1.05 | 1.70 | 2.75 | 4.66 |
| (2) | Peso líquido creciente |  | --- | --- | --- | --- |
| (3) | Peso líquido aguas abajo |  | --- | --- | --- | --- |
| (4) | Peso dique |  | 0.70 * 0.95 * 2.40 | 1.60 | 1.55 | 2.47 |
| (5) | Peso fundación |  | 3.60 * 0.20 * 2.40 | 1.73 | 1.80 | 3.11 |
| (6) | Peso dentellón aguas arriba |  | 0.20 * 0.30 * 2.40 | 0.14 | 3.50 | 0.50 |
| (7) | Peso dentellón aguas abajo |  | 0.20 * 0.30 * 2.40 | 0.14 | 0.10 | 0.01 |
| (8) | Empuje líquido |  | 0.952 * 1.05/2 | 0.47 | 0.32 | 0.15 |
| (9) | Peso puntual por sobre tamaño y sismo | Inercia presa | 0.14 | 0.14 | 0.40 | 0.06 |
|  |  | Inercia agua | 0.005 | 0.005 | 0.38 | Despreciable |
|  |  | Puntual sobre tamaño | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.10 |
| (10) | Subpresión |  | 0.95 * 3.10 * 1.00/2 | 1.47 | 2.40 | 3.52 |

Nota: La carga puntual sobre tamaño propuesta.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  (Continuación)

 Fv  = V1  + V4  + V5 + V6 + V7 - V10

 Fv  =  3.84 ton/m

 M(+) = M1  +  M4  + M5  + M6  + M7.

 M(+) = 10.75 ton-m/m

 M(-) =  M8  +  M9  + M10

 M(-) = 3.83 ton-m/m

 FH  = V8 + V9

 FH  =  0.72 ton/m

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  (Continuación)

Seguridad contra Volcamiento

fsv  =   Mu (+)

 Mu (-)

 M0 (+)  =    10.75 ton-m/m

 M0(-)    =    3.83 ton-m/m

     fsv  =    2.81  Aceptable, cercano a 3.0

Punto de aplicación

X0  =   Mo

 Fv

 M0  =   Mo(+)  -   Mo(-)

 M0  = (10.75 – 3.83) ton-m/m

 M0  = 6.92  ton-m/m

 fV  =  3.84 ton/m

  X0  = 1.80 m Dentro del tercio medio

rango 1.20 m. a 2.40 m. Bien!

Seguridad contra deslizamiento

ff  	=  0.60

 fV  	=  3.84 ton/m

 FH  =   0.72 ton/m

fsD =  ff fV  =  3.20,  Bien! > 2.0

 fH

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD. Continuación.

Sección propuesta estructura sumergida parcialmente.

(2)

0.60

(9)

(1)

(4)

(3)

0.95

(8)

(0)

(5)

(7)

(6)

1.70

1.20

0.70

(10)

Nombre 		Descripción

(1)		Peso líquido aguas arriba.

(2)		Peso líquido creciente.

(3)		Peso líquido aguas abajo.

(4)		Peso dique.

(5)		Peso fundación.

(6)		Peso dentellón aguas arriba.

(7)		Peso dentellón aguas abajo.

(8)		Empuje líquido almacenado.

(9)		Peso puntual por sobre tamaño o sismo

(10)		Subpresión.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD. Continuación.

Solicitaciones por sismo

- Inercia de la presa:

Fs = G * Ks * ∞

G = Peso de la presa  =  3.61 ton/m.

Ks = Coeficiente sísmico = 1.00/40  intensidad sismo 7.

∞ = Coeficiente características dinámicas de construcción = 1.5.

Fs = 0.14 ton/m., aplicado a 0.42 H.

- Inercia del agua

Ps = (2/3) Ce * β * H2

Ce = (0.186)/[1.0 – 7.746  * (H/(1000 * t))2]1/2  =  0.186

β = Coeficiente que depende de la intensidad del sísmico = 0.04 sismo fuerte

H = 1.55 m.

Ps = 0.01 aplicado a 0.4 H

| Nombre | Descripción |  | Evaluación (ton/m) |  | Brazo(0) (m) | Momento(0) (ton-m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |
| (1) | Peso líquido aguas arriba |  | 1.70 * 0.95 * 1.05 | 1.70 | 2.75 | 4.66 |
| (2) | Peso líquido creciente |  | 3.60 * 0.60 * 1.05 | 2.27 | 1.80 | 4.09 |
| (3) | Peso líquido aguas abajo |  | 1.20 * 0.95 * 1.05 | 1.20 | 0.60 | 0.72 |
| (4) | Peso dique |  | 0.70 * 0.95 * 2.40 | 1.60 | 1.55 | 2.47 |
| (5) | Peso fundación |  | 3.60 * 0.20 * 2.40 | 1.73 | 1.80 | 3.11 |
| (6) | Peso dentellón aguas arriba |  | 0.20 * 0.30 * 2.40 | 0.14 | 3.50 | 0.50 |
| (7) | Peso dentellón aguas abajo |  | 0.20 * 0.30 * 2.40 | 0.14 | 0.10 | 0.01 |
| (8) | Empuje líquido |  | 1.552 * 1.05/2 | 1.26 | 0.52 | 0.65 |
| (9) | Peso puntual por sobre tamaño y sismo | Inercia presa | 0.14 | 0.14 | 0.40 | 0.06 |
|  |  | Inercia agua | 0.01 | 0.01 | 0.62 | Despreciable |
|  |  | Puntual sobre tamaño | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.10 |
| (10) | Subpresión |  | 1.55 * 3.10 * 1.00/2 | 2.79 | 2.40 | 6.70 |

Nota: La carga puntual sobre tamaño propuesta.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD. Continuación.

 Fv  = V1  + V4  + V5 + V6 + V7 - V10

 Fv  =  5.95 ton/m

 M(+) = M1  +  M4  + M5  + M6  + M7.

 M(+) = 15.56 ton-m/m

 M(-) =  M8  +  M9  + M10

 M(-) = 7.51 ton-m/m

 FH  = V8 + V9

 FH  =  1.51 ton/m

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD. Continuación.

Seguridad contra Volcamiento

fsv  =   Mu (+)

 Mu (-)

 M0 (+)  =    15.56 ton-m/m

 M0(-)    =    7.51 ton-m/m

     fsv  =    2.07  Bien! > 2.0

Punto de aplicación

X0  =   Mo

 Fv

 M0  =   Mo(+)  -   Mo(-)

 M0  = (15.56 – 7.51) ton-m/m

 M0  = 8.05  ton-m/m

 fV  =  5.95 ton/m

  X0  = 1.35 m Dentro del tercio medio

rango 1.20 m. a 2.40 m. Bien!

Seguridad contra deslizamiento

ff  	=  0.60

 fV  	=  5.95 ton/m

 FH  =   1.51 ton/m

fsD =  ff fV  =  2.36,  Bien! > 1.5

 fH