## Caja Derivación La Berrionda
DISEÑO HIDRAULICO DE ESTRUCTURAS
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Agosto de 2014 | Versión 1
ANEXO 8.2.1 DISPOSITIVO DE EXCESOS Y PASO DIRECTO
Como requerimiento de la Autoridad Ambiental (Corantioquia), en los sistemas de captación de aguas superficiales deben existir dispositivos que permita controlar la entrada del caudal requerido al acueducto; así como la proyección de un paso directo (by-pass), que evite la suspensión del flujo hacia la planta de potabilización cuando el desarenador requiera labores de mantenimiento y reparación. De acuerdo con lo anterior, a continuación se realiza el dimensionamiento del dispositivo de entrada del afluente (tramo bocatoma-desarenador). Dicho dispositivo estará conformado por la tubería de ingreso al sistema, vertedor de rebose de caudales excedentes, tubería de paso directo (by-pass) y tubería de desagüe. Debe aclararse que el sistema propuesto se proyecta construir en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV).
1. Datos de entrada para el diseño
Con el criterio de obtener un dispositivo de control con capacidad para evacuar los caudales excedentes provenientes de la captación, se adopta como caudal de diseño del citado dispositivo el caudal de captación; por tanto, a continuación, se realizan los cálculos para tal fin.
* Caudal mínimo de la fuente = |  | #REF! | L/s
* Caudal de captación del sistema; Qc = |  | 3 | L/s
2. Dimensionamiento del dispositivo de entrada
2.1 Definición de dimensiones del dispositivo
Con el caudal anterior se define el caudal de diseño para el dispositivo de rebose, desagüe y by-pass de la caja de entrada; con dicho caudal se procede entonces a realizar el dimensionamiento de la estructura. Inicialmente, se asume el largo y ancho de la caja, y luego se obtiene la profundidad y las dimensiones de los demás elementos.
* Longitud del dispositivo; L = |  | 0.6 | m (valor asumido para el diseño)
* Ancho del dispositivo; a = |  | 0.6 | m (valor asumido para el diseño)
2.2 Análisis del diámetro del orificio afluente al desarenador (tubería existente)
Para garantizar el paso del caudal de captación proveniente de la bocatoma hacia el desarenador existente, se utiliza la expresión del orificio sumergido, conociendo para ello el diámetro de la tubería de aducción (existente). El cálculo es como sigue:
Qc = [ Co x Ao x (2 x g x Ho) ] ; Ao = [ p x Do² / 4 ]
* Caudal de captación del sistema; Qc = |  | 3 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio; Co = |  | 0.6
* Diámetro del orificio; Do = |  | 4 | pulgadas
* Diámetro del orificio; Do = |  | 0.1016 | m
* Área seccional del orificio; Ao = |  | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad; g = |  | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.02 | m
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 2 | cm
Según lo anterior, para la conducción de las aguas provenientes de la bocatoma pasando por la nueva caja de entrada hasta el desarenador, se tiene una tubería de Ø4 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 2 cm.
2.3 Dimensionamiento de la tubería de rebose
Para evacuar el caudal excedente que pudiera llegar a la caja, se proyectará un vertedero circular empleando la expresión de Azevedo y Acosta para vertederos circulares, por el cual se verterá el caudal de excesos que llega a la caja de derivación
* Caudal de diseño del vertedero; Qr = |  | = | 3 | L/s | 0.003
* Diámetro tubería de rebose; Dr |  | = | 0.1 | m | 4 | pulgadas
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 8 | cm | 0.08 | m
El vertedero de excesos proyectado para el control de flujo en el afluente del desarenador, será un dispositivo del tipo vertedero rectangular sin contracciones, el cual será de 4 de diámetro, con una lámina de agua sobre él de 8 cm, cuya capacidad de evacuación será de 3 L/s.
2.4 Obtención del diámetro del orificio de desagüe
El caudal excedente que ingresa al sistema y que rebosa por el vertedero diseñado para tal fin, posteriormente entregará su caudal a la quebrada La Berrionda; para tal fin, a continuación se realiza el dimensionamiento de la tubería de descarga.
Qd = [ Co x Ao x (2 x g x Ho) ] ; Ao = [ p x Do² / 4 ]
* Caudal de exceso por el vertedero; Qv = |  | 3 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio; Co = |  | 0.61
* Diámetro del orificio; Do = |  | 4 | pulgadas
* Diámetro del orificio; Do = |  | 0.1016 | m
* Área seccional del orificio; Ao = |  | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad; g = |  | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.02 | m
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 2 | cm
Según lo anterior, para la conducción de las aguas de exceso desde la caja de entrada hacia la quebrada, se debe instalar una tubería de Ø4 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 2 cm.
2.6 Dimensiones definitivas del dispositivo de entrada
Una vez definidas los diámetros de los sistemas de salida, desagüe; así como las láminas de agua para los diferentes componentes que conforman la caja de entrada, se determina la profundidad útil mínima requerida para tal estructura.
* Diámetro del orificio de entrega; Do = |  | 0.1016 | m (Corresponde a la tubería de entrega de la caja al desarenador)
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.02 | m
* Diámetro del orificio de rebose; Dr= |  | 0.1 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero; Hv = |  | 0.085 | m
* Altura mínima requerida caja; Hmc = |  | 0.3066 | m
* Altura adoptada caja entrada; Hc = |  | 0.6 | m
Retomando los anteriores cálculos, se tiene que el dispositivo de control de caudales y paso directo, será una caja de largo 0.6m, ancho 0.6m y altuta total 0.6m, la cual se construrá en poliestar reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
2.7 Dimensionamiento del dispositivo de aforo
Para la determinación y aforo del caudal que ingresa al sistema, se proyecta la instalación de un vertedero triangular construido en una lámina de poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV). Se selecciona dicho dispositivo de aforo (vertedero triangular); ya que este tipo de estructuras hacen posible una mayor precisión en la medida de cargas correspondientes a caudales reducidos (como es nuestro caso). En la práctica, estos vertederos son empleados con forma de triángulo isósceles, siendo más usuales los de 90º, para el dimensionamiento del vertedero, se emplea la fórmula desarrollada por Thomson (Tomado de la Referencia 1).
Q = [ K x H5/2 ]
Donde:
* Q = Caudal de paso por el vertedero (m³/s)
* K = Constante de la ecuación, toma valores entre 1,40 y 1,46 (para nuestro caso se adopta un valor promedio de 1,43)
* H = Lámina de agua sobre el vertedero (m)
A continuación, se presenta la tabla con el resumen del cálculo del caudal de paso por el vertedero, conociendo la lámina de agua.
| H (m) | H (cm) | Q (m³/s) | Q (L/s)
| 0.01 | 1 | 1.43e-05 | 0.0143
| 0.015 | 1.5 | 3.9406e-05 | 0.039406
| 0.02 | 2 | 8.0893e-05 | 0.080893
| 0.025 | 2.5 | 0.00014131 | 0.14131
| 0.03 | 3 | 0.00022291 | 0.22291
| 0.035 | 3.5 | 0.00032772 | 0.32772
| 0.04 | 4 | 0.0004576 | 0.4576
| 0.045 | 4.5 | 0.00061428 | 0.61428
| 0.05 | 5 | 0.00079939 | 0.79939
| 0.055 | 5.5 | 0.0010145 | 1.0145
| 0.06 | 6 | 0.001261 | 1.261
| 0.065 | 6.5 | 0.0015404 | 1.5404
| 0.07 | 7 | 0.0018539 | 1.8539
| 0.075 | 7.5 | 0.0022029 | 2.2029
| 0.08 | 8 | 0.0025886 | 2.5886
| 0.085 | 8.5 | 0.0030122 | 3.0122
| 0.09 | 9 | 0.0034749 | 3.4749
| 0.095 | 9.5 | 0.0039778 | 3.9778
| 0.1 | 10 | 0.0045221 | 4.5221
El sistema de pretratamiento por ser una estructura con un volumen tan pequeño, se recomienda que su diseño se realice para el caudal máximo horario, con el fin de que dichas estructuras soporten los picos de caudal en las horas de mayor consumo.
2. CANAL DE ENTRADA: Se adopta un canal de entrada de 0,4m de ancho (a = 0,40m). | [6 empty] | CONCRETO LOSA FONDO |  | 0.2114
Se adopta una velocidad de entrada entre (0,30 - 0,60 m/s) : |  |  |  | 0.3 |  |  | CONCRETO MUROS |  | 0.93712
|  |  |  | Rango: 0,3-0,6 m/s; según RAS/2000 E.4.4.2.4 |  |  | ACERO |  | 114.8525
L= | 2 | [5 empty] | CINTA PVC |  | 14.4
AREA= | 0.01 | [5 empty] | REJA DE 0.71*.525 |  | 2
a= | 0.4 | [5 empty] | Angulo |  | 1.6275
h= | 0.025 | 2.5 | (Corresponde a la lámina de agua teórica) |  |  |  | PINTURA EPOXICA |  | 14.195
Htotal= | 0.425 | (Altura total del canal de entrada adoptado)
3. CRIBA: Se adopta un sistema de reja con limpieza manual, las rejas se colocarán formando un ángulo de 45º con la horizontal.
3.1 Selección de barras y su espaciamiento
Para realizar el siguiente cálculo, se asumen las dimensiones de las barras y el espaciamiento
Adoptar Platinas de espesor (mm) = |  | 4.76 | Ancho (mm) = | 25.4
Espacio entre Barras (mm) = |  | 15 | Rango: 15 - 20 mm; según RAS/2000 E.4.4.2.3
Número de baras (Nb) = |  | 21
Número de espacios (Ne) = |  | 20
3.2 PORCENTAJE DE ESPACIOS LIBRES (% E.L)
% E.L= | 75.0075 | %
3.3 VELOCIDADES Y ANCHO DE CANAL:
Se adopta una velocidad de aproximación Va (m/s)> |  |  | 0.3 | Rango: 0,30-0,60 m/s; según RAS/2000 E.4.4.2.4
Utilizando la ecuación Kirschmer:
H = b x ( w / b )4/3 x hv * sen a |  | Ec 4.01 RAS 2000
H = | Pérdida de energía
b = | Factor de forma de las barras rectangulares = |  |  | 2.42
w = | Ancho de la barra
b = | Separación de las barras
hv = | Energía de velocidad
a = | Angulo de la rejilla = |  | 45
Pérdida con reja limpia: |  | 1.5859 | OK, cumple rango: < 75 cm; según RAS/2000 E.4.4.2.6
A(m2)= |  | 0.01 | m2
Adoptar un ancho de (m) = |  | 0.4 | (Para tener en cuenta el remansamiento, construcción y funcionalidad; se asume igual al ancho del canal de entrada)
| Altura de la lámina de agua = | 0.025
| Longitud de la rejilla L = | 0.60104
| Adoptar valor de longitud de la rejilla L = | 0.6 | (Se adopta éste valor por facilidad constructiva)
Velocidad a través de la reja = |  | 0.39996 | Rango: 0,3-0,6 m/s; según RAS/2000 E.4.4.2.4
Perdida de carga con reja colmatada al 50% = |  | 4.0078 | OK, cumple rango: < 75 cm; según RAS/2000 E.4.4.2.6
4. DESARENADOR :
Se diseñará una unidad con capacidad de tratar todo el caudal de ARU.
4.1 TIPO DE DESARENADOR:
El desarenador será de flujo horizontal en canal prismático, de sección rectangular con control de velocidad por medio de un vertedero triangular.
4.2 DIMENSIONAMIENTO:
Se removerán partículas de arena (densidad; d=2,65 g/cm3), con diámetros superiores a 0,14mm.
Teniendo en cuenta el hecho de que también se removerán partículas de mayor tamaño que presenten menor o igual densidad que la partícula de diseño; ya que su descomposicón puede causar problemas durante su sedimentación, se adopta el criterio general de mantener la velocidad por encima de 30 cm/s.
Tabla para cálculo de la velocidad de asentamiento de las particulas de diseño
Vs = ((rarena - ragua) x Ø2 x g / (18 x m) + Vs 10ºC x ( TºC + 23.3)/33.3)/2
Donde:
r arena = | 2.65 | g/cm3 |  |  | Ø | Vs 10ºC (mm/s)
r agua = | 1 | g/cm3 |  |  | 0.3 | 32
g = | 981 | cm/s2 |  |  | 0.2 | 21
T agua = | 20 | º C |  |  | 0.15 | 15
m 24ºC= | 0.010108 | cm2/s |  |  | 0.14 | 14
[5 empty] | 0.1 | 8
[5 empty] | 0.08 | 6
| Diámetro | Vs | Vs
| mm | mm/s | m3/m2-d
| 0.3 | 60.8391 | 5256.5
| 0.2 | 31.4462 | 2716.9502
| 0.15 | 19.7608 | 1707.3358
| 0.14 | 17.8207 | 1539.7073
| 0.1 | 9.6495 | 833.7132
| 0.08 | 6.7478 | 583.0087
| Se adopta un Valor de Vs (m3/m2-d) = | 1600 | Tasa de desbordamiento 700-1600 m3/m2-d
Según: RAS/2000 E.4.4.4.5
A = Q / Vs; donde: A = Área superficial del desarenador
| A = | 0.162
Usar una Relación Largo (L) a Ancho (An) entre: 2,5:1 a 5:1 |  |  |  | Rango: 2,5:1 ; 5:1; según RAS/2000 E.4.4.4.1
L/An= | 2.5 | [5 empty] | EXCAVACIÓN 0-2 m | 8.8725
A= L x An = | 0.162 | [5 empty] | ROCA | 3.8025
Ancho An= | 0.25456 | [5 empty] | LLENO | 7.8
Se adopta un ancho An = | 0.4 | (se adopta el mismo ancho del canal de entrada) |  |  |  |  | ENTRESUELO | 2.925
Largo = | 1 | [5 empty] | SOLADO | 0.1875
Luego las dimensiones del desarenador serán: |  |  | 1 | 0.4 |  |  | LOSA | 0.75
[7 empty] | MUROS | 1.05
4.3 VOLÚMEN DE ARENAS RETENIDAS | [6 empty] | CINTA PVC | 7
El RAS/2000 E.4.4.4.9 recomienda usar una tasa de producción de arenas de 0,5-0,6 m3/min por metro de desarenador. | [6 empty] | PINTURA EPOXICA | 16
Adoptando una tasa de 0,5 m3/min-m
Producción diaria de arenas; (m3/d) = |  |  | 720
Profundidad tolva para almacenamiento de arena; H (m) = |  |  | 1800 | No aplica
Por lo anterior se adopta la siguiente tasa de producción de arenas
Adoptar una producción de Arenas; (l/2000m³) = |  |  | 50 | (Entre 40-2000L/m³ de ARD tratada, según Referencia 1)
Producción diaria de arenas; (l/d) = |  |  | 6.48
Producción semanal de arenas: (m³) = |  |  | 0.04536 | H mínimo recomendado = 0,30 m
Profundidad tolva para almacenamiento de arena; H (m) = |  |  | 0.1134 | Se adopta: | H = | 0.3
5. SISTEMA DE AFORO:
Para la determinación y aforo del caudal de aguas residuales que ingresa al sistema, se proyecta la instalación de un vertedero triangular construido en una lámina de poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV). Se selecciona dicho dispositivo de aforo (vertedero triangular); ya que este tipo de estructuras hacen posible una mayor precisión en la medida de cargas correspondientes a caudales reducidos (como es nuestro caso). En la práctica, estos vertederos son empleados con forma de triángulo isósceles, siendo más usuales los de 90º. Para el dimensionamiento del vertdero, se emplea la fórmula desarrollada por Thomson (Tomado de la Referencia 2).
Q = [ K x H5/2 ]
Donde:
* Q = Caudal de paso por el vertdero (m³/s)
* K = Constante de la ecuación, toma valores entre 1,40 y 1,46 (para nuestro caso se adopta un valor promedio de 1,43)
* H = Lámina de agua sobre el vertdero (m)
A continuación, se presenta la tabla con el resumen del cálculo del caudal de paso por el vertdero, conociendo la lámina de agua.
| H (m) | H (cm) | Q (m³/s) | Q (L/s)
| 0.01 | 1 | 1.43e-05 | 0.0143
| 0.015 | 1.5 | 3.9406e-05 | 0.039406
| 0.02 | 2 | 8.0893e-05 | 0.080893
| 0.025 | 2.5 | 0.00014131 | 0.14131
| 0.03 | 3 | 0.00022291 | 0.22291
| 0.035 | 3.5 | 0.00032772 | 0.32772
| 0.04 | 4 | 0.0004576 | 0.4576
| 0.045 | 4.5 | 0.00061428 | 0.61428
| 0.05 | 5 | 0.00079939 | 0.79939
| 0.055 | 5.5 | 0.0010145 | 1.0145
| 0.06 | 6 | 0.001261 | 1.261
| 0.065 | 6.5 | 0.0015404 | 1.5404
| 0.07 | 7 | 0.0018539 | 1.8539
| 0.075 | 7.5 | 0.0022029 | 2.2029
| 0.08 | 8 | 0.0025886 | 2.5886
| 0.085 | 8.5 | 0.0030122 | 3.0122
| 0.09 | 9 | 0.0034749 | 3.4749
| 0.095 | 9.5 | 0.0039778 | 3.9778
| 0.1 | 10 | 0.0045221 | 4.5221
6. SISTEMA DE REBOSE
Como sistema de rebose y con el fin de controlar el caudal de entrada al sistema, se propone la instalación de un vertedero circular en pared vertical como dispositivo de rebose de excedentes. Para tal fin, se usará la expresión matemática que a continuación se indica (Tomado de la Referencia 2).
Q = [ 1,518 x D0,693 x H1,807 ]
Donde:
* Q = Caudal evacuado por el vertdero (m³/s)
* D = Diámetro del vertedero circular (m)
* H = Lámina de agua en el vertdero (m)
Q = | 3 | (se diseña con capacidad de evacuar todo el caudal que ingresa al sistema)
D = | 4 | (valor asumido para el diseño)
D = | 0.1
H = | 0.071968
H = | 7.1968
Verificación D > H = | OK, el diámetro del vertedero circular es adecuado
Referencia 1: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá D.C., año 2002.
Referencia 2: AZEVEDO NETTO, J. M. y otros. Manual de Hidráulica, Editorial Harla, México D.F., 1976.
Note on B157: Se asume un ancho mínimo de 0,40m por facilidad constructiva y para poder realizar las labores de limpieza y mantenimiento.

## Caja Derivación La Berriondita
DISEÑO HIDRAULICO DE ESTRUCTURAS
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Agosto de 2014 | Versión 1
ANEXO 8.2.2 DISPOSITIVO DE EXCESOS Y PASO DIRECTO
Como requerimiento de la Autoridad Ambiental (Corantioquia), en los sistemas de captación de aguas superficiales deben existir dispositivos que permita controlar la entrada del caudal requerido al acueducto; así como la proyección de un paso directo (by-pass), que evite la suspensión del flujo hacia la planta de potabilización cuando el desarenador requiera labores de mantenimiento y reparación. De acuerdo con lo anterior, a continuación se realiza el dimensionamiento del dispositivo de entrada del afluente (tramo bocatoma-desarenador). Dicho dispositivo estará conformado por la tubería de ingreso al sistema, vertedor de rebose de caudales excedentes y tubería de desagüe. Debe aclararse que el sistema propuesto se proyecta construir en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV).
1. Datos de entrada para el diseño
Con el criterio de obtener un dispositivo de control con capacidad para evacuar los caudales excedentes provenientes de la captación, se adopta como caudal de diseño del citado dispositivo el caudal de captación; por tanto, a continuación, se realizan los cálculos para tal fin.
* Caudal mínimo de la fuente = |  | #REF! | L/s
* Caudal de captación del sistema; Qc = |  | 3.39 | L/s
2. Dimensionamiento del dispositivo de entrada
2.1 Definición de dimensiones del dispositivo
Con el caudal anterior se define el caudal de diseño para el dispositivo de rebose, desagüe y by-pass de la caja de entrada; con dicho caudal se procede entonces a realizar el dimensionamiento de la estructura. Inicialmente, se asume el largo y ancho de la caja, y luego se obtiene la profundidad y las dimensiones de los demás elementos.
* Longitud del dispositivo; L = |  | 0.6 | m (valor asumido para el diseño)
* Ancho del dispositivo; a = |  | 0.6 | m (valor asumido para el diseño)
2.2 Análisis del diámetro del orificio afluente al desarenador (tubería existente)
Para garantizar el paso del caudal de captación proveniente de la bocatoma hacia el desarenador existente, se utiliza la expresión del orificio sumergido, conociendo para ello el diámetro de la tubería de aducción (existente). El cálculo es como sigue:
Qc = [ Co x Ao x (2 x g x Ho) ] ; Ao = [ p x Do² / 4 ]
* Caudal de captación del sistema; Qc = |  | 3.39 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio; Co = |  | 0.6
* Diámetro del orificio; Do = |  | 4 | pulgadas
* Diámetro del orificio; Do = |  | 0.1016 | m
* Área seccional del orificio; Ao = |  | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad; g = |  | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.03 | m
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 3 | cm
Según lo anterior, para la conducción de las aguas provenientes de la bocatoma pasando por la nueva caja de entrada hasta el desarenador, se tiene una tubería de Ø4 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 3 cm.
2.3 Dimensionamiento de la tubería de rebose
Para evacuar el caudal excedente que pudiera llegar a la caja, se proyectará un vertedero circular empleando la expresión de Azevedo y Acosta para vertederos circulares, por el cual se verterá el caudal de excesos que llega a la caja de derivación
* Caudal de diseño del rebose; Qr = |  | = | 3.39 | L/s | 0.00339
* Diámetro tubería de rebose; Dr |  | = | 0.1 | m | 4 | pulgadas
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 8 | cm | 0.09 | m
El vertedero de excesos proyectado para el control de flujo en el afluente del desarenador, será un dispositivo del tipo vertedero rectangular sin contracciones, el cual será de 4 de diámetro, con una lámina de agua sobre él de 8 cm, cuya capacidad de evacuación será de 3.39 L/s.
2.4 Obtención del diámetro del orificio de desagüe
El caudal excedente que ingresa al sistema y que rebosa por el vertedero diseñado para tal fin, posteriormente entregará su caudal a la quebrada La Berrionda; para tal fin, a continuación se realiza el dimensionamiento de la tubería de descarga.
Qd = [ Co x Ao x (2 x g x Ho) ] ; Ao = [ p x Do² / 4 ]
* Caudal de exceso por el vertedero; Qv = |  | 3.39 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio; Co = |  | 0.61
* Diámetro del orificio; Do = |  | 4 | pulgadas
* Diámetro del orificio; Do = |  | 0.1016 | m
* Área seccional del orificio; Ao = |  | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad; g = |  | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.02 | m
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 2 | cm
Según lo anterior, para la conducción de las aguas de exceso desde la caja de entrada hacia la quebrada, se debe instalar una tubería de Ø4 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 2 cm.
2.6 Dimensiones definitivas del dispositivo de entrada
Una vez definidas los diámetros de los sistemas de salida, desagüe; así como las láminas de agua para los diferentes componentes que conforman la caja de entrada, se determina la profundidad útil mínima requerida para tal estructura.
* Diámetro del orificio de entrega; Do = |  | 0.1016 | m (Corresponde a la tubería de entrega de la caja al desarenador)
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.03 | m
* Diámetro del orificio de rebose; Dr= |  | 0.1 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero; Hv = |  | 0.095 | m
* Altura mínima requerida caja; Hmc = |  | 0.3266 | m
* Altura adoptada caja entrada; Hc = |  | 0.59 | m
Retomando los anteriores cálculos, se tiene que el dispositivo de control de caudales y paso directo, será una caja de largo 0.6m, ancho 0.6m y altuta total 0.59m, la cual se construrá en poliestar reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
2.7 Dimensionamiento del dispositivo de aforo
Para la determinación y aforo del caudal que ingresa al sistema, se proyecta la instalación de un vertedero triangular construido en una lámina de poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV). Se selecciona dicho dispositivo de aforo (vertedero triangular); ya que este tipo de estructuras hacen posible una mayor precisión en la medida de cargas correspondientes a caudales reducidos (como es nuestro caso). En la práctica, estos vertederos son empleados con forma de triángulo isósceles, siendo más usuales los de 90º, para el dimensionamiento del vertedero, se emplea la fórmula desarrollada por Thomson (Tomado de la Referencia 1).
Q = [ K x H5/2 ]
Donde:
* Q = Caudal de paso por el vertedero (m³/s)
* K = Constante de la ecuación, toma valores entre 1,40 y 1,46 (para nuestro caso se adopta un valor promedio de 1,43)
* H = Lámina de agua sobre el vertedero (m)
A continuación, se presenta la tabla con el resumen del cálculo del caudal de paso por el vertedero, conociendo la lámina de agua.
| H (m) | H (cm) | Q (m³/s) | Q (L/s)
| 0.01 | 1 | 1.43e-05 | 0.0143
| 0.015 | 1.5 | 3.9406e-05 | 0.039406
| 0.02 | 2 | 8.0893e-05 | 0.080893
| 0.025 | 2.5 | 0.00014131 | 0.14131
| 0.03 | 3 | 0.00022291 | 0.22291
| 0.035 | 3.5 | 0.00032772 | 0.32772
| 0.04 | 4 | 0.0004576 | 0.4576
| 0.045 | 4.5 | 0.00061428 | 0.61428
| 0.05 | 5 | 0.00079939 | 0.79939
| 0.055 | 5.5 | 0.0010145 | 1.0145
| 0.06 | 6 | 0.001261 | 1.261
| 0.065 | 6.5 | 0.0015404 | 1.5404
| 0.07 | 7 | 0.0018539 | 1.8539
| 0.075 | 7.5 | 0.0022029 | 2.2029
| 0.08 | 8 | 0.0025886 | 2.5886
| 0.085 | 8.5 | 0.0030122 | 3.0122
| 0.09 | 9 | 0.0034749 | 3.4749
| 0.095 | 9.5 | 0.0039778 | 3.9778
| 0.1 | 10 | 0.0045221 | 4.5221
El sistema de pretratamiento por ser una estructura con un volumen tan pequeño, se recomienda que su diseño se realice para el caudal máximo horario, con el fin de que dichas estructuras soporten los picos de caudal en las horas de mayor consumo.
2. CANAL DE ENTRADA: Se adopta un canal de entrada de 0,4m de ancho (a = 0,40m). | [6 empty] | CONCRETO LOSA FONDO |  | 0.21433
Se adopta una velocidad de entrada entre (0,30 - 0,60 m/s) : |  |  |  | 0.3 |  |  | CONCRETO MUROS |  | 0.94429
|  |  |  | Rango: 0,3-0,6 m/s; según RAS/2000 E.4.4.2.4 |  |  | ACERO |  | 115.8625
L= | 2 | [5 empty] | CINTA PVC |  | 14.4
AREA= | 0.0113 | [5 empty] | REJA DE 0.71*.525 |  | 2
a= | 0.4 | [5 empty] | Angulo |  | 1.6367
h= | 0.02825 | 2.825 | (Corresponde a la lámina de agua teórica) |  |  |  | PINTURA EPOXICA |  | 14.3035
Htotal= | 0.42825 | (Altura total del canal de entrada adoptado)
3. CRIBA: Se adopta un sistema de reja con limpieza manual, las rejas se colocarán formando un ángulo de 45º con la horizontal.
3.1 Selección de barras y su espaciamiento
Para realizar el siguiente cálculo, se asumen las dimensiones de las barras y el espaciamiento
Adoptar Platinas de espesor (mm) = |  | 4.76 | Ancho (mm) = | 25.4
Espacio entre Barras (mm) = |  | 15 | Rango: 15 - 20 mm; según RAS/2000 E.4.4.2.3
Número de baras (Nb) = |  | 21
Número de espacios (Ne) = |  | 20
3.2 PORCENTAJE DE ESPACIOS LIBRES (% E.L)
% E.L= | 75.0075 | %
3.3 VELOCIDADES Y ANCHO DE CANAL:
Se adopta una velocidad de aproximación Va (m/s)> |  |  | 0.3 | Rango: 0,30-0,60 m/s; según RAS/2000 E.4.4.2.4
Utilizando la ecuación Kirschmer:
H = b x ( w / b )4/3 x hv * sen a |  | Ec 4.01 RAS 2000
H = | Pérdida de energía
b = | Factor de forma de las barras rectangulares = |  |  | 2.42
w = | Ancho de la barra
b = | Separación de las barras
hv = | Energía de velocidad
a = | Angulo de la rejilla = |  | 45
Pérdida con reja limpia: |  | 1.5859 | OK, cumple rango: < 75 cm; según RAS/2000 E.4.4.2.6
A(m2)= |  | 0.0113 | m2
Adoptar un ancho de (m) = |  | 0.4 | (Para tener en cuenta el remansamiento, construcción y funcionalidad; se asume igual al ancho del canal de entrada)
| Altura de la lámina de agua = | 0.02825
| Longitud de la rejilla L = | 0.60564
| Adoptar valor de longitud de la rejilla L = | 0.6 | (Se adopta éste valor por facilidad constructiva)
Velocidad a través de la reja = |  | 0.39996 | Rango: 0,3-0,6 m/s; según RAS/2000 E.4.4.2.4
Perdida de carga con reja colmatada al 50% = |  | 4.0078 | OK, cumple rango: < 75 cm; según RAS/2000 E.4.4.2.6
4. DESARENADOR :
Se diseñará una unidad con capacidad de tratar todo el caudal de ARU.
4.1 TIPO DE DESARENADOR:
El desarenador será de flujo horizontal en canal prismático, de sección rectangular con control de velocidad por medio de un vertedero triangular.
4.2 DIMENSIONAMIENTO:
Se removerán partículas de arena (densidad; d=2,65 g/cm3), con diámetros superiores a 0,14mm.
Teniendo en cuenta el hecho de que también se removerán partículas de mayor tamaño que presenten menor o igual densidad que la partícula de diseño; ya que su descomposicón puede causar problemas durante su sedimentación, se adopta el criterio general de mantener la velocidad por encima de 30 cm/s.
Tabla para cálculo de la velocidad de asentamiento de las particulas de diseño
Vs = ((rarena - ragua) x Ø2 x g / (18 x m) + Vs 10ºC x ( TºC + 23.3)/33.3)/2
Donde:
r arena = | 2.65 | g/cm3 |  |  | Ø | Vs 10ºC (mm/s)
r agua = | 1 | g/cm3 |  |  | 0.3 | 32
g = | 981 | cm/s2 |  |  | 0.2 | 21
T agua = | 20 | º C |  |  | 0.15 | 15
m 24ºC= | 0.010108 | cm2/s |  |  | 0.14 | 14
[5 empty] | 0.1 | 8
[5 empty] | 0.08 | 6
| Diámetro | Vs | Vs
| mm | mm/s | m3/m2-d
| 0.3 | 60.8391 | 5256.5
| 0.2 | 31.4462 | 2716.9502
| 0.15 | 19.7608 | 1707.3358
| 0.14 | 17.8207 | 1539.7073
| 0.1 | 9.6495 | 833.7132
| 0.08 | 6.7478 | 583.0087
| Se adopta un Valor de Vs (m3/m2-d) = | 1600 | Tasa de desbordamiento 700-1600 m3/m2-d
Según: RAS/2000 E.4.4.4.5
A = Q / Vs; donde: A = Área superficial del desarenador
| A = | 0.18306
Usar una Relación Largo (L) a Ancho (An) entre: 2,5:1 a 5:1 |  |  |  | Rango: 2,5:1 ; 5:1; según RAS/2000 E.4.4.4.1
L/An= | 2.5 | [5 empty] | EXCAVACIÓN 0-2 m | 8.8725
A= L x An = | 0.18306 | [5 empty] | ROCA | 3.8025
Ancho An= | 0.2706 | [5 empty] | LLENO | 7.8
Se adopta un ancho An = | 0.4 | (se adopta el mismo ancho del canal de entrada) |  |  |  |  | ENTRESUELO | 2.925
Largo = | 1 | [5 empty] | SOLADO | 0.1875
Luego las dimensiones del desarenador serán: |  |  | 1 | 0.4 |  |  | LOSA | 0.75
[7 empty] | MUROS | 1.05
4.3 VOLÚMEN DE ARENAS RETENIDAS | [6 empty] | CINTA PVC | 7
El RAS/2000 E.4.4.4.9 recomienda usar una tasa de producción de arenas de 0,5-0,6 m3/min por metro de desarenador. | [6 empty] | PINTURA EPOXICA | 16
Adoptando una tasa de 0,5 m3/min-m
Producción diaria de arenas; (m3/d) = |  |  | 720
Profundidad tolva para almacenamiento de arena; H (m) = |  |  | 1800 | No aplica
Por lo anterior se adopta la siguiente tasa de producción de arenas
Adoptar una producción de Arenas; (l/2000m³) = |  |  | 50 | (Entre 40-2000L/m³ de ARD tratada, según Referencia 1)
Producción diaria de arenas; (l/d) = |  |  | 7.3224
Producción semanal de arenas: (m³) = |  |  | 0.051257 | H mínimo recomendado = 0,30 m
Profundidad tolva para almacenamiento de arena; H (m) = |  |  | 0.12814 | Se adopta: | H = | 0.3
5. SISTEMA DE AFORO:
Para la determinación y aforo del caudal de aguas residuales que ingresa al sistema, se proyecta la instalación de un vertedero triangular construido en una lámina de poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV). Se selecciona dicho dispositivo de aforo (vertedero triangular); ya que este tipo de estructuras hacen posible una mayor precisión en la medida de cargas correspondientes a caudales reducidos (como es nuestro caso). En la práctica, estos vertederos son empleados con forma de triángulo isósceles, siendo más usuales los de 90º. Para el dimensionamiento del vertdero, se emplea la fórmula desarrollada por Thomson (Tomado de la Referencia 2).
Q = [ K x H5/2 ]
Donde:
* Q = Caudal de paso por el vertdero (m³/s)
* K = Constante de la ecuación, toma valores entre 1,40 y 1,46 (para nuestro caso se adopta un valor promedio de 1,43)
* H = Lámina de agua sobre el vertdero (m)
A continuación, se presenta la tabla con el resumen del cálculo del caudal de paso por el vertdero, conociendo la lámina de agua.
| H (m) | H (cm) | Q (m³/s) | Q (L/s)
| 0.01 | 1 | 1.43e-05 | 0.0143
| 0.015 | 1.5 | 3.9406e-05 | 0.039406
| 0.02 | 2 | 8.0893e-05 | 0.080893
| 0.025 | 2.5 | 0.00014131 | 0.14131
| 0.03 | 3 | 0.00022291 | 0.22291
| 0.035 | 3.5 | 0.00032772 | 0.32772
| 0.04 | 4 | 0.0004576 | 0.4576
| 0.045 | 4.5 | 0.00061428 | 0.61428
| 0.05 | 5 | 0.00079939 | 0.79939
| 0.055 | 5.5 | 0.0010145 | 1.0145
| 0.06 | 6 | 0.001261 | 1.261
| 0.065 | 6.5 | 0.0015404 | 1.5404
| 0.07 | 7 | 0.0018539 | 1.8539
| 0.075 | 7.5 | 0.0022029 | 2.2029
| 0.08 | 8 | 0.0025886 | 2.5886
| 0.085 | 8.5 | 0.0030122 | 3.0122
| 0.09 | 9 | 0.0034749 | 3.4749
| 0.095 | 9.5 | 0.0039778 | 3.9778
| 0.1 | 10 | 0.0045221 | 4.5221
6. SISTEMA DE REBOSE
Como sistema de rebose y con el fin de controlar el caudal de entrada al sistema, se propone la instalación de un vertedero circular en pared vertical como dispositivo de rebose de excedentes. Para tal fin, se usará la expresión matemática que a continuación se indica (Tomado de la Referencia 2).
Q = [ 1,518 x D0,693 x H1,807 ]
Donde:
* Q = Caudal evacuado por el vertdero (m³/s)
* D = Diámetro del vertedero circular (m)
* H = Lámina de agua en el vertdero (m)
Q = | 3.39 | (se diseña con capacidad de evacuar todo el caudal que ingresa al sistema)
D = | 4 | (valor asumido para el diseño)
D = | 0.1
H = | 0.077004
H = | 7.7004
Verificación D > H = | OK, el diámetro del vertedero circular es adecuado
Referencia 1: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá D.C., año 2002.
Referencia 2: AZEVEDO NETTO, J. M. y otros. Manual de Hidráulica, Editorial Harla, México D.F., 1976.
Note on B157: Se asume un ancho mínimo de 0,40m por facilidad constructiva y para poder realizar las labores de limpieza y mantenimiento.