## 8.2 diseño Desa (0,0075mm)
DISEÑO DESARENADOR
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Agosto de 2014 | Versión 1
ANEXO 8.2 DISEÑO HIDRÁULICO DEL DESARENADOR
Con el fin de remover los materiales gruesos y algunos finos que transporta el agua captada en la quebrada La Berrionda y tambien para evitar la entrada de partículas indeseables que pueden disminuir la eficiencia de las operaciones realizadas en la Planta de Potabilización; se presenta a continuación el diseño hidráulico del desarenador. El sistema propuesto se proyecta construir en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV).
1. Parámetros básicos de diseño
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, debe ser el QMD más las pérdidas en la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5% (Numeral B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: La relación largo-ancho debe estar entre 3 y 6, se recomienda un valor de 4(1); además, la profundidad útil debe ser como mínimo 1,5m(2). La relación largo-profundidad tolva de arenas debe estar entre 1 y 10 (Numeral B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: Se recomienda un valor entre 0,75m y 1,50m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Numeral B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Numeral B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Numeral B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Numeral B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Se presenta las siguientes situaciones: * Con tratamiento posterior: Vel. horizontal máxima = 0,25m/s ; Ø mín part. = 0,2mm ; Eficiencia mín = 75%. * Sin tratamiento posterior: Vel. horizontal máxima = 0,17m/s ; Ø mín part. = 0,1mm ; Eficiencia mín = 75%.
1.8 Número de Reynolds: Con la finalidad de garantizar un flujo láminar y para no generar corrientes de agua que produzcan corto circuitos, el número de Reynolds debe ser menor de 1.
1.9 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede suponer en 2,65 g/cm³ (Numeral B.4.4.6.3).
1.10 Codicionantes de la eficiencia: Depende del tamaño de la pertícula, de los dispositivos de entrada y salida, de la relación entre las dimensiones geométricas de la estructura, del área superficial y de la profundidad (1).
Referencias bibliográficas consultadas: (1) : LARA DE CASTILLO, Benilda y Otros. ACUEDUCTOS, Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Popayán, Agosto de 1.997. (2) : CORCHO ROMERO Freddy Hernán, DUQUE SERNA José Ignacio. ACUEDUCTOS "TEORÍA Y DISEÑO", Universidad de Medellín, Centro General de Investigaciones, Medellín, Marzo de 1.993.
1. Datos de entrada para el diseño
* Diámetro tuberiá de aducción ; Ø |  | = | 4 | pulg
* Caudal de diseño ; Qd |  | = | 5 | L/s
* Diámetro de la partícula ; Øp |  | = | 0.0075 | cm
* Eficiencia de Remoción ; Er |  | = | 87.5 | %
* Temperatura media del agua ; Tº |  | = | 20 | °C
* Peso específico de la arena ; rs |  | = | 2.65 | g/cm3
* Peso específico del agua ; ra |  | = | 0.99823 | g/cm3
* Aceleración de la gravedad ; g |  | = | 981 | cm/s²
* Viscosidad cinemática del agua ; m |  | = | 0.010108 | cm2/s
2. Cálculo de la velocidad de sedimentación
Se utillizará la ecuaciones de Stokes y Alten-Hazen para hallar la velocidad de sedimentación de las partículas.
VS = [ g x ( rs - ra ) x Øp² ] / ( 18 x m ) ; Vs,Tº = Vs,10º x [ ( Tº + 23,3 ) / 33,3 ] ; Vsa = [ Vs + Vs,Tº ] / 2
* Velocidad de sedimentación usando Stokes ; Vs |  | = | 0.50097 | cm/s
* Vs según Allen-Hazen a una temp. de 10ºC ; Vs,10º |  | = | 0.563 | cm/s | Corcho
* Vs según Allen-Hazen a la temp. de diseño ; Vs,Tº |  | = | 0.73207 | cm/s
* Velocidad de sedimentación adoptada ; Vsa |  | = | 0.61652 | cm/s
* Carga Superficial ; Cs |  | = | 6.1652 | L/s/m²
3. Cálculo y verificación del Número de Reynolds
Re = [ ( Øp x Vsa ) / m ]
* Número de Reynolds ; Re |  | = | 0.45745 | OK flujo en transición, Re < 4,0
4. Dimensionamiento del desarenador
Teniendo en cuenta las recomendaciones del RAS/2.000, mostradas en el Numeral (1.) del presente anexo, se procederá a dimensionar la zona de sedimentación del desarenador como se muestra.
t = H / Vsa ; M = a / t ; V = Qd / a ; As = V / H ; As = L x A
* Profundidad útil del desarenador ; H |  | = | 1
* Tiempo de sedimentación de la partícula ; t |  | = | 162.2014 | s
* Grado del desarenador, según Flinn, Weston y Bogart |  | = | 3
- Malos deflectores o sin ellos |  | = | 1
- Deflectores Buenos |  | = | 2
- Muy Buenos Deflectores |  | = | 3
* Relación entre tiempo de det. y tiempo de sedim. ; M |  | = | 2.37
* Tiempo de detención hidráulica ; a |  | = | 384.4174 | 6.407
* Volumen de la zona de sedimentación ; V |  | = | 1.9221 | m³
* Área útil superficial del desarenador ; As |  | = | 1.9221 | m²
* Relación largo útil - ancho útil ; L / A |  | = | 4 | Relación entre 3-6; RAS 2000 numeral B.4.4.6.4
* Ancho útil del desarenador ; A |  | = | 0.7 | m
* Largo útil del desarenador ; L |  | = | 2.8 | m
5. Velocidad horizontal, velocidad de arrastre y relación entre velocidades
Vh = [ Qd / ( A x H ) ] ; Va = [125 x ((Ss - 1) x d) ^ 0,5] ; N = Vh / Vsa
* Velocidad horizontal ; Vh |  | = | 0.71429 | cm/s | OK RAS/2000 : Vh < 25cm/s
* Velocidad de Arrastre; Va |  | = | 13.9054 | cm/s | Va > Vh; OK
* Relación de velocidades ; N = Vh/Vsa |  | = | 1.1586 | Relación < 20; RAS 2000 numeral B.4.4.6.3
6. Diseño de la tolva para lodos
La tolva tiene por finalidad almacenar los arenas que se remueven en el desarenador, para tal fin se obtienen a continuación las dimensiones de esta.
Vt = [ ( L + b ) / 2 ] x h x A ; L1 = L / 3 ; L2 = ( 2 x L ) / 3 ; P = L / h
* Profundidad de la tolva ; h |  | = | 0.4
* Ancho del canal de desague ; b |  | = | 0 | m | (asumido)
* Altura del canal de desague ; hc |  | = | 0 | m | (asumido)
* Volumen cuñas rectangulares ; Vc |  | = | 0.0658 | m³ | (asumido)
* Volumen de la tolva de lodos ; Vt |  | = | 0.7182 | m³
* Longitud del primer tercio desde la entrada ; L1 |  | = | 0.9 | m
* Longitud del segundo tercio desde la entrada ; L2 |  | = | 1.9 | m
* Relación long. útil - profundidad tolva ; P |  | = | 7 | Relación entre 1-10; RAS 2000 numeral B.4.4.6.4
La tolva para almacenar las arenas decantadas, tendrá una longitud de 2.8m, un ancho de 0.7m y una profundidad útil de 0.4
7. Diseño de la zona de entrada
7.1 Pantalla distribuidora de flujo
Con la finalidad de eliminar corto circuitos y distribuir el flujo uniformemente en todo el área del desarenador, se diseñará una pantalla distribuidora con orificios, como se muestra a continuación.
Ao = Qd / Vo ; Ao = No x a ; a = [ p x Øo² ] / 4 ; Qo = Qd / No
* Velocidad en cada orificio ; Vo |  | = | 0.2 | m/s | (asumido)
* Área total de los orificios ; Ao |  | = | 0.025 | m²
* Diámetro de cada orificio ; Øo |  | = | 1.5 | pulgadas (asumido)
* Área de un orificio ; a |  | = | 0.0011401 | m² | para efectos de distribución en la pantalla se pondrán 24 orificios
* Número total de orificios ; No |  | = | 22 | un
* Caudal por orificio ; Qo |  | = | 0.22727 | L/s
La pantalla distribuidora de flujo proyectada tendrá 24 orificios de Ø1.5 pulgadas, cada uno con capacidad de transportar un caudal de 0.23L/s a una velocidad de 0.2m/s.
7.2 Cámara de entrada
El sistema de entrada será una cámara compuesta por un vertedero dispuesto a todo lo ancho de la estructura, además para los excesos de caudal, se instalará un rebose en tubería, el cual tendrá capacidad para evacuar todo el caudal que ingresa al sistema.
7.2.1 Vertedero de ingreso
Para el cálculo del vertedero de entrada se usará la expresión de Francis para vertederos rectangulares de pared delgada.
Qs = [ 1,838 x Ls x hs3/2 ]
* Caudal de paso por el vertedero ; Qs |  | = | 5 | L/s
* Ancho del vertedero ; Ls |  | = | 0.7 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 2.5 | cm
7.2.2 Tubería de rebose
Para evacuar el caudal excedente que pudiera llegar a la caja de entrada del desarenador, se proyectará una tubería de rebose empleando la expresión de Azevedo y Acosta para vertederos circulares, por el cual se verterá el caudal de excesos que llega al desarenador.
* Caudal de paso por el vertedero ; Qs |  | = | 5 | L/s | 0.005 | m3/s
* Diámetro tubería de rebose; D |  | = | 0.1 | m | 4 | pulgadas
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 10 | cm
De acuerdo con lo anterior, se proyecta una tubería de rebose de Ø4" que descargará directamente las aguas a la Quebrada La Berrionda.
7.2.3 Paso directo (by-pass)
Para hallar la tubería de paso directo que desviará el caudal hacia la conducción, cuando el desarenador requiera sacarse de servicio se puede utilizar la expresión del orificio sumergido.
Qp = [ C x Ap x ( 2 x g x hp )1/2 ]
* Caudal de transporte por el paso directo ; Qp |  | = | 5 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio ; C |  | = | 0.6
* Diámetro del orificio asumido ; Øp |  | = | 4 | pulgadas (asumido)
* Área del orificio ; Ap |  | = | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad ; g |  | = | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio ; hp |  | = | 5.4 | cm
Para desviar el caudal hacia la tubería de conducción sin pasar por el desarenador, se usará una tubería de 4 pulg.
8. Diseño de la zona de salida
La zona de salida se diseñará de tal manera que permita un flujo constante, y mantenga la velocidad por debajo de la velocidad de arrastre (vel. horizontal), con el fin de evitar la resuspensión de las partículas sedimentadas. Se empleará un vertederorectangular, este vertedero entregará el agua a una caja de donde se desprende la tuberia que va hacia la Planta de Potabilización.
8.1 Vertedero rectangular de salida
Qs = [ 1,838 x Ls x hs3/2 ]
* Caudal de paso por el vertedero ; Qs |  | = | 5 | L/s
* Ancho del vertedero ; Ls |  | = | 0.7 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 2.5 | cm
8.2 Orificio de salida
| Orificio sumergido |  |  | h = [ (Q / (Cd x a))2 / 2g ]
|  |  | Cd | = | 0.593
|  |  | Diámetro orificio | = | 6 | pulg
|  |  | Área del orificio | = | 0.018241 | m2
|  |  | Q | = | 5 | L/s
|  |  | g | = | 9.81 | m2/s
|  |  | h | = | 0.01 | m
Según lo anterior, para la conducción de las aguas que salen del desarenador hacia la conducción, se instalará una tubería de Ø6 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 0.01 m.
9. Sistema para extracción de arenas
Con el objetivo de ayudar a evacuar las arenas depositadas en la tolva de la estructura, se instalará una tubería de Ø4", provista de un tapón con registro del mismo diámetro.
* Número de orificios adoptados ; Ne |  | = | 10 | un
* Diámetro de los orificios adoptado ; Øe |  | = | 1.5 | cm
* Separación entre orificios ; Xr |  | = | 7 | cm
* Velocidad de arrastre de sólidos ; Va |  | = | 2 | cm/s
* Ancho de zona de influencia de cada orificio ; X |  | = | 13.4065 | cm
* Se verifica "ancho zona de inf. > separ. entre orif." ; X > Xr |  | = | OK ancho de la zona de influencia
* Relación entre diám. múlt. y diám. orif. ; R = Øe / Øm |  | = | 0.4
* Diámetro del múltiple extractor ; Øm |  | = | 2.9528 | pulg. | 4
* Suma del total de áreas de los orificios ; AT |  | = | 17.6715 | cm²
* Obtención del 50% del área del multiple ; Am,50% |  | = | 40.5366 | cm²
* Verificación de áreas, debe cumplirse ; AT < Am,50% |  | = | OK, cumple con la relación entre áreas
Según lo anterior, debe instalarse en el fondo del desarenador un múltiple extractor en tubería de Ø4pulg, perforado con 10 orificios de Ø1.5cm, en forma intercalada, separados entre sí cada 7cm.

## Viscosidad
TABLA 1 PESO ESPECIFICO Y VISCOSIDADES DEL AGUA
PARA DIFERENTES TEMPERATURAS
Temperatura (º C) | Peso Específico (Kgf/m3) | Viscosidad Absoluta (g/cm-s) | Viscosidad Absoluta (Kgf-s/m3) | Viscosidad Cinematica (cm2/s) | Peso Específico (g/cm3)
0 | 999.87 | 0.01792 | 0.00018286 | 0.017922 | 0.99987
1 | 999.93 | 0.01732 | 0.00017673 | 0.017321 | 0.99993
2 | 999.97 | 0.01674 | 0.00017082 | 0.016741 | 0.99997
3 | 999.99 | 0.01619 | 0.0001652 | 0.01619 | 0.99999
4 | 1000 | 0.01568 | 0.00016 | 0.01568 | 1
5 | 999.99 | 0.01519 | 0.000155 | 0.01519 | 0.99999
6 | 999.97 | 0.01473 | 0.00015031 | 0.01473 | 0.99997
7 | 999.93 | 0.01429 | 0.00014582 | 0.014291 | 0.99993
8 | 999.88 | 0.01387 | 0.00014153 | 0.013872 | 0.99988
9 | 999.81 | 0.01348 | 0.00013755 | 0.013483 | 0.99981
10 | 999.73 | 0.0131 | 0.00013367 | 0.013104 | 0.99973
11 | 999.63 | 0.01274 | 0.00013 | 0.012745 | 0.99963
12 | 999.52 | 0.01239 | 0.00012643 | 0.012396 | 0.99952
13 | 999.4 | 0.01206 | 0.00012306 | 0.012067 | 0.9994
14 | 999.27 | 0.01175 | 0.0001199 | 0.011759 | 0.99927
15 | 999.13 | 0.01145 | 0.00011684 | 0.01146 | 0.99913
16 | 998.8 | 0.01116 | 0.00011388 | 0.011173 | 0.9988
17 | 998.8 | 0.01088 | 0.00011102 | 0.010893 | 0.9988
18 | 998.62 | 0.0106 | 0.00010816 | 0.010615 | 0.99862
19 | 998.43 | 0.01034 | 0.00010551 | 0.010356 | 0.99843
20 | 998.23 | 0.01009 | 0.00010296 | 0.010108 | 0.99823
21 | 998.02 | 0.00984 | 0.00010041 | 0.0098595 | 0.99802
22 | 997.8 | 0.00961 | 9.8061e-05 | 0.0096312 | 0.9978
23 | 997.57 | 0.00938 | 9.5714e-05 | 0.0094028 | 0.99757
24 | 997.33 | 0.00916 | 9.3469e-05 | 0.0091845 | 0.99733
25 | 997.07 | 0.00895 | 9.1327e-05 | 0.0089763 | 0.99707
26 | 996.81 | 0.00875 | 8.9286e-05 | 0.008778 | 0.99681
27 | 996.54 | 0.00855 | 8.7245e-05 | 0.0085797 | 0.99654
28 | 996.26 | 0.00836 | 8.5306e-05 | 0.0083914 | 0.99626
29 | 995.97 | 0.00818 | 8.3469e-05 | 0.0082131 | 0.99597
30 | 995.68 | 0.008 | 8.1633e-05 | 0.0080347 | 0.99568
TABLA 2 NUMERO DE HAZEN
| Eficiencia Condiciones | 87.5 | 75 | 50
| 1 | 7 | 3 | 1
| 2 | 2.75 | 1.66 | 0.76
| 3 | 2.37 | 1.52 | 0.73

## Relacion Diametro - Velocidad
TABLA 4.2 RELACION ENTRE DIAMETRO DE PARTICULAS Y VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
Acueductos. Teoria y diseño Freddy Hernan Corcho
Material | f Particulas limites | Numero Reynolds | Velocidad Sedimentacion | Regimen | Ley Aplicada
Grava | 1 cm | > 10.000 | 100 cm/s | Turbulento | Newton
Arena gruesa y media | 0,10 cm | 1000 | 10,0 cm/s | Transicion | Allen
| 0,08 cm | 660 | 8,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,05 cm | 380 | 6,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,05 cm | 27 | 5,3 cm/s | Transicion | Allen
| 0,04 cm | 17 | 4,2 cm/s | Transicion | Allen
| 0,03 cm | 10 | 3,2 cm/s | Transicion | Allen
| 0,02 cm | 4 | 2,1 cm/s | Transicion | Allen
| 0,015 cm | 2 | 1,5 cm/s | Transicion | Allen
Arena fina | 0,010 cm | 0.8 | 0,8 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,008 cm | 0.5 | 0,6 cm/s | Laminar | Stokes | Interpolar a 0,075 cm
| 0,006 cm | 0.24 | 0,4 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,005 cm | < 1,0 | 0,3 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,004 cm | < 1,0 | 0,2 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,003 cm | < 1,0 | 0,13 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,002 cm | < 1,0 | 0,06 cm/s | Laminar | Stokes
| 0,001 cm | < 1,0 | 0,015 cm/s | Laminar | Stokes