## 1.2 Diseñ Desaren (0,0075mm)
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Municipio de Amagá - Antioquia |  | Mayo de 2014 | Versión 1
ANEXO 1.2.2 DISEÑO HIDRÁULICO DEL DESARENADOR
Con el fin optimizar el desarenador existente sobre la Quebrada La Paja se presenta a continuación el diseño hidráulico de las obras realizadas.
1. Parámetros básicos de diseño
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, debe ser el QMD más las pérdidas en la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5% (Numeral B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: La relación largo-ancho debe estar entre 3 y 6, se recomienda un valor de 4(1); además, la profundidad útil debe ser como mínimo 1,5m(2). La relación largo-profundidad tolva de arenas debe estar entre 1 y 10 (Numeral B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: Se recomienda un valor entre 0,75m y 1,50m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Numeral B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Numeral B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Numeral B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Numeral B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Se presenta las siguientes situaciones: * Con tratamiento posterior: Vel. horizontal máxima = 0,25m/s ; Ø mín part. = 0,2mm ; Eficiencia mín = 75%. * Sin tratamiento posterior: Vel. horizontal máxima = 0,17m/s ; Ø mín part. = 0,1mm ; Eficiencia mín = 75%.
1.8 Número de Reynolds: Con la finalidad de garantizar un flujo láminar y para no generar corrientes de agua que produzcan corto circuitos, el número de Reynolds debe ser menor de 1.
1.9 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede suponer en 2,65 g/cm³ (Numeral B.4.4.6.3).
1.10 Codicionantes de la eficiencia: Depende del tamaño de la pertícula, de los dispositivos de entrada y salida, de la relación entre las dimensiones geométricas de la estructura, del área superficial y de la profundidad (1).
Referencias bibliográficas consultadas: (1) : LARA DE CASTILLO, Benilda y Otros. ACUEDUCTOS, Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Popayán, Agosto de 1.997. (2) : CORCHO ROMERO Freddy Hernán, DUQUE SERNA José Ignacio. ACUEDUCTOS "TEORÍA Y DISEÑO", Universidad de Medellín, Centro General de Investigaciones, Medellín, Marzo de 1.993.
1. Datos de entrada para el diseño
* Diámetro tuberiá de aducción ; Ø |  | = |  | pulg
* Caudal de diseño ; Qd |  | = | 63 | L/s
* Diámetro de la partícula ; Øp |  | = | 0.002 | cm
* Eficiencia de Remoción ; Er |  | = | 87.5 | %
* Temperatura media del agua ; Tº |  | = | 18 | °C
* Peso específico de la arena ; rs |  | = | 2.65 | g/cm3
* Peso específico del agua ; ra |  | = | 0.99862 | g/cm3
* Aceleración de la gravedad ; g |  | = | 981 | cm/s²
* Viscosidad cinemática del agua ; m |  | = | 0.010615 | cm2/s
2. Cálculo de la velocidad de sedimentación
Se utillizará la ecuaciones de Stokes y Alten-Hazen para hallar la velocidad de sedimentación de las partículas.
VS = [ g x ( rs - ra ) x Øp² ] / ( 18 x m ) ; Vs,Tº = Vs,10º x [ ( Tº + 23,3 ) / 33,3 ] ; Vsa = [ Vs + Vs,Tº ] / 2
* Velocidad de sedimentación usando Stokes ; Vs |  | = | 0.033915 | cm/s
* Vs según Allen-Hazen a una temp. de 10ºC ; Vs,10º |  | = | 2.1 | cm/s | Corcho
* Vs según Allen-Hazen a la temp. de diseño ; Vs,Tº |  | = | 2.6045 | cm/s
* Velocidad de sedimentación adoptada ; Vsa |  | = | 1.3192 | cm/s
* Carga Superficial ; Cs |  | = | 13.1921 | L/s/m²
3. Cálculo y verificación del Número de Reynolds
Re = [ ( Øp x Vsa ) / m ]
* Número de Reynolds ; Re |  | = | 0.24856 | OK flujo laminar, Re < 1,0
4. Dimensionamiento del desarenador
Teniendo en cuenta las recomendaciones del RAS/2.000, mostradas en el Numeral (1.) del presente anexo, se procederá a dimensionar la zona de sedimentación del desarenador como se muestra.
t = H / Vsa ; M = a / t ; V = Qd / a ; As = V / H ; As = L x A
* Profundidad útil del desarenador ; H |  | = | 1.5 | Hmin recomendada = 1,50m
* Tiempo de sedimentación de la partícula ; t |  | = | 113.7044 | s
* Grado del desarenador, según Flinn, Weston y Bogart |  | = | 3
- Malos deflectores o sin ellos |  | = | 1
- Deflectores Buenos |  | = | 2
- Muy Buenos Deflectores |  | = | 3
* Relación entre tiempo de det. y tiempo de sedim. ; M |  | = | 2.37
* Tiempo de detención hidráulica ; a |  | = | 269.4795 | 4.4913
* Volumen de la zona de sedimentación ; V |  | = | 16.9772 | m³
* Área útil superficial del desarenador ; As |  | = | 11.3181 | m²
* Relación largo útil - ancho útil ; L / A |  | = | 4 | Relación entre 3-6; RAS 2000 numeral B.4.4.6.4
* Ancho útil del desarenador ; A |  | = | 1.7 | m
* Largo útil del desarenador ; L |  | = | 6.8 | m
5. Velocidad horizontal, velocidad de arrastre y relación entre velocidades
Vh = [ Qd / ( A x H ) ] ; Va = [125 x ((Ss - 1) x d) ^ 0,5] ; N = Vh / Vsa
* Velocidad horizontal ; Vh |  | = | 2.4706 | cm/s | OK RAS/2000 : Vh < 25cm/s
* Velocidad de Arrastre; Va |  | = | 7.1807 | cm/s | Va > Vh; OK
* Relación de velocidades ; N = Vh/Vsa |  | = | 1.8728 | Relación < 20; RAS 2000 numeral B.4.4.6.3
6. Diseño de la tolva para lodos
La tolva tiene por finalidad almacenar los arenas que se remueven en el desarenador, para tal fin se obtienen a continuación las dimensiones de esta.
Vt = [ ( L + b ) / 2 ] x h x A ; L1 = L / 3 ; L2 = ( 2 x L ) / 3 ; P = L / h
* Profundidad de la tolva ; h |  | = | 0.75 | Entre 0,75-1,50m; RAS 2000 numeral B.4.4.6.4
* Ancho del canal de desague ; b |  | = | 0 | m | (asumido)
* Altura del canal de desague ; hc |  | = | 0 | m | (asumido)
* Volumen cuñas rectangulares ; Vc |  | = | 0.3842 | m³ | (asumido)
* Volumen de la tolva de lodos ; Vt |  | = | 8.2858 | m³
* Longitud del primer tercio desde la entrada ; L1 |  | = | 2.3 | m
* Longitud del segundo tercio desde la entrada ; L2 |  | = | 4.5 | m
* Relación long. útil - profundidad tolva ; P |  | = | 9.0667 | Relación entre 1-10; RAS 2000 numeral B.4.4.6.4
La tolva para almacenar las arenas decantadas, tendrá una longitud de 6.8m, un ancho de 1.7m y una profundidad útil de 0.75
7. Diseño de la zona de entrada
7.1 Pantalla distribuidora de flujo
Con la finalidad de eliminar corto circuitos y distribuir el flujo uniformemente en todo el área del desarenador, se diseñará una pantalla distribuidora con orificios, como se muestra a continuación.
Ao = Qd / Vo ; Ao = No x a ; a = [ p x Øo² ] / 4 ; Qo = Qd / No
* Velocidad en cada orificio ; Vo |  | = | 0.2 | m/s | (asumido)
* Área total de los orificios ; Ao |  | = | 0.315 | m²
* Diámetro de cada orificio ; Øo |  | = | 6 | pulgadas (asumido)
* Área de un orificio ; a |  | = | 0.018241 | m²
* Número total de orificios ; No |  | = | 17 | un
* Caudal por orificio ; Qo |  | = | 3.7059 | L/s
La pantalla distribuidora de flujo proyectada tendrá 17 orificios de Ø6 pulgadas, cada uno con capacidad de transportar un caudal de 3.71L/s a una velocidad de 0.2m/s.
7.2 Cámara de entrada
El sistema de entrada será una cámara compuesta por un vertedero dispuesto a todo lo ancho de la estructura, además para los excesos de caudal, se instalará un rebose en tubería, el cual tendrá capacidad para evacuar todo el caudal que ingresa al sistema.
7.2.1 Dimensionamiento de la cámara de entrada
La velocidad del agua en la cámara debe estar entre 0,2 < Vc <0,6 m/s y el tiempo de detención debe estar entre 10 < t < 30 segundos
Vc = Q / A |  | = | #DIV/0! | m/s
Asumiendo un t |  | = | 30 | segundos
V = Q * t |  | = | 3.78 | m3
Asumiendo h |  | = | 0.5
A = V / h |  | = | 7.56 | m2
Asumiendo una cámara cuadrada:
L = A1/2 |  | = | 2.75 | m
Entonces, b = L |  | = | 2.75 | m
Verificando la velocidad superficial:
v = Q / A |  | = | 0.016661 | m/s
Teniendo en cuenta que con los datos anteriores, la velocidad no cumple, se asume una v = 0,2m/s
v |  | = | 0.2 | m/s
A = Q / v |  | = | 0.63 | m2
Partiendo de una longitud de dos veces el ancho del desarenador
L = A1/2 |  | = | 0.79373 | m
Entonces, b = L |  | = | 0.79373 | m
V = Q x t |  | = | 1.26 | m3
h = V / A |  | = | 0.6 | m
Verificando la velocidad:
v = Q / A |  | = | 0.2 | m/s
De acuerdo con lo anterior, el canal de ingreso a los desarenadores tendrá las siguientes dimensiones: Ancho mínimo de 2.75m, Largo 2.75m y profundidad útil de 0.5m.
7.2.2 Vertedero de ingreso
Se usará la expresión para vertederos rectangulares de pared gruesa (e > 0,66hv), lo cual será constatado para verificar la correcta aplicación de la fórmula. Se tendrá en cuenta que el caudal de paso por el vertedero es la mitad, ya que son dos desarenadores.
Qv = [ 1,71 x Lv x hv3/2 ]
* Espesor de la cresta (en este caso es el muro) |  | = | 20 | cm
* Caudal de paso por el vertedero ; Qv |  | = | 63 | L/s
* Ancho del vertedero ; Lv |  | = | 1.7 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hv |  | = | 7.8 | cm
* e > 0,66hv |  | = | 5.148 | cm | Ok! vertedero de pared gruesa
7.2.2 Vertedero de ingreso
Para el cálculo del vertedero de entrada se usará la expresión de Francis para vertederos rectangulares de pared delgada.
Qs = [ 1,838 x Ls x hs3/2 ]
* Caudal de paso por el vertedero ; Qs |  | = | 75 | L/s
* Ancho del vertedero ; Ls |  | = | 2.5 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 6.4 | cm
7.2.3 Vertedero de excesos
Para evacuar el caudal excedente que pudiera llegar a la caja de entrada del desarenador, se proyectará un vertedero rectangular empleando la expresión de Francis para vertederos rectangulares de pared delgada, por el cual se verterá el caudal de excesos que llega al desarenador, teniendo en cuenta el obtenido para cuando se presenta el caudal máximo en la fuente (18,27L/s para un caudal máximo en la bocatoma de 16,08m³/s)
Qs = [ 1,838 x Ls x hs3/2 ]
* Caudal de paso por el vertedero ; Qs |  | = | 75 | L/s
* Ancho del vertedero ; Ls |  | = | 1 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero ; hs |  | = | 11.9 | cm
De acuerdo con lo anterior, se proyecta un vertedero de excesos que descargará las aguas a una caja de 0,30 m de ancho por 0,90m de profundidad, de la cual se conducirá el agua de exceso a una caja de desagüe a traves de una tubería que funcionará como orificio sumergido. A continuación se presentan los cálculos de la misma
h = [ (Q / (Cd x a))2 / 2g ]
Cd |  | = | 0.593
Diámetro orificio |  | = | 6 | pulg
Área del orificio |  | = | 0.018241 | m2
Q |  | = | 4.4118 | L/s
g |  | = | 9.81 | m2/s
h |  | = | 0.0084781 | m
Altura desde el fondo de la caja, hfc |  | = | 0.084678 | m
A partir de los cálculos presentados, se proyecta la intalación de una tubería de rebose de diámetro igual a Ø6", la cual conducirá las aguas de exceso hasta una caja de desagüe que a su vez las entregará al caño sin nombre más cercano.
7.2.4 Paso directo (by-pass)
Para hallar la tubería de paso directo que desviará el caudal hacia la conducción, cuando el desarenador requiera sacarse de servicio se puede utilizar la expresión del orificio sumergido L < 500 x Øp; donde L= longitud de la tubería; Øp = Diámetro de la tubería.
Qp = [ C x Ap x ( 2 x g x hp )1/2 ]
* Longitud de la tubería (desarenador - estación de bombeo) |  | = | 0 | m
* Verificación de L < 500 x Øp |  | = | 50.8 | m | Ok! se puede aplicar la fórmula
* Caudal de transporte por el paso directo ; Qp |  | = | 63 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio ; C |  | = | 0.6
* Diámetro del orificio asumido ; Øp |  | = | 4 | pulgadas (asumido)
* Área del orificio ; Ap |  | = | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad ; g |  | = | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio ; hp |  | = | 854.9 | cm
Para desviar el caudal hacia la tubería de conducción sin pasar por el desarenador, se usará una tubería de 4 pulg.
8. Diseño de la zona de salida
La zona de salida se diseñará de tal manera que permita un flujo constante, y mantenga la velocidad por debajo de la velocidad de arrastre (vel. horizontal), con el fin de evitar la resuspensión de las partículas sedimentadas. Se empleará un vertedero triangular que permitirá realizar el aforo de los caudales tratados, este vertedero entrega el agua a una caja de donde se desprende la tuberia que va hacia la PTAP.
8.1 Vertedero de aforo triangular de salida
|  |  | Caudal : | 63
|  |  | Temperatura : | 20
|  |  | Viscosidad absoluta : | 0.00010296
|  |  | Peso específico : | 998.23
|  |  | Gravedad : | 9.8
Se adopta vertedero triangular con angulo de 90º
Q = |  | 8/15 x Cd x (2 x g)1/2 x tan(Ø / 2) x h5/2 | [5 empty] | h (cm) | Q (L/s)
h | [6 empty] | 0.01 | 1 | 0.014
Ø = |  | 90 |  |  |  |  | 0.02 | 2 | 0.079
Cd = |  | 0.593 |  |  |  |  | 0.03 | 3 | 0.218
Tan(Ø / 2) = |  | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 4 | 0.448
[7 empty] | 0.05 | 5 | 0.783
[7 empty] | 0.06 | 6 | 1.235
Q = |  | 1,4 x h5/2 |  |  |  |  | 0.07 | 7 | 1.815
h = |  | 0.29 |  | m |  |  | 0.08 | 8 | 2.534
[7 empty] | 0.09 | 9 | 3.402
8.2 Dimensionamiento de la caja de salida | [6 empty] | 0.1 | 10 | 4.427
h = [ 73 x ( 1.3Q ) / b ]2/3 | [6 empty] | 0.10498 | 10.4983 | 4.999
Número de cajas recolectoras; (Nc) = |  |  | 1 | un
Caudal por cada caja; (qc) = |  |  | 63 | L/s
hc ( cm ) |  | = | 112.6569 | 94.5792 | 82.3527 | 70.9694
b ( cm ) |  | = | 5 | 6.5 | 8 | 10
Adoptar una caja de altura; H= hagua + BL = |  |  | 99.5792
Adoptar una caja de ancho; b = |  |  | 6.5
Adoptar una caja de largo; L = Ancho Vertedero + BL |  |  | 40
Verificación de la altura sobre el orificio de salida
Orificio sumergido |  |  |  | h = [ (Q / (Cd x a))2 / 2g ]
|  |  | Cd | = | 0.593
|  |  | Diámetro orificio | = | 4 | pulg
|  |  | Área del orificio | = | 0.0081073 | m2
|  |  | Q | = | 4 | L/s
|  |  | g | = | 9.81 | m2/s
|  |  | h | = | 0.035282 | m
|  |  | Altura desde el fondo de la caja, hfc | = | 0.086082 | m
9. Sistema para extracción de arenas
Con el objetivo de ayudar a evacuar las arenas depositadas en la tolva de la estructura, se instalará una tubería de Ø4", provista de una válvula de bola del mismo diámetro.
* Número de orificios adoptados ; Ne |  | = | 10 | un
* Diámetro de los orificios adoptado ; Øe |  | = | 1.5 | cm
* Separación entre orificios ; Xr |  | = | 17 | cm
* Velocidad de arrastre de sólidos ; Va |  | = | 2 | cm/s
* Ancho de zona de influencia de cada orificio ; X |  | = | 15.0948 | cm
* Se verifica "ancho zona de inf. > separ. entre orif." ; X > Xr |  | = | Recalcule, no cumple ancho zona de influencia
* Relación entre diám. múlt. y diám. orif. ; R = Øe / Øm |  | = | 0.4
* Diámetro del múltiple extractor ; Øm |  | = | 2.9528 | pulg. | 4
* Suma del total de áreas de los orificios ; AT |  | = | 17.6715 | cm²
* Obtención del 50% del área del multiple ; Am,50% |  | = | 40.5366 | cm²
* Verificación de áreas, debe cumplirse ; AT < Am,50% |  | = | OK, cumple con la relación entre áreas
Según lo anterior, debe instalarse en el fondo del desarenador un múltiple extractor en tubería de Ø4pulg, perforado con 10 orificios de Ø1.5cm, en forma intercalada, separados entre sí cada 17cm.
Limpieza y descapote |  | m2 | 57.195
Excavación manual en material heterogéneo de 0 - 2m |  | m3 | 58.78 |  | Pilas de 1,2 de diámetro y enterradas 1,5, asumiendo 4 pilas cada 3 m de longitud, es decir una en cada esquina
Excavación en roca a cualquier profundidad |  | m3 | 6.53
Lleno compactado con material de la excavación, con D > 90% P.M. |  | m3 | 20.98
Regada de material sobrante de la excavación |  | m3 | 67.84
Entresuelo en piedra e = 20cm |  | m3 | 6.28
Solado de f`c=140 kg/cm2 para apoyo, e=5cm |  | m3 | 1.37
Concreto ciclópeo f´c=140Kg/cm2 con 40% en piedra de 4"-6" para conformación de la tolva, incluye impermeabilizante CONCREPLAS IM |  | m3 | 10.4 |  | Dos desarenadores y mayorado en un porcentaje
Concreto de f`c = 245 kg/cm2 para losa de fondo, incluye impermeabilizante CONCREPLAS IM y formaletería |  | m3 | 8.86 |  | Muros de 0,25 y losa de 0,25, incluye losa para caja de válvulas y losa del vertedero de entrada
Concreto de f`c = 245 kg/cm2 para muros del desarenador , incluye impermeabilizante CONCREPLAS IM y formaletería |  | m3 | 34.22 |  | Incluye muros de la caja de válvulas y muros del vertedero de entrada
Acero de refuerzo fy = 60.000 PSI, según norma NTC 2289 |  | Kg | 6417.6 |  | Corresponde a una cuantía de 120
Cinta PVC para juntas de construcción; e = 15cm |  | m | 94.55 |  | En perímetro de la losa de fondo y otro perímetro a los 1,5 de profundidad, longitud del muro entre dos desarenadores, y longitud del canal de entrada
Pantalla distribuidora de flujo en acero inoxidable en forma de "L" C 1/8" de 1,10m largo x 0,60 x 0,60m, con doblés de 0,10 m y 14 orificios de Ø2,5"; incluye pernos de anclaje en A.I de 21/4" x 1/4" |  | un | 2
Vertedero de salida en forma de " U " en acero inoxidable C 1/8" de 1,20m largo x 0,25 lado der x 0,50 m lado izq x 0,25m ancho; con doblés de 0,10 m. incluye pernos de fijación en A.I. De 21/4" x 1/4" |  | un | 2
Tubería PVC RDE 32,5 de Ø6", para paso directo |  | m | 0
Tubería PVC RDE 32,5 de Ø6", para rebose y desagüe de la estructura |  | m | 15
Abrazaderas zuncho metálico L= 45 cm para fijación de tuberías; incluye pernos de fijación en A.I. 21/4" x 1/4" |  | un | 23
Cubierta protectora en malla sintética con marco en madera inmunizada de 11/2" (incluye barniz 2 capas para protección) |  | un | 10
Codo de 90º de Ø6", HF, JH |  | un | 9
Tee de Ø6", HF, JH |  | un | 4
Valvula Wafer Tipo Mariposa |  | un | 2
Tapones sanitario Ø6" |  | un | 2
Pasamuro de Ø6", HF, JH extremo liso-liso; L = 40cm, Z = 7,5cm |  | un | 4
Unión dresser Ø6" |  | un | 4
Peldaños en varilla corrugada galvanizada Ø3/4" |  | un | 19
|  |  | NOMBRE | FIRMA | FECHA
ELABORO
REVISO
VERIFICO
VALIDO
10. Cálculo del Ø de la tubería de vertimiento al caño cercano
Con el fin de evacuar las aguas de exceso hacia el caño cercano, se proyecta la instalación de una caja que recibirá estas aguas y las descargará a través de una tubería a la fuente aledaña, a continuación se presenta el diseño hidráulo de la misma
Note on D150: proyectos: incluye un muro que separa los dos desarenadores
Note on D314: Corresponde a la cantidad del diseño estructural más un 10%.

## Viscosidad
TABLA 1 PESO ESPECIFICO Y VISCOSIDADES DEL AGUA
PARA DIFERENTES TEMPERATURAS
Temperatura (º C) | Peso Específico (Kgf/m3) | Viscosidad Absoluta (g/cm-s) | Viscosidad Absoluta (Kgf-s/m3) | Viscosidad Cinematica (cm2/s) | Peso Específico (g/cm3)
0 | 999.87 | 0.01792 | 0.00018286 | 0.017922 | 0.99987
1 | 999.93 | 0.01732 | 0.00017673 | 0.017321 | 0.99993
2 | 999.97 | 0.01674 | 0.00017082 | 0.016741 | 0.99997
3 | 999.99 | 0.01619 | 0.0001652 | 0.01619 | 0.99999
4 | 1000 | 0.01568 | 0.00016 | 0.01568 | 1
5 | 999.99 | 0.01519 | 0.000155 | 0.01519 | 0.99999
6 | 999.97 | 0.01473 | 0.00015031 | 0.01473 | 0.99997
7 | 999.93 | 0.01429 | 0.00014582 | 0.014291 | 0.99993
8 | 999.88 | 0.01387 | 0.00014153 | 0.013872 | 0.99988
9 | 999.81 | 0.01348 | 0.00013755 | 0.013483 | 0.99981
10 | 999.73 | 0.0131 | 0.00013367 | 0.013104 | 0.99973
11 | 999.63 | 0.01274 | 0.00013 | 0.012745 | 0.99963
12 | 999.52 | 0.01239 | 0.00012643 | 0.012396 | 0.99952
13 | 999.4 | 0.01206 | 0.00012306 | 0.012067 | 0.9994
14 | 999.27 | 0.01175 | 0.0001199 | 0.011759 | 0.99927
15 | 999.13 | 0.01145 | 0.00011684 | 0.01146 | 0.99913
16 | 998.8 | 0.01116 | 0.00011388 | 0.011173 | 0.9988
17 | 998.8 | 0.01088 | 0.00011102 | 0.010893 | 0.9988
18 | 998.62 | 0.0106 | 0.00010816 | 0.010615 | 0.99862
19 | 998.43 | 0.01034 | 0.00010551 | 0.010356 | 0.99843
20 | 998.23 | 0.01009 | 0.00010296 | 0.010108 | 0.99823
21 | 998.02 | 0.00984 | 0.00010041 | 0.0098595 | 0.99802
22 | 997.8 | 0.00961 | 9.8061e-05 | 0.0096312 | 0.9978
23 | 997.57 | 0.00938 | 9.5714e-05 | 0.0094028 | 0.99757
24 | 997.33 | 0.00916 | 9.3469e-05 | 0.0091845 | 0.99733
25 | 997.07 | 0.00895 | 9.1327e-05 | 0.0089763 | 0.99707
26 | 996.81 | 0.00875 | 8.9286e-05 | 0.008778 | 0.99681
27 | 996.54 | 0.00855 | 8.7245e-05 | 0.0085797 | 0.99654
28 | 996.26 | 0.00836 | 8.5306e-05 | 0.0083914 | 0.99626
29 | 995.97 | 0.00818 | 8.3469e-05 | 0.0082131 | 0.99597
30 | 995.68 | 0.008 | 8.1633e-05 | 0.0080347 | 0.99568
TABLA 2 NUMERO DE HAZEN
| Eficiencia Condiciones | 87.5 | 75 | 50
| 1 | 7 | 3 | 1
| 2 | 2.75 | 1.66 | 0.76
| 3 | 2.37 | 1.52 | 0.73