## Huerta Arriba
Optimización del sistema de acueducto de la vereda
San Francisco del municipio de San Pedro
de los Milagros
ANEXO 1 REVISIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA HUERTA ARRIBA
1. REJA DE CAPTACIÓN
Para realizar el chequeo del caudal maximo de captación en la reja, se utilizará la siguiente fórmula:
QC= L* Y [ (2g) * (E-Y) ]1/2
donde;
QC = Caudal de Captación (m3/s)
C = Coeficiente de Descarga para Rejas Inclinadas, C = |  |  | 0.435 | m
e = Relación de Vacios en la Reja, e = ((Nb+1)*eb)/L = |  |  | 0.65385
eb = Espacio entre barras, eb = |  |  | 0.015 | m
L = Longitud de la Reja, L = |  |  | 0.39 | m
Nb = Número de Barras, Nb = |  |  | 16
Øb = Diámetro de Barras, Øb = 3/8" = |  |  | 0.009525 | m
Lr = Ancho de la Reja, Lr = |  |  | 0.21 | m
g = Aceleración de la Gravedad, g = |  |  | 9.81 | m/s²
Y1 = Altura de la lámina de agua al inicio de la reja Y1 = |  |  | 0.02 | m
Y = Altura de la lámina de agua al final de la reja Y = |  |  | 0 | m
E = Energía específica E = |  |  | 0.020072 | m
Para hallar el valor de E se iterarán valores en la siguiente ecuación:
Lr= (1/eC) * [ Y1 * (1- Y1/E)1/2 - Y * (1- Y/E)1/2]
| Insertar E = | 0.020072 | Lr Iterado | Lr Real | OK
| Insertar E = |  | 0.21043 | 0.21
37.4633
2. VERTEDERO CENTRAL
Se revisará el caudal màximo de tránsito por el vertedero con la fórmula de Francis
QMT = (1,84 * b) * H3/2 (Francis)
donde;
b = Ancho de la Cresta del Vertedero, b = |  | 0.45 | m
H = Altura del Vertedero, H = |  | 0.1 | m
Q = Caudal Máximo de Tránsito,QMT = |  | 26.1837 | l/s
1. ORIFICIO DE CAPTACIÓN (Captación sumergida)
Para realizar el chequeo del caudal maximo de captación por el orificio de Ø 6", se utilizará la siguiente fórmula de orificio sumergido:
QC= Cd* A* [ (2g) * (H) ]1/2
donde;
QC = Caudal de Captación (m3/s)
C = Coeficiente de Descarga C = |  |  | 0.6 | m
Ø = Diámetro del orificio |  | Ø = | 3 | pulg.
A = Area del orificio |  |  | 0.0045604
g = Aceleración de la Gravedad, g = |  |  | 9.81 | m/s²
H = Altura de la lámina de agua H = |  |  | 0.2 | m
| QC (l/s)= | 5.4202