## DES-RAS 2000
Optimización del sistema de acueducto de la vereda
San Francisco del municipio de San Pedro
de los Milagros
ANEXO 3 REVISIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR QUEBRADA HUERTA ARRIBA
(87,5% DE EFICIENCIA Y TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE 0,02 cm según RAS 2000)
1. CALCULO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN, VS
Parámetros básicos para el chequeo
* Temperatura del Agua, T = |  |  | 14 | º
* Viscosidad Cinemática del Agua µ = |  |  | 0.011759 | cm2/s
* Tamaño de Partícula d = |  |  | 0.02 | cm Según RAS (Con Tratamiento Posterior)
* Porcentaje de Remoción %R = |  |  | 87.5 | %
* Aceleración de la Gravedad g = |  |  | 981 | cm/s2
* Peso Específico de la Arena rS = |  |  | 2.65 | gr/cm3
* Peso Específico del Agua r = |  |  | 1 | gr/cm3
Se utillizará la ecuación de STOKES para hallar la velocidad de sedimentación,
VS= [g * ( rS - r) * d2] / (18 * µ)
|  | VS= | 3.059 | cm/s
Vs según Alten - Hazen (T=10oC) = |  |  | 0.8 | cm/s
Vs según Alten - Hazen (T=17oC) = |  |  | 0.8961 | cm/s
Velocidad de Sedimentación Promedio, VS = |  |  | 1.9776 | cm/s
2. CALCULO DEL TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN, t
Dimensiones del Desarenador
* Profundidad Util (Hu) = |  |  | 1.2 | m
* Largo Util (Lu) = |  |  | 1.4 | m
* Ancho Util (Au) = |  |  | 0.8 | m
Volumen del Desarenador = Vt = |  |  | 1.344 | m3
Tiempo de Sedimentación, t = Hu/Vsp = |  |  | 60.6806 | s
3. CALCULO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA, a
|  | Defina el grado del desarenador = | 1
Malos deflectores o sin ellos |  |  | 1
Deflectores Buenos |  |  | 2
Muy Buenos Deflectores |  |  | 3
* Desarenadores sin deflectores (Flinn, Weston, Bogart) a / t = |  |  |  |  | 7 | Eficiencia (75-87.5)
Tiempo de Retención Hidráulica, a = |  |  | 7.0794 | mínutos |  | 87.5
4. CALCULO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DESARENADOR, Q
Q = Volumen del Desarenador / Tiempo de Retención Hidráulica = Vt / a
|  | 3.1641 | 0.0032959
Para una remoción de partículas con diámetros mayores o iguales a |  |  |  |  | 0.02 | cm con eficiencia del
87.5 | % este desarenador se debe operar con caudales menores o iguales a |  |  |  |  | 3.1641 | L/s
5. CALCULO DE LA RELACION DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION Y LA HORIZONTAL
Rv = Velocidad Sedimentaciòn/Velocidad Horizontal
Velocidad Horizontal = Q/Area Transversal
Velocidad Horizontal = |  | 0.0032959 | m/s | OK | (VH < 0,25 m/s RAS/2000)
| RV = | 6 | OK | (RV < 20 RAS/2000)
Para una remoción de partículas con diámetros mayores o iguales a |  |  |  |  | 0.02 | cm con eficiencia del
87.5 | % este desarenador se debe operar con caudales menores o iguales a: |  |  |  |  | 3.1641 | L/s

## VISC
TABLA DE PESO ESPECIFICO Y VISCOSIDADES DEL AGUA
PARA DIFERENTES TEMPERATURAS
Temperatura (º C) | Peso Específico (Kgf/m3) | Viscosidad Absoluta (g/cm-s) | Viscosidad Absoluta (Kgf-s/m3) | Viscosidad Cinematica (cm2/s)
0 | 999.87 | 0.01792 | 0.00018286 | 0.017922
1 | 999.93 | 0.01732 | 0.00017673 | 0.017321
2 | 999.97 | 0.01674 | 0.00017082 | 0.016741
3 | 999.99 | 0.01619 | 0.0001652 | 0.01619
4 | 1000 | 0.01568 | 0.00016 | 0.01568
5 | 999.99 | 0.01519 | 0.000155 | 0.01519
6 | 999.97 | 0.01473 | 0.00015031 | 0.01473
7 | 999.93 | 0.01429 | 0.00014582 | 0.014291
8 | 999.88 | 0.01387 | 0.00014153 | 0.013872
9 | 999.81 | 0.01348 | 0.00013755 | 0.013483
10 | 999.73 | 0.0131 | 0.00013367 | 0.013104
11 | 999.63 | 0.01274 | 0.00013 | 0.012745
12 | 999.52 | 0.01239 | 0.00012643 | 0.012396
13 | 999.4 | 0.01206 | 0.00012306 | 0.012067
14 | 999.27 | 0.01175 | 0.0001199 | 0.011759
15 | 999.13 | 0.01145 | 0.00011684 | 0.01146
16 | 998.8 | 0.01116 | 0.00011388 | 0.011173
17 | 998.8 | 0.01088 | 0.00011102 | 0.010893
18 | 998.62 | 0.0106 | 0.00010816 | 0.010615
19 | 998.43 | 0.01034 | 0.00010551 | 0.010356
20 | 998.23 | 0.01009 | 0.00010296 | 0.010108
21 | 998.02 | 0.00984 | 0.00010041 | 0.0098595
22 | 997.8 | 0.00961 | 9.8061e-05 | 0.0096312
23 | 997.57 | 0.00938 | 9.5714e-05 | 0.0094028
24 | 997.33 | 0.00916 | 9.3469e-05 | 0.0091845
25 | 997.07 | 0.00895 | 9.1327e-05 | 0.0089763
26 | 996.81 | 0.00875 | 8.9286e-05 | 0.008778
27 | 996.54 | 0.00855 | 8.7245e-05 | 0.0085797
28 | 996.26 | 0.00836 | 8.5306e-05 | 0.0083914
29 | 995.97 | 0.00818 | 8.3469e-05 | 0.0082131
30 | 995.68 | 0.008 | 8.1633e-05 | 0.0080347
NUMERO DE HAZEN
| Eficiencia Condiciones | 87.5 | 75
| 1 | 7 | 3
| 2 | 2.75 | 1.66
| 3 | 2.37 | 1.52