## DESARENADOR
|  |  |  | Optimización del sistema de acueducto de la vereda | Optimización del sistema de acueducto de la vereda
|  |  |  | San Francisco del municipio de San Pedro | San Francisco del municipio de San Pedro
|  |  |  | de los Milagros | de los Milagros
ANEXO 4 DISEÑO HIDRÁULICO DESARENADOR QUEBRADA MONTENEGRO
1. PARAMETROS BASICOS
*Población Proyectada 2030 | = | 8642 | hab
*Dotación | = | 200 | l/hab.día
*Caudal de Diseño | = | 1 | L/s | Se esta diseñando para el caudal un poco mayor al máximo que se propone se capte en esta fuente.
2. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
*Diámetro de la Partícula (Según RAS2000) | = | 0.01 | cm
*Eficiencia de Remoción | = | 87.5 | %
*Temperatura del Agua | = | 13 | °C
Peso Específico de la Arena | = | 2.65 | gr/cm3
Viscosidad Cinemática ( T=10ºC ) | = | 0.013104 | cm2/s
Viscosidad Cinemática ( T=13ºC ) | = | 0.0114 | cm2/s
Velocidad de Sedimentación, Vs (STOKES) | = | 0.78801 | cm/s
Vs según Alten - Hazen (T=10ºC) | = | 0.8 | cm/s
Vs según Alten - Hazen (T=13oC) | = | 0.87207 | cm/s
Velocidad Adoptada, Vsa | = | 0.83004 | cm/s
Carga Superficial, Cs | = | 8.3004 | l/s/m2
Chequeo del Número de Reynolds = | = | 0.72811 | OK, FLUJO LAMINAR
3. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE
* Profundidad Util (Hu) | = | 1.5 | m
Tiempo de Sedimentación ( t = H/Vsa ) | = | 180.7138 | s
* Para buenos deflectores (Flinn, Weston, Bogart) a / t | = | 2.75
Tiempo de Detención Hidráulica, a | = | 496.9629 | s
Volumen, V | = | 0.49696 | m³
Area Superficial, As | = | 0.33131 | m²
* Relación L/A | = | 3
Ancho (A) | = | 0.3 | Por facilidades de operación y mantenimiento de la unidad, se adoptará un ancho mínimo de 0,6 m
Longitud (L) | = | 0.9 | m
4. TOLVA PARA SEDIMENTOS
El volumen de la tolva debe ser el 20% del volumen de la zona de sedimentación
Vzona | = | 0.405 | m³
Vtolva | = | 0.0405 | m³
* Profundidad de la tolva | = | 0.3 | m
* Ancho canal desague | = | 0.3 | m
* Altura canal desague | = | 0.15 | m
Longitud del 1er. Tercio, desde entrada (L1) | = | 0.3 | m
Longitud al 2º. Tercio (L2) | = | 0.6 | m
Volumen de Sedimentos (Vsed) | = | 0.054 | m³ | OK
5. PANTALLA DEFLECTORA
* Velocidad entre Orificios | = | 0.18 | m/s
Area efectiva a través de los Orificios | = | 0.0055556 | m²
* Diámetro de Orificios | = | 1.5 | pulg.
Area de un Orificio | = | 0.0011401 | m2
Numero de Orificios | = | 4.8729
Caudal por Orificio | = | 0.20522 | l/s
6. CHEQUEO DE RELACION DE VELOCIDADES
* Velocidad Horizontal | = | 0.22222 | cm/s
* Velocidad Vertical | = | 0.83004 | cm/s
* Velocidad Horizontal / Velocidad Vertical | = | 0.26772 | OK
7. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ARENAS
Para la extracción de lodos se instalará una tubería de 4 pulgadas al final de la tolva de lodos, a la cual se le instalará una valvula de apertura y cierre rápido del mismo diametro de la tubería.

## velocidad de sedimentación
Tabla para cálculo de la velocidad de asentamiento de las particulas de diseño
Vs = ((rarena - ragua) x Ø2 x g / (18 x m) + Vs 10ºC x ( TºC + 23.3)/33.3)/2
Donde:
r arena = | 2.65 | g/cm3 |  | Ø | Vs 10ºC (mm/s)
r agua = | 1 | g/cm3 |  | 0.3 | 32
g = | 981 | cm/s2 |  | 0.2 | 21
T agua = | 13 | º C |  | 0.15 | 15
m 13ºC= | 0.00919 | cm2/s |  | 0.14 | 14
|  |  |  | 0.1 | 8
|  |  |  | 0.08 | 6
| Diámetro | Vs | Vs
| mm | mm/s | m3/m2-d
| 0.3 | 61.4744 | 5311.3845
| 0.2 | 31.0161 | 2679.7937
| 0.15 | 19.1839 | 1657.4894
| 0.14 | 17.22 | 1487.8098
| 0.1 | 9.2529 | 799.4511
| 0.08 | 6.4015 | 553.0896
Estudios y diseños Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Ciudad Bolivar