## Vertederos Bocatoma
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Julio de 2014 | Versión 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS SAN FRANCISCO
DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS VERTEDEROS DE LA CAPTACIÓN
1. Datos de entrada para el diseño
Ancho de est. de captación = |  | 1.29 | m (Medido en el sitio de captación)
Caudal de crecientes de la fuente = |  | 84 | L/s (Corresponde a un período de retorno de 25 años)
Caudal medio de la fuente = |  | 9 | L/s
Caudal de diseño de la estructura = |  | 1.92 | L/s
2. Vertederos de la estructura de captación
A continuación se realizará la verificacion del vertederos de la bocatoma San Francisco para esto los caudales obtenidos del estudio hidrológico realizado a la quebrada, así como el ancho de la rejilla antes obtenido. Para llevar a cabo estos cálculos, se usará la expresión desarrollada por Francis para vertederos rectangulares de cresta gruesa (e > 0,66h).
Q = [ 1,71 x Lv x h3/2 ] (Manual de Hidráulica, Azevedo Netto; Pág 86)
Donde : | * Q : Caudal captado ; (L/s)
* Lv : Ancho del vertedero ; (m)
* h : Lámina de agua sobre vertedero ; (m)
2.1 Vertedero central o de captación
Éste vertedero, tiene la misma longitud de la rejilla de captación; de la siguiente forma:
Donde : | * QMED : Caudal de diseño ; (L/s) |  |  | QMED = | 1.92
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  | LMED = | 0.45
| * hMED : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  | hMED = | 0.019
El vertedero central de captación tendrá un ancho minimo de 45cm, y una altura minima de 1.9 cm.
2.2 Vertedero de caudal medio
Éste vertedero, tiene la misma longitud de la rejilla de captación y capacidad para permitir el paso del caudal medio de la quebrada; de la siguiente forma:
Donde : | * QMED : Caudal de diseño ; (L/s) |  |  | QMED = | 9
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  | LMED = | 0.45
| * hMED : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  | hMED = | 0.05
2.3 Vertedero de crecida
El vertedero de crecida se verifica con el caudal de crecientes de la fuente, para un período de retorno de 25 años; además, la longitud del vertedero es el ancho de la estructura actual de captación.
Donde : | * LMAX : Ancho del vertedero ; (m) |  |  | LMAX = | 1.29
| * QMAX : Caudal de crecida ; (m3/s) |  |  | QMAX = | 0.073
| * hMAX : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  | hMAX = | 0.1
| * hv: Altura del vertedero de crecidas; (m) |  |  | hv = | 0.15
De acuerdo con lo anterior, se concluye que el vertedero de crecida tiene por dimensiones L = 1.29 m, h = 0.15 m; con una capacidad de 0.073m³/s; lo cual indica que si el caudal que transporta la quebrada llegara a superar éste valor, simplemente se desbordará por encima de la estructura de captación.