## Caja de derivacion
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Julio de 2014 | Versión 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS SAN FRANCISCO
DISEÑO ESTRUCTURA DE REGULACIÓN
Como requerimiento de la Autoridad Ambiental (Corantioquia), en los sistemas de captación de aguas superficiales deben existir dispositivos que permita controlar la entrada del caudal requerido al acueducto. De acuerdo con lo anterior, a continuación se realiza el dimensionamiento del dispositivo de entrada del afluente (tramo bocatoma-desarenador). Dicho dispositivo estará conformado por la tubería de ingreso al sistema, vertedero de aforo, tubería de rebose de caudales excedentes y tuberías de purga. Debe aclararse que el sistema propuesto se proyecta construir en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV).
De igual manera, se tiene que de acuerdo con los datos obtenidos del diseño de las redes de alcantarillado, donde se incluye el sistema de alivio de las aguas combinadas, el caudal de exceso que viene por el tramo residual es el siguiente:
* Caudal excedente por tramo residual; Qexc = |  | 46.7 | L/s (valos obtenido del diseño del sistema de alivio)
1. Dimensionamiento de la caja de derivación
1.1 Definición de dimensiones de la estructura de regulación
Con el caudal concesionado de la quebrada se define el caudal de diseño para el dispositivo de rebose y salida de la caja de derivación; con dicho caudal se procede entonces a realizar el dimensionamiento de la estructura. Inicialmente, se asume el largo y ancho de la caja, y luego se obtiene la profundidad y las dimensiones de los demás elementos.
* Longitud del dispositivo; L = |  | 0.6 | m (valor asumido para el diseño)
* Ancho del dispositivo; a = |  | 0.6 | m (valor asumido para el diseño)
1.2 Análisis del diámetro del orificio afluente al desarenador (salida caja de derivación)
Para garantizar el paso del caudal de captación proveniente de la bocatoma hacia el desarenador existente, se utiliza la expresión del orificio sumergido, conociendo para ello el diámetro de la tubería de aducción (existente). El cálculo es como sigue:
Qc = [ Co x Ao x (2 x g x Ho) ^1/2 ]; Ao = [ p x Do² / 4 ]
* Caudal de captación del sistema; Qc = |  | 1.92 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio; Co = |  | 0.6
* Diámetro del orificio; Do = |  | 3 | pulgadas
* Diámetro del orificio; Do = |  | 0.0762 | m
* Área seccional del orificio; Ao = |  | 0.0045604 | m²
* Aceleración de la gravedad; g = |  | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.03 | m
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 3 | cm
Según lo anterior, para la conducción de las aguas provenientes de la bocatoma pasando por la nueva caja de entrada hasta el desarenador, se tiene una tubería de Ø3 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 3 cm.
1.3 Dimensionamiento de la tubería de rebose
Como dispositivo de control de caudales de entrada al desarenador, se proyecta la instalación de un vertedero circular, el cual estará dispuesto antes del vertedero de aforo. A continuación, se presenta el cálculo de la tubería de rebose, usando para ello la siguiente fórmula:
Qc = 1.518x(d)^0.693x (H)^1.807
* d = Diametro de la Tuberia |  | 0.1016 | m | (Valor asumido de 4'')
* H = Diametro de la tuberia |  | 0.1016 | m | (Valor asumido de 4'')
|  | Qc | 0.0049947 | m3/s
|  |  | 4.9947 | l/s
La tubería de rebose proyectada para el control de flujo en el afluente del desarenador tendrá un diámetro de 4'' y podrá evacuar un caudal de 5,0 l/s. Los caudales excedentes serán descargados en la quebrada San Francisco.
1.4 Dimensionamiento del dispositivo de aforo
Para la determinación y aforo del caudal que ingresa al sistema, se proyecta la instalación de un vertedero triangular construido en una lámina de poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV). Se selecciona dicho dispositivo de aforo (vertedero triangular); ya que este tipo de estructuras hacen posible una mayor precisión en la medida de cargas correspondientes a caudales reducidos (como es nuestro caso). En la práctica, estos vertederos son empleados con forma de triángulo isósceles, siendo más usuales los de 90º, para el dimensionamiento del vertedero, se emplea la fórmula desarrollada por Thomson (Tomado de la Referencia 1).
Q = [ K x H5/2 ]
Donde:
* Q = Caudal de paso por el vertedero (m³/s)
* K = Constante de la ecuación, toma valores entre 1,40 y 1,46 (para nuestro caso se adopta un valor promedio de 1,43)
* H = Lámina de agua sobre el vertedero (m)
A continuación, se presenta la tabla con el resumen del cálculo del caudal de paso por el vertedero, conociendo la lámina de agua.
| H (m) | H (cm) | Q (m³/s) | Q (L/s)
| 0.01 | 1 | 1.43e-05 | 0.0143
| 0.015 | 1.5 | 3.9406e-05 | 0.039406
| 0.02 | 2 | 8.0893e-05 | 0.080893
| 0.025 | 2.5 | 0.00014131 | 0.14131
| 0.03 | 3 | 0.00022291 | 0.22291
| 0.035 | 3.5 | 0.00032772 | 0.32772
| 0.04 | 4 | 0.0004576 | 0.4576
| 0.045 | 4.5 | 0.00061428 | 0.61428
| 0.05 | 5 | 0.00079939 | 0.79939
| 0.055 | 5.5 | 0.0010145 | 1.0145
| 0.06 | 6 | 0.001261 | 1.261
| 0.065 | 6.5 | 0.0015404 | 1.5404
| 0.07 | 7 | 0.0018539 | 1.8539
| 0.071 | 7.1 | 0.0019208 | 1.9208
| 0.075 | 7.5 | 0.0022029 | 2.2029
| 0.08 | 8 | 0.0025886 | 2.5886
| 0.085 | 8.5 | 0.0030122 | 3.0122
| 0.09 | 9 | 0.0034749 | 3.4749
| 0.095 | 9.5 | 0.0039778 | 3.9778
| 0.1 | 10 | 0.0045221 | 4.5221
1.5 Dimensiones definitivas del dispositivo
Una vez definidas los diámetros de los sistemas de salida, desagüe; así como las láminas de agua para los diferentes componentes que conforman la caja de entrada, se determina la profundidad útil mínima requerida para tal estructura.
* Diámetro del orificio de entrega; Do = |  | 0.0762 | m (Corresponde a la tubería de entrega de la caja al desarenador)
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.03 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero; Hv = |  | 0.071 | m
* Altura mínima requerida caja; Hmc = |  | 0.1772 | m
* Altura adoptada caja entrada; Hc = |  | 0.6 | m
Retomando los anteriores cálculos, se tiene que el dispositivo de control de caudales, será una caja de largo 0.6m, ancho 0.6m y altuta total 0.6m, la cual se construrá en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
Nota: La caja de derivación estará dividida en dos compartimentos a través del vertedero de aforo, cada uno de éstos tendrá una tubería de purga de 2'' de diámetro localizadas en el fondo de la caja, la cuales se unirán y posteriormente descargarán a la fuente a través de una sola tubería.