## Tuberia de aduccion
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Junio de 2014 |  | Versión 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN PROYECTADA CAJA DE DERIVACIÓN - DESARENADOR
1. TUBERIA DE ADUCCIÓN
A continuación se evaluará la capacidad hidráulica de transporte de la tubería que comunica la caja de derivación y el desarenador, para ello se utilizará la expresión matermática de Darcy Weisbach:
donde:
hf = pérdida de carga debida a la fricción.
f = factor de fricción de Darcy. (adimensional)
L = longitud de la tubería. (m)
D = diámetro de la tubería. (m)
Q = Caudal (m³/s)
g = aceleración de la gravedad: g = |  |  | 9.81
Para encontrar el factor de fricción de Darcy Weisbach se tiene la siguiente expresión matemática:
e = Rugosidad de la tubería (m): Para tubos lisos el valor de "e" es igual a 0,00001 o menos. (Tabla 33. del libro Jorge Arturo Pérez Parra; Pág 201)
El diámetro de la tubería de aducción será de Ø3" en PVC, por lo tanto el valor de "f" para este díametro será:
Diámetro de la tubería: D |  | 3
Rugosidad absoluta: e |  | 1e-05
Factor de fricción: ¦ |  | 0.01262
| Long. total equivalente = S Le,i |  |  |  | 194.45
De la topografía se tiene que el desnivel entre la bocatoma y el desarenador es:
Cota de la lámina de agua para Qmax en la bocatoma: |  |  |  | 1219.4473
Cota de la tubería a la entrada del desarenador: |  |  |  | 1214.09
|  |  | hf = desnivel: | 5.3573
Por lo tanto el caudal máximo que se puede transportar por la tubería de PVC Ø4" con un desnivel de 5,35m será:
| Caudal Máximo Q: |  | 0.0082389
| Caudal Máximo Q: |  | 8.2389
Pero de acuerdo al caudal aforado, realizado en la salida de campo en el mes de marzo de 2010 el caudal máximo que transporta la tubería es:
Caudal Máximo Q (aforado): |  | 11.62 | 0.01162
Cálculo de la velocidad en la tubería
|  | Área de la tubería A: | 0.0050265
|  | Velocidad v: | 2.3117

## Diseñ Desaren (0,75mm)
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 (tres) Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Julio de 2014 | Versión 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS SAN FRANCISCO
DISEÑO HIDRÁULICO DEL DESARENADOR
Con el fin de remover los materiales gruesos y algunos finos que transporta el agua captada en la quebrada San Francisco y tambien para evitar la entrada de partículas indeseables que pueden disminuir la eficiencia de las operaciones realizadas en la Planta de Potabilización; se presenta a continuación el diseño hidráulico del desarenador. El diámetro de partícula a remover en estos sistemas cuando se tiene un tratamiento posterior, corresponde a particulas con diámetro superiores o iguales a 0,2 mm ; y cuando no se tiene planta de tratamiento se deben remover particulas con diámetros mayores de 0,075 mm (limo fino), para que no se presenten problemas en las tuberías que conducen agua sin tratar, aunque en la vereda San Francisco se cuenta con planta de tratamiento se realizará el diseño con un diámetro de partícula de 0,075 mm ya que asi se garantiza la remoción de una mayor cantidad de partículas de diferentes tamaños y se obtiene agua de mejor calidad.
1. Parámetros básicos de diseño
Según el RAS/2.000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
1.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, debe ser el QMD más las pérdidas en la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5% (Numeral B.4.4.6.2)
1.2 Relación dimensiones de la estructura: La relación largo-ancho debe estar entre 3 y 6, se recomienda un valor de 4(1); además, la profundidad útil debe ser como mínimo 1,5m(2). La relación largo-profundidad tolva de arenas debe estar entre 1 y 10 (Numeral B.4.4.6.4).
1.3 Profundidad de la tolva de arenas: Se recomienda un valor entre 0,75m y 1,50m; aunque tambien puede ser que la altura de la tolva sea igual a la altura útil de la estructura (Numeral B.4.4.6.4).
1.4 Sistema de evacuación de arenas: El dispositivo para la evacuación de arenas debe tener una pendiente mínima del 5%. La pendiente de las tolvas debe estar entre 5% y 8% (Numeral B.4.4.6.6).
1.5 Rebose y limpieza: Dichos dispositivos deben conectarse a una tubería o canal de descarga cuyo diámetro o ancho sea como mínimo de 25cm y/o tener una pendiente superior al 2% (Numeral B.4.4.6.6).
1.6 Velocidad de sedimentación: La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación de las partículas a remover, debe ser menor de 20 (Numeral B.4.4.6.3).
1.7 Tratamiento posterior a la desarenación: Se presenta las siguientes situaciones: * Con tratamiento posterior: Vel. horizontal máxima = 0,25m/s ; Ø mín part. = 0,2mm ; Eficiencia mín = 75%. * Sin tratamiento posterior: Vel. horizontal máxima = 0,17m/s ; Ø mín part. = 0,1mm ; Eficiencia mín = 75%.
1.8 Número de Reynolds: Con la finalidad de garantizar un flujo láminar y para no generar corrientes de agua que produzcan corto circuitos, el número de Reynolds debe ser menor de 1.
1.9 Peso específico de las partículas: El peso específico de las arenas a remover en el desarenador, se puede suponer en 2,65 g/cm³ (Numeral B.4.4.6.3).
1.10 Codicionantes de la eficiencia: Depende del tamaño de la pertícula, de los dispositivos de entrada y salida, de la relación entre las dimensiones geométricas de la estructura, del área superficial y de la profundidad (1).
Referencias bibliográficas consultadas: (1) : LARA DE CASTILLO, Benilda y Otros. ACUEDUCTOS, Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Popayán, Agosto de 1.997. (2) : CORCHO ROMERO Freddy Hernán, DUQUE SERNA José Ignacio. ACUEDUCTOS "TEORÍA Y DISEÑO", Universidad de Medellín, Centro General de Investigaciones, Medellín, Marzo de 1.993.
1. Datos de entrada para el diseño
* Diámetro tuberiá de aducción ; Ø |  | = | 3 | pulg
* Caudal de diseño ; Qd |  | = | 2 | L/s
* Diámetro de la partícula ; Øp |  | = | 0.0075 | cm
* Eficiencia de Remoción ; Er |  | = | 87.5 | %
* Temperatura media del agua ; Tº |  | = | 15 | °C
* Peso específico de la arena ; rs |  | = | 2.65 | g/cm3
* Peso específico del agua ; ra |  | = | 0.99913 | g/cm3
* Aceleración de la gravedad ; g |  | = | 981 | cm/s²
* Viscosidad cinemática del agua ; m |  | = | 0.01146 | cm2/s
2. Cálculo de la velocidad de sedimentación
Se utillizará la ecuaciones de Stokes y Alten-Hazen para hallar la velocidad de sedimentación de las partículas.
VS = [ g x ( rs - ra ) x Øp² ] / ( 18 x m ) ; Vs,Tº = Vs,10º x [ ( Tº + 23,3 ) / 33,3 ] ; Vsa = [ Vs + Vs,Tº ] / 2
* Velocidad de sedimentación usando Stokes ; Vs |  | = | 0.44162 | cm/s
* Vs según Allen-Hazen a una temp. de 10ºC ; Vs,10º |  | = | 0.563 | cm/s | Corcho
* Vs según Allen-Hazen a la temp. de diseño ; Vs,Tº |  | = | 0.64753 | cm/s
* Velocidad de sedimentación adoptada ; Vsa |  | = | 0.54458 | cm/s
* Carga Superficial ; Cs |  | = | 5.4458 | L/s/m²
3. Cálculo y verificación del Número de Reynolds
Re = [ ( Øp x Vsa ) / m ]
* Número de Reynolds ; Re |  | = | 0.3564 | OK flujo laminar, Re < 1,0
4. Dimensionamiento del desarenador
Teniendo en cuenta las recomendaciones del RAS/2.000, mostradas en el Numeral (1.) del presente anexo, se procederá a dimensionar la zona de sedimentación del desarenador como se muestra.
t = H / Vsa ; M = a / t ; V = Qd / a ; As = V / H ; As = L x A
* Profundidad útil del desarenador ; H |  | = | 1.89
* Tiempo de sedimentación de la partícula ; t |  | = | 347.0583 | s
* Grado del desarenador, según Flinn, Weston y Bogart |  | = | 3
- Malos deflectores o sin ellos |  | = | 1
- Deflectores Buenos |  | = | 2
- Muy Buenos Deflectores |  | = | 3
* Relación entre tiempo de det. y tiempo de sedim. ; M |  | = | 2.37
* Tiempo de detención hidráulica ; a |  | = | 1663.2 | 27.72
* Volumen de la zona de sedimentación ; V |  | = | 3.3264 | m³
* Área útil superficial del desarenador ; As |  | = | 1.76 | m²
* Relación largo útil - ancho útil ; L / A |  | = | 2.75
* Ancho útil del desarenador ; A |  | = | 0.8 | m
* Largo útil del desarenador ; L |  | = | 2.2 | m
5. Velocidad horizontal, velocidad de arrastre y relación entre velocidades
Vh = [ Qd / ( A x H ) ] ; Va = [125 x ((Ss - 1) x d) ^ 0,5] ; N = Vh / Vsa
* Velocidad horizontal ; Vh |  | = | 0.13228 | cm/s | OK RAS/2000 : Vh < 25cm/s
* Velocidad de Arrastre; Va |  | = | 13.9054 | cm/s | Va > Vh; OK
* Relación de velocidades ; N = Vh/Vsa |  | = | 0.2429 | Relación < 20; RAS 2000 numeral B.4.4.6.3
6. Diseño de la zona de entrada
6.1 Pantalla distribuidora de flujo
Con la finalidad de eliminar corto circuitos y distribuir el flujo uniformemente en todo el área del desarenador, se diseñará una pantalla distribuidora con orificios, como se muestra a continuación.
Ao = Qd / Vo ; Ao = No x a ; a = [ p x Øo² ] / 4 ; Qo = Qd / No
* Velocidad en cada orificio ; Vo |  | = | 0.2 | m/s | (asumido)
* Área total de los orificios ; Ao |  | = | 0.01 | m²
* Diámetro de cada orificio ; Øo |  | = | 1 | pulgadas (asumido)
* Área de un orificio ; a |  | = | 0.00050671 | m²
* Número total de orificios ; No |  | = | 20 | un
* Caudal por orificio ; Qo |  | = | 0.1 | L/s
La pantalla distribuidora de flujo proyectada tendrá 20 orificios de Ø1 pulgadas, cada uno con capacidad de transportar un caudal de 0.1L/s a una velocidad de 0.2m/s.
6.2 Caudal tubería de rebose
Qc = 1.518x(d)^0.693x (H)^1.807
* d = Diametro de la Tuberia |  | 0.1016 | m | (Valor asumido de 4'')
* H = Diametro de la tuberia |  | 0.1016 | m | (Valor asumido de 4'')
|  | Qc | 0.0049947 | m3/s
|  |  | 4.9947 | l/s
Por una tubería de rebose de 4'' de diámetro se puede evacuar 5,0 l/s de caudal excedente, por lo tanto para esta estructura la capacidad de la tubería de rebose es suficiente para evacuar el caudal de diseño.
6.3 Dimensiones Cámara de entrada
* Longitud ; L = |  | 0.4 | m
* Ancho ; a = |  | 0.8 | m
*Profundidad, h= |  | 0.85 | m
*Volumen útil, Vol= |  | 0.272 | m3
7.2.1 Dimensionamiento de la cámara de entrada
La velocidad del agua en la cámara debe estar entre 0,2 < Vc <0,6 m/s y el tiempo de detención debe estar entre 10 < t < 30 segundos
Vc = Q / A |  | = | 1.12 | m/s
Asumiendo un t |  | = | 30 | segundos
V = Q * t |  | = | 0.12 | m3
Asumiendo h |  | = | 0.5
A = V / h |  | = | 0.24 | m2
Asumiendo una cámara cuadrada:
L = A1/2 |  | = | 0.49 | m
Entonces, b = L |  | = | 0.49 | m
Verificando la velocidad superficial:
v = Q / A |  | = | 0.01666 | m/s
Teniendo en cuenta que con los datos anteriores, la velocidad no cumple, se asume una v = 0,2m/s
v |  | = | 0.2 | m/s
A = Q / v |  | = | 0.02 | m2
Partiendo de una longitud de dos veces el ancho del desarenador
L = A1/2 |  | = | 0.14142 | m
Entonces, b = L |  | = | 0.14142 | m
V = Q x t |  | = | 0.04 | m3
h = V / A |  | = | 0.6 | m
Verificando la velocidad:
v = Q / A |  | = | 0.2 | m/s
De acuerdo con lo anterior, el canal de ingreso a los desarenadores tendrá las siguientes dimensiones: Ancho mínimo de 0.49m, Largo 0.49m y profundidad útil de 0.5m.
La cámara de entrada será construida en acero inoxidable, el fondo de ésta y uno de sus lados se comportarán como placas deflectoras en donde se distribuirán los orificios anteriormente calculados. Las dimensiones de la zona de entrada son la siguientes: ancho igual al del desarenador, el cual es de 0.80 m, largo de 0.40 m y profundidad de 0.85 m.
7. Diseño de la zona de salida
Para la salida del agua al final de la estructura se utilizará un vertedero invertido en acero inoxidable, el cual en su fondo tendrá un orificio sumergido que se conectará a la salida del desarenador a través de un codo y la tubería necesaria en PVC diámetro de 4''.
7.1 Lámina de agua sobre el orificio sumergido
Para garantizar el paso del agua desde el desarenador hacia la conducción de agua cruda, se utiliza la expresión del orificio sumergido, conociendo para ello el diámetro de la tubería de conducción (existente). El cálculo es como sigue:
Qc = [ Co x Ao x (2 x g x Ho) ^1/2 ]; Ao = [ p x Do² / 4 ]
* Caudal de captación del sistema; Qc = |  | 2 | L/s
* Coeficiente de descarga del orificio; Co = |  | 0.6
* Diámetro del orificio; Do = |  | 4 | pulgadas
* Diámetro del orificio; Do = |  | 0.1016 | m
* Área seccional del orificio; Ao = |  | 0.0081073 | m²
* Aceleración de la gravedad; g = |  | 9.81 | m/s²
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 0.01 | m
* Lámina de agua sobre el orificio; Ho = |  | 1 | cm
Según lo anterior, en el fondo de la caja de salida del desarenador se tiene una tubería de Ø4 pulgadas, lo cual generará una lámina de agua sobre dicho orificio de 1 cm.
7.2 Lámina de agua sobre el vertedero rectangular sin contracciones
Como dispositivo para la salida del caudal del desarenador, se proyecta la instalación de un vertedero rectangular sin contracciones, el cual será invertido para que el agua entre a la caja de salida y posteriormente llegue a la conducción através del orifico sumergido. El vertedero estará dispuesto a lo largo de la caja de salida. A continuación, se presenta el cálculo de la citada estructura, usando para ello la fórmula de Francis para vertederos de pared delgada.
Qv = [ 1,838 x Lv x Hv3/2 ]
* Caudal de diseño del vertedero; Qv = |  | 2 | L/s
* Longitud del vertedero ; Lv = |  | 0.8 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero; Hv = |  | 0.01 | m
* Lámina de agua sobre el vertedero; Hv = |  | 1 | cm
El vertedero proyectado para conducir el flujo en la caja de salida del desarenador, será un dispositivo del tipo vertedero rectangular sin contracciones, el cual será de 0.8 m de longitud, con una lámina de agua sobre él de 1 cm, cuya capacidad de evacuación será de 2 L/s.
7.3 Dimensiones de la caja de salida
La caja de salida con vertedero invertido tendrá las siguientes dimensiones:
* Longitud ; L = |  | 0.2 | m
* Ancho ; a = |  | 0.8 | m
*Profundidad, h= |  | 0.2 | m | (Altura del vertedero)
La cámara de salida será construida en acero inoxidable, en su fondo de sección 0,80 m x 0,20 m se encontrará una tubería de 4'' de diámetro, la cual transportará el agua hacia la conducción de agua cruda, uno de los lados de la caja de salida será un vertedero rectangular de altura 0,30 m y ancho de 0,8 m, el otro lado de la caja en acero inoxidable se extenderá hacia el borde del tanque para actuar como pantalla retenedora de material flotante y obligar a que el agua pase por el vertedero invertido para salir de la estructura.

## Viscosidad
TABLA 1 PESO ESPECIFICO Y VISCOSIDADES DEL AGUA
PARA DIFERENTES TEMPERATURAS
Temperatura (º C) | Peso Específico (Kgf/m3) | Viscosidad Absoluta (g/cm-s) | Viscosidad Absoluta (Kgf-s/m3) | Viscosidad Cinematica (cm2/s) | Peso Específico (g/cm3)
0 | 999.87 | 0.01792 | 0.00018286 | 0.017922 | 0.99987
1 | 999.93 | 0.01732 | 0.00017673 | 0.017321 | 0.99993
2 | 999.97 | 0.01674 | 0.00017082 | 0.016741 | 0.99997
3 | 999.99 | 0.01619 | 0.0001652 | 0.01619 | 0.99999
4 | 1000 | 0.01568 | 0.00016 | 0.01568 | 1
5 | 999.99 | 0.01519 | 0.000155 | 0.01519 | 0.99999
6 | 999.97 | 0.01473 | 0.00015031 | 0.01473 | 0.99997
7 | 999.93 | 0.01429 | 0.00014582 | 0.014291 | 0.99993
8 | 999.88 | 0.01387 | 0.00014153 | 0.013872 | 0.99988
9 | 999.81 | 0.01348 | 0.00013755 | 0.013483 | 0.99981
10 | 999.73 | 0.0131 | 0.00013367 | 0.013104 | 0.99973
11 | 999.63 | 0.01274 | 0.00013 | 0.012745 | 0.99963
12 | 999.52 | 0.01239 | 0.00012643 | 0.012396 | 0.99952
13 | 999.4 | 0.01206 | 0.00012306 | 0.012067 | 0.9994
14 | 999.27 | 0.01175 | 0.0001199 | 0.011759 | 0.99927
15 | 999.13 | 0.01145 | 0.00011684 | 0.01146 | 0.99913
16 | 998.8 | 0.01116 | 0.00011388 | 0.011173 | 0.9988
17 | 998.8 | 0.01088 | 0.00011102 | 0.010893 | 0.9988
18 | 998.62 | 0.0106 | 0.00010816 | 0.010615 | 0.99862
19 | 998.43 | 0.01034 | 0.00010551 | 0.010356 | 0.99843
20 | 998.23 | 0.01009 | 0.00010296 | 0.010108 | 0.99823
21 | 998.02 | 0.00984 | 0.00010041 | 0.0098595 | 0.99802
22 | 997.8 | 0.00961 | 9.8061e-05 | 0.0096312 | 0.9978
23 | 997.57 | 0.00938 | 9.5714e-05 | 0.0094028 | 0.99757
24 | 997.33 | 0.00916 | 9.3469e-05 | 0.0091845 | 0.99733
25 | 997.07 | 0.00895 | 9.1327e-05 | 0.0089763 | 0.99707
26 | 996.81 | 0.00875 | 8.9286e-05 | 0.008778 | 0.99681
27 | 996.54 | 0.00855 | 8.7245e-05 | 0.0085797 | 0.99654
28 | 996.26 | 0.00836 | 8.5306e-05 | 0.0083914 | 0.99626
29 | 995.97 | 0.00818 | 8.3469e-05 | 0.0082131 | 0.99597
30 | 995.68 | 0.008 | 8.1633e-05 | 0.0080347 | 0.99568
TABLA 2 NUMERO DE HAZEN
| Eficiencia Condiciones | 87.5 | 75 | 50
| 1 | 7 | 3 | 1
| 2 | 2.75 | 1.66 | 0.76
| 3 | 2.37 | 1.52 | 0.73