ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL RIESGO

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TRES (3) ESTUDIOS Y DISEÑOS, QUE INCLUYEN LOS COMPONENTES DE RIESGOS Y/O AMENAZA, DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN TRES (3) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Agosto de 2014

Medellín – Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	8

2. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CORRIENTE LA BERRIONDA	9

2.1 CARTOGRAFÍA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO HIDROLÓGICO	9

2.2 VARIABLES HIDROCLIMÁTICAS	10

2.3 MODELO DIGITAL DEL TERRENO	12

2.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA SIMULACIÓN HIDROLÓGICA	14

2.4.1 Precipitación	14

2.4.2 Temperatura ambiental	17

2.4.3 Evapotranspiración potencial	19

2.5 CAUDALES MEDIOS DIARIOS PARA LAS MICROCUENCAS EN EL SITIO DE BOCATOMA	20

2.5.1 Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la corriente La Berrionda hasta el sitio de captación	22

2.5.2 Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la corriente La Berriondita hasta el sitio de captación	31

3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y AMENAZAS GEOLÓGICAS EN EL ÁREA DE LA BOCATOMA Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL  CORREGIMIENTO CESTILLAL, MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40

3.1 Movimientos en masa	40

3.2 GEOLOGÍA	43

3.2.1 Geología estructural	45

3.3 GEOMORFOLOGÍA	46

3.3.1 Morfodinámica	47

3.4 AMENAZAS GEOLÓGICAS	50

3.4.1 Amenaza sísmica	51

3.4.2 Amenaza por movimientos en masa	51

3.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	52

4. ESTUDIO DE AMENAZAS GEOLÓGICAS Y RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS	54

4.1 METODOLOGÍA	54

4.2 ASPECTOS GENERALES	55

4.2.1 Localización de la zona de estudio	55

4.2.2  Clima	56

4.3 TECTONISMO GENERAL	57

4.4  sismicidad	59

4.5  análisis del sector explorado	64

4.6 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS EROSIVOS ENCONTRADOS EN LA      ZONA	69

4.7 RECOMENDACIONES PARA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN	74

5. Conclusiones y recomendaciones	87

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  GEOTÉCNICAS	88

7. BIBLIOGRAFÍA	96

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Estaciones localizadas en el área de influencia del proyecto. Fuente IDEAM	11

Tabla 2. Serie mensual de precipitación para la estación Fuemia en mm. Fuente IDEAM	14

Tabla 3. Serie mensual de precipitación para la estación La Cumbre en mm. Fuente IDEAM	16

Tabla 4. Parámetros físico-hidráulicos del modelo agregado de tanques en la estación El Anil, quebrada Cañasgordas	20

Tabla 5. Parámetros del modelo agregado de tanque microcuenca La Berrionda	23

Tabla 6. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca La Berrionda en bocatoma	24

Tabla 7. Caudales mínimos estimados para la corriente La Berrionda en bocatoma en m3/s	26

Tabla 8. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal	27

Tabla 9. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel	27

Tabla 10. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente La Berrionda en bocatoma en m3/s	28

Tabla 11. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel	28

Tabla 12. Parámetros del modelo agregado de tanque microcuenca La Berriondita	31

Tabla 13. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca La Berriondita en bocatoma	33

Tabla 14. Caudales mínimos estimados para la corriente La Berriondita en bocatoma en m3/s	34

Tabla 15. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal	35

Tabla 16. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel	35

Tabla 17. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente La Berriondita en bocatoma en m3/s	36

Tabla 18. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel	37

Tabla 19. Humedad relativa	56

Tabla 20. Principales Sismo Sentidos en el Área Metropolitana y Valle de Aburra.	61

Tabla 21. Principales Sismos Sentidos en el Municipio de Cañasgordas	62

Tabla 22. Ángulos y espaciamiento para la instalación.	82

Tabla 23. Pendiente del talud y frecuencia del anclaje.	85

Tabla 24. Árboles utilizados para cercas vivas y estabilización de taludes	86

Tabla 25. Pediente sugerida según el tipo de material	92

Tabla 26. Espaciamiento para la siembra del  Vetiver	94

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización de la microcuenca La Berrionda. Fuente: SRTM	10

Figura 2. Localización de estaciones en las vecindades de las cuencas estudiadas. Fuente IDEAM	12

Figura 3. Modelo digital del terreno. Alturas sobre el nivel del mar	13

Figura 4. Histograma multimensual en mm, estación Fuemia	15

Figura 5. Histograma multimensual en mm, estación La Cumbre	16

Figura 6. Variación espacial de la temperatura ambiental en el área de estudio.	18

Figura 7. Evapotranspiración potencial en el área de influencia de las microcuencas estudiadas	19

Figura 8. Imagen del software del modelo agregado de tanques. Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín	22

Figura 9. a) perfil de meteorización y suelo en vertientes. b) perfil de meteorización y suelos en el filo por donde corre la vía.	46

Figura 10. a)  Morfología y vista general de las cuencas abastecedoras del acueducto, b) Línea de conducción en la vertiente, con movimientos en masa y cárcavas por debajo de ella.	47

Figura 11. Localización del sistema de acueducto de Cestillal, los círculos azules representan movimientos en masa recientes, el rojo, el único subreciente de hace más de una década.	48

Figura 12. Imagen del movimiento en masa mayor de la conducción, se observa crecimiento de líquenes en algunas partes, indicio de estabilización.	49

Figura 13. Localización de la zona de estudio.	55

Figura 14. Sismicidad en Colombia	63

Figura 15. Afloramiento rocoso, tubería con falta de empotramiento	65

Figura 16. Conformación de cárcavas en zona de vertiente por   caracterización del suelo en flujo de escombros	65

Figura 17. Afloramiento rocoso, La tubería no presenta empotramiento	66

Figura 18. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo	66

Figura 19. Tramo de Tubería Afectada por Deslizamiento y perdida de lineamiento horizontal	67

Figura 20. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo	67

Figura 21. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo y perdida de lineamiento horizontal	68

Figura 22. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo y perdida de lineamiento horizontal y vertical	69

Figura 23. Elementos que intervienen en el desprendimiento	70

Figura 24. Cárcavas	71

Figura 25. Proceso de erosión de cárcavas	73

Figura 26. Deslizamientos	73

Figura 27. Disipadores	75

Figura 28. Estabilización por conformación de talud y bermas.	76

Figura 29. Zanja de coronación y canales espina de pescado	77

Figura 30. Dimensiones de la zanja	78

Figura 31. Raíces para reforzar la estructura del suelo.	79

Figura 32. Siembra o revegetación utilizando Malla Metálica.	79

Figura 33. Relleno de una cárcava utilizando estacas vivas y fajinas.	81

Figura 34. Agromantos.	83

Figura 35. Instalación Agromantos.	85

Figura 36. Cruce área de tubería.	89

Figura 37. Planta y detalle de fundación.	90

Figura 38. Agromanto para control de erosión.	91

Figura 39. Detalle de Berma y Cuneta	92

# 1. INTRODUCCIÓN

Conhydra realiza mediante el contrato 038 la consultoría para la elaboración de estudios y diseños  que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en tres (3) Municipios del Departamento de Antioquia.  A continuación se realiza la descripción del sistema que hace parte del componente de acueducto del Corregimiento Cestillal del municipio de Cañasgordas.

Dentro de este contrato, la consultoría realizo los estudios  hidrológico, geológico y amenazas naturales  y el estudio de amenazas geológicas y recomendaciones geotécnicas. A continuación se presenta una breve introducción a estos  estudios.

El abasto de agua para la vereda Cestillal en el municipio de Cañasgordas, capta agua  a partir de dos bocatomas, de las corrientes denominadas como La Berrionda y La Berriondita, afluentes de la quebrada Cañasgordas. La fuentes de agua carecen de información de caudales, por lo tanto es necesario realizar estudio hidrológico que permita conocer el comportamiento del ciclo hidrológico asociado a dichas corrientes, con el fin de estimar mediante información primaria y modelación matemática y estadística, los caudales medios, mínimos y máximos, cuyo proceso y resultados se describen en el presente documento.

Dentro del marco del contrato Fondo de Adaptación – Conhydra, se incluye el estudio de las amenazas geológicas en las cuencas y áreas vecinas a la infraestructura de acueductos, en este caso del corregimiento Cestillal, municipio de Cañasgordas, (Antioquia). Como componente metodológico para evaluar las amenazas naturales se encuentran la geología y la geomorfología que aportan el conocimiento del suelo y subsuelo, indispensables para determinar la susceptibilidad a los fenómenos naturales y que eventualmente revelan su período de recurrencia. Metodológicamente, se aplicó la observación y análisis de los fenómenos de inestabilidad en el campo y se elaboró su cartografía geológica y geomorfológica directa, aplicando a la vez criterios morfodinámicos para la evaluación de la amenaza, tal como se describen en este informe.

# 2. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CORRIENTE LA BERRIONDA

## 2.1 CARTOGRAFÍA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO HIDROLÓGICO

Consultas realizadas en el IGAC, regional Antioquia-Chocó dan cuenta que para las microcuencas La Berrionda y La Berriondita, se dispone de cartografía base IGAC en escala 1:25000. Para éste estudio se utilizan  imágenes de satélite del SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), de tal manera que permita representar la elevación del terreno a partir de celdas cuadradas (píxeles) de 30.556 m. de ancho (CGIAR-CSI, 2004). Con dichas imágenes y software´s adecuados como Hidrosig bajo MapWindows y ArcGis, se puede delimitar la divisoria de agua y determinar sus parámetros morfométricos. Ver Figura 1.

Figura 1. Localización de la microcuenca La Berrionda. Fuente: SRTM

## 2.2 VARIABLES HIDROCLIMÁTICAS

Se realizaron consultas en el IDEAM y otras instituciones del Sistema de Información Nacional Ambiental, con el fin de encontrar la disponibilidad y localización de estaciones que pudieran suministrar información de variables hidroclimáticas como precipitación, temperatura ambiental y caudales, encontrándose que son varias las estaciones localizadas en las vecindades de las subcuencas objeto de estudio hidrológico, tal como se ilustra en la Figura 2 y Tabla 1.

Tabla 1. Estaciones localizadas en el área de influencia del proyecto. Fuente IDEAM

| Código | Tipo | Nombre | ºN | ºW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111003 | PM | Fuemia | 6º 51´ | 76º 15´ |
| 2622005 | PG | La Cumbre | 7º 2´ | 75º 56´ |
| 1111701 | LG | El Anil | 6º 52´ | 76º 9´ |

Se concluye de la figura 2 que en el área interior y adyacente a las microcuencas existe información relacionada con la precipitación a partir de los registros suministrados por las estaciones Fuemia (PM) código IDEAM 1111003, La Cumbre (PG) código IDEAM 2622005; en el sitio bocatoma, no existe información de caudales, por lo tanto para el manejo y proceso de las variables hidrológicas, se emplea una metodología de trabajo catalogada y clasificada como de información escasa, es decir debe estar basada en la estimación y simulación matemática y estadística, utilizando los registros de la estaciones enunciadas y la estación El Anil (LG) código IDEAM 1111701, como estación satélite sobre la corriente Cañasgordas.

Figura 2. Localización de estaciones en las vecindades de las cuencas estudiadas. Fuente IDEAM

## 2.3 MODELO DIGITAL DEL TERRENO

Con el soporte informático del software Hidrosig bajo ambiente Windows, MapWindows v4.6, diseñado por el postgrado de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y ArcGis  versión 10 y con la cartografía básica, se procede a generar modelo digital de elevaciones (MDT) para las microcuencas objeto de estudio. El resultado es un MDT corregido de 35 m x 35 m, tal como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Modelo digital del terreno. Alturas sobre el nivel del mar

## 2.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA SIMULACIÓN HIDROLÓGICA

### 2.4.1 Precipitación

Las estaciones pluviométricas Fuemia y La Cumbre operadas por el IDEAM, son las que efectivamente identifican la precipitación de las cuencas estudiadas. Se toma la decisión de utilizar dichas estaciones para inferir su hidrología. Se dispone de registros de precipitación para el período común disponible según IDEAM, 1995-2003, información que incluye la influencia del cambio climático en Colombia. Las tablas 2 y 3 entregan la serie mensual de precipitación para dichas  estaciones.

Tabla 2. Serie mensual de precipitación para la estación Fuemia en mm. Fuente IDEAM

| AÑOS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 13 | 6 | 106 | 83 | 164 | 223 | 188 | 183 | 162 | 192 | 176 | 139 | 1635 |
| 1996 | 90 | 205 | 114 | 102 | 213 | 238 | 164 | 181 | 84 | 139 | 64 | 57 | 1651 |
| 1997 | 70 | 134 | 0 | 0 | 0 | 464 | 202 | 55 | 375 | 243.1 | 183 | 7 | 1733.1 |
| 1998 | 16 | 24 | 45 | 188 | 395 | 196 | 242 | 122 | 181 | 367 | 0 | 0 | 1776 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 210 | 197 | 130 | 121 | 191 | 345 | 246 | 98 | 156 | 1694 |
| 2000 | 116 | 146 | 82 | 119 | 338 | 242 | 233 | 233 | 141 | 138 | 94 | 94 | 1976 |
| 2001 | 34 | 11 | 40 | 30 | 203 | 123 | 47 | 13 | 262 | 69 | 169 | 76.6 | 1077.6 |
| 2002 | 0 | 3 | 75 | 61.7 | 201 | 123 | 79 | 93 | 147 | 195 | 59 | 132 | 1168.7 |
| 2003 | 0 | 12 | 33 | 146 | 396 | 240 | 186 | 91 | 310 | 308.7 | 198 | 98 | 2018.7 |
| 2004 | 119 | 13 | 48 | 137 | 207 | 134 | 149 | 123 | 178 | 213 | 168 | 33 | 1522 |
| 2005 | 25 | 6 | 60 | 129 | 163 | 191 | 114 | 96 | 169 | 203 | 243 | 158 | 1557 |
| 2006 | 57 | 109 | 128 | 143 | 182 | 77 | 88 | 79 | 87 | 96 | 179 | 45 | 1270 |
| 2007 | 0.1 | 0 | 117 | 145 | 217.5 | 142 | 79 | 119 | 34 | 106 | 63 | 95 | 1117.6 |
| 2008 | 11 | 93 | 80 | 134 | 150 | 166 | 200 | 155 | 194 | 74 | 190 | 76 | 1523 |
| 2009 | 163 | 51 | 120 | 60 | 86 | 141 | 11 | 0 | 25 | 238 | 106 | 0 | 1001 |
| PROM | 47.6 | 54.2 | 69.9 | 112.5 | 207.5 | 188.7 | 140.2 | 115.6 | 179.6 | 188.5 | 132.7 | 77.8 | 1514.7 |

Figura 4. Histograma multimensual en mm, estación Fuemia

Tabla 3. Serie mensual de precipitación para la estación La Cumbre en mm. Fuente IDEAM

| AÑOS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 20 | 0 | 0 | 163 | 297 | 346 | 243 | 295.5 | 245.6 | 315.2 | 149.5 | 222.8 | 2297.6 |
| 1996 | 152.1 | 154.5 | 288 | 311.1 | 404.1 | 389.6 | 347.3 | 238.4 | 294.9 | 243 | 183.8 | 118 | 3124.8 |
| 1997 | 131.8 | 184.5 | 152 | 249 | 311 | 280.5 | 75.8 | 38.5 | 260 | 318.5 | 238 | 30.6 | 2270.2 |
| 1998 | 36.2 | 102.7 | 271.2 | 348 | 393.2 | 226 | 314 | 269.1 | 310.4 | 265.8 | 0 | 0 | 2536.6 |
| 1999 | 153 | 227 | 168.9 | 359.6 | 284 | 288 | 182.8 | 271 | 426 | 374 | 277 | 243 | 3254.3 |
| 2000 | 166 | 161 | 53 | 264 | 254 | 305 | 285 | 219 | 321 | 261 | 108 | 138 | 2535 |
| 2001 | 76.7 | 35.7 | 179.1 | 195.4 | 337.3 | 192.5 | 164 | 63 | 282 | 286 | 227 | 219 | 2257.7 |
| 2002 | 80 | 33 | 228 | 422 | 406 | 283 | 121 | 129 | 198 | 222 | 160 | 169 | 2451 |
| 2003 | 0 | 216 | 277 | 253 | 373.2 | 304.9 | 270 | 262.7 | 356.2 | 266 | 137 | 103.6 | 2819.6 |
| PROM | 90.64 | 123.82 | 179.69 | 285.01 | 339.98 | 290.61 | 222.54 | 198.47 | 299.34 | 283.50 | 164.48 | 138.22 | 2616.31 |

Figura 5. Histograma multimensual en mm, estación La Cumbre

Se observa en las figuras 4 y 5 la distribución bimodal a lo largo del año, dos períodos secos y dos húmedos.

### 2.4.2 Temperatura ambiental

Dada la localización del área de estudio en la zona tropical, la variación anual de la temperatura no alcanza los 3ºC, mientras que la oscilación diaria puede ser de varios grados. Posee por lo tanto un régimen isotermal.

Una forma de estimar la temperatura ambiental es a partir de modelos de regionalización. Uno de esos modelos es la ecuación propuesta por Cenicafé (1997), que estima de forma adecuada la temperatura ambiental en los ecosistemas andinos colombianos:

Tmedia = 29.42 – 0.0061 *H

Tmedia es la temperatura media en °C y H es la altura sobre el nivel del mar. La figura 6 entrega la distribución espacial de la temperatura para las cuencas objeto de estudio y área de influencia, utilizando el MDT de elevaciones y la ecuación de Cenicafé, con los  software´s Hidrosig y ArcGis 10. La temperatura en la microcuenca La Berrionda oscila entre los 16 a 20 ºC.

Figura 6. Variación espacial de la temperatura ambiental en el área de estudio.

### 2.4.3 Evapotranspiración potencial

Del mismo modo que se procede para la temperatura y utilizando las mismas herramientas informáticas, la figura 7 entrega la variación espacial de la evapotranspiración potencial según el método de Cenicafé (1997). La variación de la evapotranspiración potencial para las microcuencas La Berrionda y Berriondita está en el rango de los 1159 a 1282 mm/año, ver figura 7. La evapotranspiración potencial se estima mediante la siguiente ecuación, donde H es la altura sobre el nivel del mar:

EVTP = (4.658 * Exp (-0.0002 *H))*365

Figura 7. Evapotranspiración potencial en el área de influencia de las microcuencas estudiadas

## 2.5 CAUDALES MEDIOS DIARIOS PARA LAS MICROCUENCAS EN EL SITIO DE BOCATOMA

La microcuencas con punto de cierre en el sitio de toma carecen de registros históricos de caudales, por ello la estimación de estos se realiza de forma indirecta a través de la simulación hidrológica mediante el Modelo Agregado de Tanques (Vélez, 2001).  Para realizar dicha simulación se emplean registros de caudales medios diarios de la estación limnigráfica El Anil sobre la quebrada Cañasgordas, código IDEAM 1111701. Con dichos  registros de caudal y la serie histórica de precipitaciones de las estaciones Fuemia y La Cumbre, se calibran los parámetros hidráulicos del modelo y se estiman los caudales medios diarios para el período común 01/01/1995-31/12/2003, sobre un área de captación de 699.447 Km2 hasta la estación El Anil.

Los parámetros hidráulicos resultantes del proceso de calibración se presentan en la Tabla 4; la figura 8 entrega imagen del modelo agregado de tanques.

Tabla 4. Parámetros físico-hidráulicos del modelo agregado de tanques en la estación El Anil, quebrada Cañasgordas

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la cuenca en Km2 | 699.447 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 350 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup (mm/día) | 13 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf (mm/día) | 9 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 10 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 10 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 150 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 350.00 | 0 | 350 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 10.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup | 30.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf (acuífero) | 2000.00 | 0 | 2000 |
| Parámetros de Interpolación |  |  |  |
| Fuemia | 0.367 |  |  |
| La Cumbre | 0.700 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 0.3 |  |  |
| Exponente Evaporación | 15 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 800 |  |  |

Figura 8. Imagen del software del modelo agregado de tanques. Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín

### 2.5.1 Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la corriente La Berrionda hasta el sitio de captación

#### 2.5.1.1 Caudales medios diarios estimados

Dado que la microcuenca La Berrionda hace parte de la subcuenca de la quebrada Cañasgordas, son válidos los mismos parámetros físicos e hidráulicos del modelo agregado de tanques de la tabla 4.

Con los parámetros hidráulicos presentados en la tabla 4 y registros de lluvia  diaria de las estaciones Fuemia y La Cumbre como variables básicas, se estiman vía simulación hidrológica, la serie de caudales medios diarios para el período 01/01/1995-31/12/2003. Se emplea un valor de lluvia media multianual de 2434 mm, una temperatura media multianual de 20ºC y área hasta bocatoma de 0.322 Km2. Tabla 5.

Tabla 5. Parámetros del modelo agregado de tanque microcuenca La Berrionda

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 0.322 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 350 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup (mm/día) | 13 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf (mm/día) | 9 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 10 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 10 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 150 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 350.00 | 0 | 350 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 10.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup | 30.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf (acuífero) | 2000.00 | 0 | 2000 |
| Parámetros de Interpolación |  |  |  |
| Fuemia | 0.367 |  |  |
| La Cumbre | 0.695 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 0.26 |  |  |
| Exponente Evaporación | 15 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 800 |  |  |

Las tablas  5 a 12 del anexo 1 entregan las series de caudales medios diarios estimados para la microcuenca de la quebrada La Berrionda en el punto de cierre de la bocatoma. Celdas con valor a  cero en las tablas, significa que no se dispone de información original del IDEAM. La información del año 1995 se utiliza para la calibración y calentamiento del modelo agregado de tanques.

#### 2.5.1.2 Caudales medios mensuales estimados para la microcuenca La Berrionda en bocatoma

A partir de la información de las tablas anteriores, se obtiene la serie de caudales medios mensuales y multianual estimados para la microcuenca  en sitio de bocatoma. Ver tabla 6.

Tabla 6. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca La Berrionda en bocatoma

|  | AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.012 |
|  | 1997 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.027 | 0.006 | 0.002 | 0.017 | 0.022 | 0.010 | 0.001 | 0.011 |
|  | 1998 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.010 |
|  | 1999 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.016 | 0.009 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.011 |
|  | 2000 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.009 |
|  | 2001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.006 |
|  | 2002 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.009 |
|  | 2003 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.014 | 0.005 | 0.004 | 0.012 |
|  | PROM | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.010 |
| Q Ecológico |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| Caudal disponible |  | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.009 |

De la tabla 6 se concluye que el caudal multianual de la quebrada en sitio de captación es de 0.010 m3/s. El caudal ecológico según metodología emanada de la Resolución No. 0865 de 2004 del MINAMBIENTE, es de 0.001 m3/s, el caudal disponible para captación corresponde a 0.009 m3/s.

#### 2.5.1.3 Caudales mínimos estimados para la microcuenca La Berrionda en bocatoma

A partir de la serie de caudales medios diarios obtenida de la simulación, se extrae para cada mes y año el caudal mínimo registrado. Se construye de ésta manera la serie de caudales mínimos mensuales estimados para el período 1995-2003. Ver tabla 7.

Tabla 7. Caudales mínimos estimados para la corriente La Berrionda en bocatoma en m3/s

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
| 1997 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
| 1998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 1999 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 2000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 2002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 2003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |

#### 2.5.1.4 Caudales mínimos para diferentes periodos de retorno

Para la determinación de los caudales mínimos de la microcuenca para diferentes períodos de retorno, se utilizan las distribuciones Normal y Gumbel. Para dicha serie (tabla 7), se  calcula la media (µQmin) y la desviación estándar (σQmin). Para cada una de la funciones de distribución, se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución. Los resultados se entregan en las tablas 8 y 9.

Tabla 8. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal

| NORMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.1779 | -0.8413 | -1.2815 | -1.7509 | -2.054 | -2.3266 |
| Q m3/s | 0.001 | 0.0005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tabla 9. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.00108 | -0.71945 | -1.30456 | -2.04384 | -2.59228 | -3.13668 |
| Q m3/s | 0.002 | 0.0007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Se recomienda utilizar los resultados de la distribución Gumbel como la de mayor  tradición.

#### 2.5.1.5 Caudales máximos para diferentes periodos de retorno

Igual que el procedimiento utilizado para los caudales mínimos, de las series de caudales medios diarios, para cada mes y año, se extrae el valor máximo presentado; se genera una nueva serie de caudales máximos instantáneos estimados, tabla 10.

Tabla 10. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente La Berrionda en bocatoma en m3/s

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 0.036 | 0.049 | 0.099 | 0.139 | 0.129 | 0.102 | 0.084 | 0.052 | 0.069 | 0.056 | 0.101 | 0.062 |
| 1997 | 0.069 | 0.131 | 0.037 | 0.072 | 0.108 | 0.252 | 0.063 | 0.031 | 0.107 | 0.260 | 0.064 | 0.003 |
| 1998 | 0.000 | 0.056 | 0.114 | 0.079 | 0.106 | 0.045 | 0.080 | 0.065 | 0.060 | 0.060 | 0.006 | 0.000 |
| 1999 | 0.031 | 0.051 | 0.028 | 0.117 | 0.132 | 0.064 | 0.044 | 0.163 | 0.128 | 0.083 | 0.107 | 0.055 |
| 2000 | 0.052 | 0.090 | 0.013 | 0.187 | 0.120 | 0.136 | 0.047 | 0.062 | 0.071 | 0.053 | 0.074 | 0.027 |
| 2001 | 0.029 | 0.001 | 0.023 | 0.064 | 0.073 | 0.030 | 0.066 | 0.003 | 0.161 | 0.032 | 0.085 | 0.141 |
| 2002 | 0.002 | 0.000 | 0.083 | 0.088 | 0.185 | 0.094 | 0.062 | 0.104 | 0.074 | 0.062 | 0.095 | 0.166 |
| 2003 | 0.001 | 0.075 | 0.121 | 0.065 | 0.130 | 0.079 | 0.114 | 0.091 | 0.123 | 0.078 | 0.054 | 0.059 |

A dicha serie se le calcula la media y la desviación estándar y se aplica la distribución Gumbel, ver tabla 11. Se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución.

Qtr = μ + K * σ

Tabla 11. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 0.078 | 0.114 | 0.144 | 0.181 | 0.209 | 0.236 |

#### 2.5.1.6 Clasificación de amenazas por eventos hidroclimáticos

Se entrega a continuación clasificación de la amenaza por eventos hidroclimáticos extremos, según requerimientos del memorando interno de la Subgerencia de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación de fecha 20 de Junio de 2013

Eventos mínimos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | BAJA | Desabastecimiento de agua |
| 10 | 0.0 | MEDIA | Desabastecimiento de agua |
| 2.33 | 0.002 | ALTA | Desabastecimiento de agua |

Eventos máximos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.236 | BAJA | Bocatoma, conducción |
| 10 | 0.144 | MEDIA | Bocatoma, conducción |
| 2.33 | 0.078 | ALTA | Bocatoma, conducción |

#### 2.5.1.7 Análisis de resultados y  recomendaciones

Caudal ecológico

Con relación al caudal ecológico, es necesario que se diseñe estructura de control en bocatoma, de tal manera que se mantenga como mínimo en el cauce un caudal de 1 litro/s. Dicha estructura puede ser de tipo vertedero o de compuerta. Es importante instalar estación de medición de caudales, limnímetro o limnigrafo, aguas arriba de la bocatoma. La información colectada deberá ser suministrada a la autoridad ambiental competente.

Análisis de eventos extremos mínimos

Se concluye de las tablas 8 y 9 que existe un riesgo potencial  por desabastecimiento de agua cada cinco  a siete años, que se manifiesta en una disminución extrema de agua en el cauce, hecho que coincide con el periodo de retorno del conocido fenómeno del Niño, de acuerdo a organismos internacionales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deberán tomarse medidas y acciones de recuperación de cuencas y de ahorro y uso eficiente del agua. Obsérvese que el caudal mínimo con periodo de retorno de cinco años según la distribución Gumbel de 0.0007 m3/s, 0.7 litros/s, equivale a una disminución del 93% del caudal medio multianual de 0.10 m3/s, y que no suple el caudal ecológico de 1litro/s.

Análisis de eventos extremos máximos

Se recomienda para el diseño de obras hidráulicas en bocatoma y análisis de riesgo hidroclimatico de caudales extremos, utilizar el caudal con periodo de retorno de 100 años, esto es 0.236 m3/s, que equivale a un 95% más del caudal medio multianual de 0.010 m3/s.

### 2.5.2 Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la corriente La Berriondita hasta el sitio de captación

#### 2.5.2.1 Caudales medios diarios estimados

Dado que la microcuenca La Berriondita hace parte de la subcuenca de la quebrada Cañasgordas, son válidos los mismos parámetros físicos e hidráulicos del modelo agregado de tanques de la tabla 3.

Con los parámetros hidráulicos presentados en la tabla 4 y registros de lluvia  diaria de las estaciones Fuemia y La Cumbre como variables básicas, se estiman vía simulación hidrológica, la serie de caudales medios diarios para el período 01/01/1995-31/12/2003. Se emplea un valor de lluvia media multianual de 2434 mm, una temperatura media multianual de 20ºC y área hasta bocatoma de 0.259 Km2. Tabla 12.

Tabla 12. Parámetros del modelo agregado de tanque microcuenca La Berriondita

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 0.259 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 350 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup (mm/día) | 13 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf (mm/día) | 9 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 10 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 10 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 150 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 350.00 | 0 | 350 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 10.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup | 30.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf (acuífero) | 2000.00 | 0 | 2000 |
| Parámetros de Interpolación |  |  |  |
| Fuemia | 0.367 |  |  |
| La Cumbre | 0.695 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 0.26 |  |  |
| Exponente Evaporación | 15 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 800 |  |  |

Las tablas  20 a 27 del Anexo 2 entregan las series de caudales medios diarios estimados para la microcuenca de la quebrada La Berriondita en el punto de cierre de la bocatoma. Celdas con valor a  cero en las tablas, significa que no se dispone de información original del IDEAM. La información del año 1995 se utiliza para la calibración y calentamiento del modelo agregado de tanques

#### 2.5.2.2 Caudales medios mensuales estimados para la  microcuenca La Berriondita en bocatoma

A partir de la información de las tablas anteriores, se obtiene la serie de caudales medios mensuales y multianual estimados para la microcuenca  en sitio de bocatoma. Ver tabla 13.

Tabla 13. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca La Berriondita en bocatoma

|  | AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.010 |
|  | 1997 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.022 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 0.008 | 0.001 | 0.008 |
|  | 1998 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.008 |
|  | 1999 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.009 |
|  | 2000 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.007 |
|  | 2001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
|  | 2002 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 |
|  | 2003 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.009 |
|  | PROM | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.008 |
| Q Ecológico |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| Caudal disponible |  | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.007 |

De la tabla 13 se concluye que el caudal multianual de la quebrada en sitio de captación es de 0.008 m3/s. El caudal ecológico según metodología emanada de la Resolución No. 0865 de 2004 del MINAMBIENTE, es de 0.001 m3/s, el caudal disponible para captación corresponde a 0.007 m3/s.

#### 2.5.2.3 Caudales mínimos estimados para la microcuenca La Berriondita en bocatoma

A partir de la serie de caudales medios diarios obtenida de la simulación, se extrae para cada mes y año el caudal mínimo registrado. Se construye de ésta manera la serie de caudales mínimos mensuales estimados para el período 1995-2003. Ver tabla 14.

Tabla 14. Caudales mínimos estimados para la corriente La Berriondita en bocatoma en m3/s

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0007 |
| 1997 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0001 |
| 1998 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0000 |
| 1999 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0039 | 0.0018 | 0.0016 |
| 2000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0001 |
| 2001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0016 |
| 2002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0005 |
| 2003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0005 |

#### 2.5.2.4 Caudales mínimos para diferentes periodos de retorno

Para la determinación de los caudales mínimos de la microcuenca para diferentes períodos de retorno, se utilizan las distribuciones Normal y Gumbel. Para la serie de la tabla 14, se  calcula la media (µQmin) y la desviación estándar (σQmin). Para cada una de la funciones de distribución, se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución. Los resultados se entregan en las tablas 15 y 16.

Tabla 15. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal

| NORMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.1779 | -0.8413 | -1.2815 | -1.7509 | -2.054 | -2.3266 |
| Q m3/s | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tabla 16. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.00108 | -0.71945 | -1.30456 | -2.04384 | -2.59228 | -3.13668 |
| Q m3/s | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Se recomienda utilizar los resultados de la distribución Gumbel como la de mayor  tradición.

#### 2.5.2.5 Caudales máximos para diferentes periodos de retorno

Igual que el procedimiento utilizado para los caudales mínimos, de las series de caudales medios diarios, para cada mes y año, se extrae el valor máximo presentado; se genera una nueva serie de caudales máximos instantáneos estimados, Tabla 17.

Tabla 17. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente La Berriondita en bocatoma en m3/s

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 0.029 | 0.039 | 0.079 | 0.112 | 0.104 | 0.082 | 0.067 | 0.042 | 0.055 | 0.045 | 0.082 | 0.049 |
| 1997 | 0.055 | 0.106 | 0.030 | 0.058 | 0.087 | 0.203 | 0.051 | 0.025 | 0.086 | 0.209 | 0.051 | 0.002 |
| 1998 | 0.000 | 0.045 | 0.091 | 0.063 | 0.085 | 0.037 | 0.065 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 0.005 | 0.000 |
| 1999 | 0.025 | 0.041 | 0.023 | 0.094 | 0.106 | 0.052 | 0.035 | 0.131 | 0.103 | 0.067 | 0.086 | 0.044 |
| 2000 | 0.042 | 0.072 | 0.011 | 0.150 | 0.097 | 0.109 | 0.038 | 0.050 | 0.057 | 0.043 | 0.059 | 0.021 |
| 2001 | 0.023 | 0.001 | 0.019 | 0.052 | 0.059 | 0.024 | 0.053 | 0.002 | 0.129 | 0.026 | 0.068 | 0.113 |
| 2002 | 0.002 | 0.000 | 0.066 | 0.071 | 0.149 | 0.076 | 0.050 | 0.084 | 0.059 | 0.050 | 0.076 | 0.133 |
| 2003 | 0.055 | 0.106 | 0.091 | 0.150 | 0.106 | 0.203 | 0.067 | 0.131 | 0.103 | 0.209 | 0.086 | 0.049 |

A dicha serie se le calcula la media y la desviación estándar y se aplica la distribución Gumbel, ver Tabla 18. Se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución.

Qtr = μ + K * σ

Tabla 18. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 0.069 | 0.102 | 0.129 | 0.163 | 0.189 | 0.214 |

#### 2.5.2.6 Clasificación de amenazas por eventos hidroclimáticos

Se entrega a continuación clasificación de la amenaza por eventos hidroclimáticos extremos, según requerimientos del memorando interno de la Subgerencia de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación de fecha 20 de Junio de 2013.

Eventos mínimos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.00 | BAJA | Desabastecimiento de agua |
| 10 | 0.00 | MEDIA | Desabastecimiento de agua |
| 2.33 | 0.00 | ALTA | Desabastecimiento de agua |

Eventos máximos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.214 | BAJA | Bocatoma, conducción |
| 10 | 0.129 | MEDIA | Bocatoma, conducción |
| 2.33 | 0.069 | ALTA | Bocatoma, conducción |

#### 2.5.2.7 Análisis de resultados y  recomendaciones

Caudal ecológico

Con relación al caudal ecológico, es necesario que se diseñe estructura de control en bocatoma, de tal manera que se mantenga como mínimo en el cauce un caudal de 1 litro/s. Dicha estructura puede ser de tipo vertedero o de compuerta. Es importante instalar estación de medición de caudales, limnímetro o limnigrafo, aguas arriba de la bocatoma. La información colectada deberá ser suministrada a la autoridad ambiental competente.

Análisis de eventos extremos mínimos

Se concluye de las tablas 30 y 31 que existe un riesgo potencial  por desabastecimiento de agua cada cinco, que se manifiesta en una disminución extrema de agua en el cauce, hecho que coincide con el periodo de retorno del conocido fenómeno del Niño, de acuerdo a organismos internacionales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deberán tomarse medidas y acciones de recuperación de cuencas y de ahorro y uso eficiente del agua. Obsérvese que el caudal mínimo con periodo de retorno de cinco años según la distribución Gumbel de 0.000 m3/s, que equivale a una disminución del 100% del caudal medio multianual de 0.10 m3/s, y que no suple el caudal ecológico de 1litro/s.

Análisis de eventos extremos máximos

Se recomienda para el diseño de obras hidráulicas en bocatoma y análisis de riesgo hidroclimatico de caudales extremos, utilizar el caudal con periodo de retorno de 100 años, esto es 0.214 m3/s, que equivale a un 95% más del caudal medio multianual de 0.010 m3/s.

# 3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y AMENAZAS GEOLÓGICAS EN EL ÁREA DE LA BOCATOMA Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL  CORREGIMIENTO CESTILLAL, MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Para lograr el objetivo se visitó la zona de la bocatoma y sus alrededores en compañía del fontanero y miembros de la Acción Comunal de Cestillal, quienes conocen desde hace más de veinte años la problemática del acueducto y sus áreas vecinas; se obtuvo información adicional de vecinos del corregimiento, quienes aportaron testimonio acerca de daños, y problemas en la continuidad del servicio.

3.1 Movimientos en masa

Para evaluar su amenaza se utilizó el método directo, que consiste en realizar la observación y levantamiento detallado de sus aspectos geológicos y geomorfológicos, para compararlos con los diferentes episodios de inestabilidad en el área estudiada y de esta manera se obtiene una evaluación de su magnitud. Para evaluar su periodicidad se aplican criterios de presencia y estado evolutivo de las cicatrices de movimientos en masa encontradas en la zona aledaña al proyecto, teniendo en cuenta que ellas indican un rango de tiempo transcurrido desde la ocurrencia del fenómeno (edad), el cual se asimila a período de recurrencia (INGEOMINAS, 1992; PARRA, 2009).

Recientes: La zona de arranque se observa  sin o casi sin vegetación (0 a 10 años).

Subrecientes: Zona de arranque con vegetación de rastrojo bajo hasta alto (10 a 50 años).

Antiguas: Zona de arranque con redondeamiento de flancos (50 a 100 años)

Muy antiguas: Zona de arranque con redondeamiento de flancos y corona (100 a 300 años).

Nichos de deslizamientos: Solamente se observa una depresión topográfica con forma de movimiento en masa (> 300 años).

En muchos casos la amenaza se puede representar sobre mapas, en especial cuando se obtienen diferentes grados de la misma porque se trabajan áreas de tamaño considerable, aunque dichos mapas requieren de bases topográficas con precisiones que no se encuentran en ninguna de las bases topográficas disponibles para este trabajo. La sola elaboración de las bases a tales escalas (1:5.000 o mayores), es más costosa que los estudios aquí emprendidos.

Si se tiene en cuenta que por ejemplo en un área urbana, una inundación puede ser muy dañina al subir sólo un metro de nivel, pues implica que en las viviendas las pérdidas en ropa y enseres serían totales, serían necesarias bases topográficas con precisión vertical mayor a un metro, es decir, de escala mayor de 1:1.000, las cuales casi ninguna ciudad de Colombia las tiene. Cabe anotar, que por las características de los cauces relacionados directamente con el acueducto de Cestillal no aplican ni las inundaciones por las  altas pendientes, ni las avenidas torrenciales porque las bocatomas se localizan en cauces de orden 2, donde no hay suficiente incisión del cauce para concentrar un flujo laminar y más bien se puede afirmar que pueden ser afectadas por flujos de escombros asociados a movimientos en masa.

En el presente caso, los mapas disponibles de IGAC tienen escala 1:25.000, con curvas de nivel cada 50 m, lo que hace imposible expresar los movimientos en masa, pues ellos tendrían que ser muy grandes para aparecer en un mapa escala 1:25.000, donde el trazo mínimo de uno de ellos que sería de unos 3 mm sobre el mapa, implicaría 75 metros, es decir un deslizamiento grande a muy grande, que no aplica en este caso, sin embargo, se indican esquemáticamente en la figura respectiva.

Dadas las limitaciones expresadas anteriormente, la amenaza estudiada para este informe tiene que ver con la ocurrencia del fenómeno y su periodicidad antes que su extensión específica, es decir, se encuentra si la periodicidad de un movimiento en masa es alta, media o baja y no un dimensionamiento espacial para el caso de que se presenten varios escenarios del fenómeno o que haya suficiente área e información de campo para comparar su ocurrencia en varias cuencas vecinas. Lo anterior no quiere decir que el estudio no esté completo, sino que está dirigido a informar si el fenómeno ocurre o no, su tamaño y su frecuencia aproximada para una sola cuenca. A lo anterior se suma la particularidad en la cuenca de la quebrada La Lejía de que son escasas las evidencias de movimientos en masa diferentes a los que se formaron en 2010, lo que indica que si la evaluación de la recurrencia de las amenazas se hubiera realizado con base en la situación previa a este año, la calificación de amenaza por movimientos en masa debería ser media a baja, pero a causa de lo ocurrido en 2010, su calificativo pasa a ser de amenaza media a alta. Esta imprecisión no tiene respuesta dentro del conocimiento actual del estudio de las amenazas naturales y en consecuencia, se adopta el principio de precaución, subiendo el grado de amenaza.

Es preciso entender además que la presentación de un mapa aplica si en el área que él representa, se encuentran por lo menos dos unidades diferenciables, de lo contrario, no tiene justificación un mapa con un solo color (unidad), lo cual puede quedar claro solamente enunciando tal condición en el texto.

Por último, es necesario tener en cuenta, que para un sistema de acueducto, la bocatoma y parte de la línea de aducción siempre se van a encontrar en la zona de amenaza alta, indiferentemente de si está expuesta a una avenida torrencial o a una inundación, porque sin excepción, todos los cauces naturales presentan inundaciones, pero no todos avenidas torrenciales.

Metodológicamente, se aplicó  en este caso la observación y análisis de los fenómenos de inestabilidad en el campo y se llevó a cabo la cartografía geológica y geomorfológica. La consulta de las bases de datos de desastres naturales, no dio resultado positivo, pues no aparece en la cuenca ningún movimiento en masa registrado en ninguna de las bases disponibles para Colombia (Desinventar, SIMMA).

La cuenca de la quebrada La Lejía se localiza en la vereda La Aguada, en la jurisdicción de Cañasgordas, Antioquia, al suroriente de la cabecera del corregimiento Cestillal; en sus cabeceras se localizan dos afluentes de primer orden de acuerdo con la base topográfica IGAC 1:25.000, que tienen caudales menores y se conocen con los nombres locales de quebrada La Berrionda y La Berriondita, de las cuales se captan las aguas que surten el acueducto que abastece al corregimiento Cestillal y a varias veredas vecinas. El acueducto consta de dos bocatomas localizadas cerca de la confluencia de los cauces, con un desarenador común, del cual parte una línea de conducción de más de 8 km. de longitud que termina en una planta de potabilización cercana al corregimiento, desde donde se entrega a los respectivos domicilios.

Las dos microcuencas nacen en la divisoria de aguas con el río Uramita, que es la parte más alta del entorno local y que alcanza los 2.350 m de altura; las bocatomas se encuentran aproximadamente en la cota 1850, a partir de la cual, la línea de conducción sigue casi a nivel hasta encontrar la vía carreteable a Cestillal que transcurre aproximadamente por el filo mayor en la vereda La Aguada y continuar sobre la vertiente inmediata hasta la planta de tratamiento.

En esta zona el uso de suelo es mixto, con bosque secundario protector que se alterna con  pastos para ganadería extensiva y unos pocos cultivos como café o plátano. Cabe anotar que las altas pendientes de la zona hacen difícil la explotación ganadera y su vocación de uso no debería ser diferente a lo forestal.

## 3.2 GEOLOGÍA

Al nivel de Geología Regional, la cabecera del corregimiento Cestillal y la cuenca de la quebrada La Lejía, se localizan en el núcleo de la Cordillera Occidental, conformado por rocas ígneas y sedimentarias depositadas en un fondo marino, las cuales en el norte de Colombia se han considerado como Grupo Cañasgordas, que incluye según INGEOMINAS (1989), un nivel volcánico (Formación Barroso), que no aflora cerca de la zona de este trabajo y un nivel sedimentario (Formación Penderisco). La edad del Grupo Cañasgordas, de acuerdo con todos los trabajos llevados a cabo hasta la fecha se considera del Cretáceo Tardío.

Formación Penderisco: Se compone de rocas sedimentarias depositadas en un ambiente marino profundo, sobre los basaltos de la Formación Barroso. Por su composición ha sido subdividida en los Miembros Urrao y Nutibara, el primero, de carácter arenoso a limo-arcilloso y el segundo que contiene chert, con intercalaciones de limolitas, rocas piroclásticas básicas y calizas silíceas, el cual no aflora en la zona de este estudio. Por el fuerte plegamiento y fallamiento no se conoce el espesor de la formación ni los contactos entre los miembros

El Miembro Urrao (Ksu), compone toda la zona de este trabajo hasta Cestillal como única unidad litológica y por tal razón no se presenta un mapa geológico. Las rocas de esta unidad  están compuestas por arcillolitas, limolitas y areniscas compactas, dispuestas en estratos plano – paralelos, delgados, en general de menos de 20 cm., depositadas en un fondo marino profundo por corrientes de turbidez, que se alternan en una sucesión monótona. El sedimento original fue sido objeto de numerosos procesos geológicos desde su depositación en mar profundo, pasando por litificación y levantamiento para ser integrado al continente como un macizo rocoso duro y resistente. Durante este proceso, se produjeron esfuerzos importantes que plegaron y deformaron las rocas, incluyendo fracturamiento de la roca original, lo que en la superficie facilita su meteorización y la formación de fenómenos de inestabilidad.

El espesor de los perfiles de meteorización varía sustancialmente en pocas decenas de metros, así por ejemplo, dentro del casco urbano de Cestillal y la vía a La Aguada, es decir, sobre el filo principal, ellos se presentan con mayor espesor, del orden de 5 m o más, mientras que en las vertientes que cruza la conducción en sus primeros kilómetros, alcanza a aflorar un suelo tipo C-III en la clasificación de Dearman (1991), donde la mayor parte de la masa consiste de roca meteorizada superficialmente (figura 1 a). Un caso particular que puede ser representativo para los filos que muestran mayor redondeamiento lo constituye la vertiente cercana a La Aguada, donde sólo el horizonte C-VI, alcanza más de 1.5 m. (Figura 1b), mostrando además colores crema con moteados rojizos, típicos de suelos muy maduros con edades de centenares de miles de años.

Los datos de resistencia fueron tomados en afloramiento con penetrómetro de mano sobre el suelo en estado húmedo no saturado y muestran valores que indican una buena capacidad de soporte siempre y cuando no exista saturación por agua. En cercanías a La Aguada se levantó sobre la vía un perfil con las siguientes características:

### 3.2.1 Geología estructural

La secuencia original de limolitas y areniscas aflora en numerosos puntos, especialmente en los cortes de la vía Cestillal – La Aguada y en el lecho de las quebradas, mostrando casi siempre los planos de estratificación con disposición desde 30° hasta casi vertical y orientación muy uniforme desde N15E, hasta N25E, sin mostrar superficialmente mayor control estructural sobre el paisaje local. La cartografía regional realizada por INGEOMINAS (1989), no muestra fallas importantes en cercanía al área de este trabajo. Cabe destacar el diaclasamiento de la roca que es casi uniforme en toda la cuenca, donde es difícil encontrar bloques rocosos mayores de 50 Cm de diámetro, lo que implica un diaclasamiento más o menos ortogonal con densidades del orden de 5 a 7 fracturas/metro.

Figura 9. a) perfil de meteorización y suelo en vertientes. b) perfil de meteorización y suelos en el filo por donde corre la vía.

b

a

## 3.3 GEOMORFOLOGÍA

Al igual que en el tema de Geología, la Geomorfología del área estudiada muestra una sola unidad que se puede nombrar como Montañas Denudacionales, ellas tienen altura media entre 600 y 700 m entre cima y valle, con topes rectos y escalonados, alargados en dirección E-W, amplios, hasta de 150 m, redondeados, con vertientes cortas, menores de un kilómetro de longitud y de pendientes fuertes, del orden de 50 a 70%, pero localmente llegan hasta el 100% (figura 9 a y 9 b). Los valles tienen forma de V cerrada, con fondo estrecho por el cual discurren quebradas de montaña sin depósitos aluviales, los afluentes de segundo orden corren casi siempre sobre afloramientos rocosos o lechos en bloques de roca.

Figura 10. a) Morfología y vista general de las cuencas abastecedoras del acueducto, b) Línea de conducción en la vertiente, con movimientos en masa y cárcavas por debajo de ella.

### 3.3.1 Morfodinámica

La cuenca de la quebrada Cestillal muestra una morfodinámica reciente a actual muy activa, la temporada invernal de 2010 definitivamente alteró de manera sustancial la severidad de los procesos morfodinámicos, en especial los movimientos en masa. El paisaje anterior a 2010 se caracterizaba por mostrar superficies redondeadas en casi toda su extensión, solamente en cercanías de la cabecera del corregimiento se pudieron observar cicatrices de movimientos en masa ocurridos en décadas anteriores. Lo anterior indica que la dinámica de los movimientos en masa relativamente baja en esta área y que las condiciones de lluvia de 2010 superaron ampliamente los registros históricos y posiblemente los de épocas anteriores para poder desencadenar la cantidad de movimientos en masa observados (Figura 11). Unas vertientes como las de ésta área y en este clima, pueden conservar las cicatrices por espacio de unos 300 años, a partir de los cuales se terminan de borrar los rasgos principales de una cicatriz de deslizamiento, tal como lo han evidenciado algunos trabajos en áreas vecinas (INGEOMINAS, 1992).

De acuerdo con las observaciones anteriores, la amenaza por movimientos en masa de la cuenca que debería ser baja por la baja recurrencia de los eventos, se debe considerar como media y alta para la línea de conducción, por la presencia de movimientos en masa que si no se atienden en el corto plazo, pueden afectar de modo severo el suministro normal de agua para Cestillal.

Bocatomas

Cestillal

Figura 11. Localización del sistema de acueducto de Cestillal, los círculos azules representan movimientos en masa recientes, el rojo, el único subreciente de hace más de una década.

Los movimientos en masa que se relacionan con el sistema de acueducto son relativamente pequeños, del orden de 10x10 metros y sólo uno de ellos alcanza más 30 de ancho por 40 de longitud, ocurridos en vertientes empinadas, con pendientes entre 45 y 60° (100 a 140%), todos tienen en común su poco espesor, casi siempre  de menos de tres metros, incluido el de mayor tamaño; todos muestran el plano de falla localizado en la discontinuidad entre suelo y roca, que equivale a la transición entre suelo C-IV y C-III, tal como se aprecia en la figura 12 y en consecuencia se pueden clasificar como deslizamientos planares.

Figura 12. Imagen del movimiento en masa mayor de la conducción, se observa crecimiento de líquenes en algunas partes, indicio de estabilización.

Se pudo observar también que casi la mitad de los movimientos en masa que se formaron en 2010 se encuentran en una fase de recuperación de su estabilidad, evidenciada por la colonización de líquenes sobre la superficie de roca-suelo expuesta.

Dentro de estas zonas inestables se encuentran al menos tres que se deben catalogar como cárcavas y todas se presentan en zonas por debajo de la actual conducción del acueducto; estas representan la mayor amenaza pues se encuentran activas y por tratarse de un fenómeno remontante, pueden desestabilizar la conducción en un futuro próximo, en especial si la conducción presenta fugas y no se atienden oportunamente,  por lo que su tratamiento debe ser una labor prioritaria para ser ejecutada a corto plazo.

Cuando ocurre un movimiento en masa, éste deja una superficie desprovista de vegetación que queda expuesta a la lluvia y a la erosión superficial por escorrentía, lo que en ocasiones genera mayor inestabilidad hacia la parte alta de la zona ya deslizada. Por tratarse de un suelo residual de rocas sedimentarias marinas que tiene carácter ácido, se hace necesario neutralizar su acidez mediante la aspersión superficial (al “voleo”), de cal dolomítica y de esta manera se facilita que en los meses siguientes se consolide una vegetación colonizadora que rápidamente contribuye a estabilizar la masa. En algunos casos se pueden sembrar trinchos en barreras vivas, en especial en las zonas más inestables para que sirvan de soporte a la tubería de conducción mientras se estabiliza el cuerpo principal en movimiento. Tales trinchos deben tener poca altura, del orden de 30 a 50 cm, con el fin de que no acumulen demasiado material y se desplomen por causa de la alta pendiente.

## 3.4 AMENAZAS GEOLÓGICAS

Una vez definido el espacio de los fenómenos naturales amenazantes en la zona de influencia del acueducto de Cestillal mediante la caracterización de las unidades Geológicas, Geomorfológicas y en especial de la identificación de los procesos morfodinámicos y definido de manera aproximada su recurrencia en el tiempo, es necesario integrar la información bajo los parámetros calificativos de amenaza alta, media y baja, dependiendo esencialmente de su recurrencia. Se identifican como fenómenos amenazantes en la cuenca los movimientos en masa, avenidas torrenciales y los sismos

El establecimiento de los niveles de amenaza también debe tener en cuenta los fenómenos que han ocurrido históricamente y sus consecuencias para la población, haciendo uso de los catálogos históricos de Desastres Naturales disponibles para Colombia que esencialmente son los del Sistema nacional de Prevención de Desastres de Colombia (actualmente DGPAD), el de la Red Latinoamericana de Información de Desastres –DESINVENTAR- y el SIMMA (en Servicio Geológico Colombiano)  disponibles por Internet.

### 3.4.1 Amenaza sísmica

La Amenaza sísmica está definida para el territorio nacional como una Ley, que se modifica cuando la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS- y los integrantes del Comité Nacional de Amenaza sísmica, que representan a entes investigadores y Universidades lo consideren pertinente, de acuerdo con el avance del conocimiento del territorio nacional en esta temática, de acuerdo con el Estudio General de la Amenaza Sísmica de Colombia, el municipio de Cañasgordas se encuentra en la zona Amenaza Alta, con valores de Aa=0,20g y Av=0,25g, los cuales deben ser de estricto cumplimiento para cualquier obra que se lleve a cabo en el Municipio.

### 3.4.2 Amenaza por movimientos en masa

En el capítulo de morfodinámica se explicó de manera amplia que los movimientos en masa no eran un proceso natural muy común en la zona a pesar de las altas pendientes que conforman las vertientes de la cuenca, por lo que se debe considerar como zona de Amenaza  Intermedia.

No se consideraron en este trabajo las avenidas torrenciales en vista de que por la cercanía de las bocatomas a la divisoria de aguas, las quebradas no tienen suficiente caudal como para formar fenómenos de éste tipo y en su lugar caerían sobre ellas movimientos en masa.

## 3.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las bocatomas y conducción del sistema de acueducto de Cestillal se localizan sobre vertientes de pendientes fuertes, en general de más del 100%, susceptibles a movimientos en masa bajo condiciones de saturación por episodios de lluvias muy intensas que se presentan con períodos de recurrencia muy bajos, tal vez del orden de 300 años o más, de acuerdo con las evidencias mostradas por las vertientes.

Los movimientos en masa que afectaron el sistema se formaron bajo condiciones de lluvias que tienen un intervalo de recurrencia muy largo, tal vez de más de 300 años, pero que ocurrieron en 2010.

Algunas de las zonas desestabilizadas permanecen actualmente sin vegetación, lo que las hace susceptibles a la formación de cárcavas que pueden seguir afectando el sistema de conducción, por lo tanto se hace necesario su tratamiento con cal para estimular el crecimiento de vegetación protectora.

En las cárcavas remontantes que se encuentran por debajo de la línea de conducción es necesario intentar su control a corto plazo mediante la construcción de trinchos bajos que detengan el proceso y permitan su revegetalización. Igual procedimiento de debe realizar en los movimientos en masa que muestren desprendimientos que afecten la conducción, o en su defecto, realzarla mediante viaductos de 1 a 2 m de altura para evitar impactos de rocas y fugas de agua.

Las dos actividades anteriormente indicadas deben ser ejecutadas en lo posible antes de emprender las actividades de recuperación del sistema de acueducto de Cestillal

Durante períodos lluviosos es necesario monitorear el estado de la conducción con el fin de detectar oportunamente fugas que la afecten.

Todo movimiento en masa que se presente en la zona debe ser tratado superficialmente con cal “al voleo”, para evitar que se prolongue aguas arriba.

No hay en zonas cercanas alternativas viables para surtir de agua la zona, diferentes al bombeo desde el fondo de la quebrada que por su diferencia de cota se hace inviable.

# 4. ESTUDIO DE AMENAZAS GEOLÓGICAS Y RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS

## 4.1 METODOLOGÍA

Se siguió un esquema metodológico que parte del reconocimiento y evaluación del terreno, mediante el levantamiento de información in situ, donde se examinan las formaciones geológicas y el relieve.

Las diferentes etapas del estudio se resumen de la siguiente manera:

Etapa 1: Recolección de Información Básica:

Consiste en recopilar la información disponible concerniente con topografía, informe de geología aportado por la empresa contratante y clima. Posteriormente, se analiza el material recolectado y se procede a la interpretación de ellos, con la finalidad de conocer los patrones de relieve y los procesos erosivos y de movimientos en masa del área de interés.

Etapa 2: Estudio de campo:

Tiene como objetivo la observación de los tipos de suelos, acción de las corrientes y formas del terreno.  Además, se determinan los perfiles estratigráficos de los depósitos.

Etapa 3: Elaboración del informe final:

En esta etapa se recopila toda la información, se presentan las recomendaciones para las obras de mitigación según la visita realizada, teniendo presente tanto las condiciones de sismicidad del área de proyecto y la definición de las aceleraciones máximas para el sismo de diseño, según la NSR-10.

## 4.2 ASPECTOS GENERALES

En este capítulo se expone el marco físico-biótico general donde se localiza la zona de estudio con el fin de establecer un marco ambiental donde se establecerá el proyecto.

### 4.2.1 Localización de la zona de estudio

El municipio de Cañasgordas está situado en la región del occidente del departamento de Antioquia con una extensión de 391 kilómetros cuadrados, con un altitud de 1.300 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados y dista de Medellín por vía terrestre 116 kilómetros, el acceso principal al municipio se hace a través de la vía de secundarias con los municipios de Abriaquí y Frontino, igualmente a los corregimientos y a una gran cantidad de veredas a través de vías terciarias. Limita por el suroeste con los municipios de Giraldo y Abriaquí, por el occidente con el municipio de Frontino, por el oriente con el municipio de Buriticá, por el norte con los Municipios de Uramita y Dabeiba, y por el noreste con el municipio de Peque.

Figura 13. Localización de la zona de estudio.

### 4.2.2  Clima

· Temperatura.

Este parámetro presenta muy poca variación estacional. De acuerdo con Integral (1996) Los valores mínimos fluctúan entre 13.2 y 14.9°C, los medios entre 21 y 22°C y entre 28.6 y 31.6°C los máximos

· Evaporación.

Los valores más altos de evaporación se dan en los meses secos (diciembre - marzo y julio - agosto), que concuerdan con las mayores radiaciones y  menores precipitaciones, en tanto que los valores bajos corresponden a los meses de invierno (abril-mayo y octubre-noviembre) coincidentes con las máximas precipitaciones  y los menores valores de brillo solar.

· Humedad Relativa.

La humedad relativa en la estación de Musinga presenta un comportamiento bimodal, con los valores más altos en los meses húmedos y los menores en los meses secos. Los valores medios son del 83 y el 87% en la estación Cañasgordas.

Tabla 19. Humedad relativa

-Piso cálido, región baja de los ríos Penderisco, Murrí, Chaquenodá, Carauta, Jambaradó Ocaidó, Arquía y Bebará, con alturas entre los 200 y 1.000 msnm y una temperatura media anual entre 24 y 30°C.

-Piso templado: se encuentra en la zona ubicada entre los 1.000 y 2.000 msnm con una temperatura media anual entre 18 y 24°C y corresponde a gran parte de la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en la zona de trabajo.

-Piso frío: Se encuentra entre los 2.000 y 3.000 msnm hacia el eje de la cordillera con una temperatura media anual entre 12 y 18°C.

-Piso de páramo: Es el área comprendida por encima de 3.000 msnm con temperatura anual inferior a 12°C y en la zona de trabajo corresponde al páramo de Frontino.

Las variaciones de los promedios anuales de temperatura no supera los 3°C para el mismo lugar; sin embargo, las diferencias diarias son mucho mayores con noches más frescas.

La distribución de las lluvias a lo largo del año, por lo general, es bimodal, con la ocurrencia de dos períodos mayores de lluvias, intercalados con dos de menor precipitación.

## 4.3 TECTONISMO GENERAL

La tectónica global donde se enmarca el proyecto, consiste de una diversidad de terrenos con características geológicas diferentes, las cuales conforman una especie de cuña, delimitadas por la interacción de tres (3) placas tectónicas (Nazca, Caribe y Suramérica), y para la cual, Cline y Otros  (1981), acuñaron el nombre de “Bloque Nor-Andino”.

La placa Nazca tiene un sentido de desplazamiento general de occidente a oriente y una velocidad de 60 mm/año.  Esta placa, al occidente de Colombia, dentro del océano Pacífico, en la denominada Fosa Colombo-Ecuatoriana, se está subduciendo bajo la placa Suramérica. Al norte está en contacto con la placa Caribe a lo largo de una falla transcurrente sinestral, que se prolonga al oeste a partir de la zona del Darién, a lo largo de la plataforma continental del Pacífico Panameño (Sarria, 1990).

La placa Suramérica se mueve en dirección general oriente-occidente, con una ligera componente noroccidental y a una velocidad de 10 a 20 mm/año. La placa Caribe tiene un desplazamiento relativamente menor en la dirección occidente-oriente.  Entre las placas Caribe y Suramérica, los límites no están bien definidos, existiendo hipótesis que la ubican por la costa del Mar Caribe y otros a lo largo del flanco este de la cordillera Oriental de Colombia (Sarria, 1990).

La actividad compresiva generada por la interacción de las tres placas, ha desarrollado en el Bloque Nor-Andino, una serie de deformaciones a lo largo de fallas con dirección N-S, una de las cuales es la zona de fallas Cauca - Romeral, de gran importancia para el proyecto

## 4.4  sismicidad

La recopilación de información sobre sismos sentidos en Medellín (a 126 Km de la zona del proyecto), realizado por Arango y Velásquez (1993), reportan 37 sismos ocurridos en el período que va de 1730 a 1979, de los cuales cuatro se registran con intensidades VII, siete con intensidades VI (incluyendo el sismo del 18 de octubre de 1992), y diez con intensidades V. En la tabla Nº1se presenta una descripción macro sísmica de los terremotos que más han afectado los municipios que se encuentran en los alrededores del Proyecto.  Además, según la historia sísmica para Colombia, la cual se encuentra mejor documentada dentro del período del último siglo, considera como fuentes sismogénicas de posible afectación para el proyecto las siguientes:

Norte del Valle - Risaralda- Chocó y Quindío:

Se han registrado eventos intermedios, con magnitudes de 6 y 7, los cuales se habían localizado en Manizales.

Atrato y Urabá:

Incluye los eventos de la zona de Frontino, como los que sucedieron entre 1903 y 1904. Aún los eventos con magnitudes menores han reportado licuación de suelos y deslizamientos en laderas escarpadas cubiertas de bosque.

Costa del Chocó:

Los eventos documentados son recientes. Sismos de magnitud 6-7 han provocado licuación de suelos y deslizamientos en área epicentrales poco pobladas.

Santander:

Eventos con magnitudes mayores de 6 han producido intensidades de VI o mayores en el NE de Antioquia.

Tabla 20. Principales Sismo Sentidos en el Área Metropolitana y Valle de Aburra.

| FECHA | DESCRIPCIÓN | INTENSIDAD (MM) | MAGNITUD | EPICENTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marzo 8 /1883 | Sentido en gran parte de Colombia. Daños en catedral de Medellín (Santafé de Antioquia??) | VIII+ | > 7.0 | Atrato medio (??) |
| Agosto 26/1904 | Sismo fuerte y corto sentido en Medellín. Con réplicas |  |  | Valle del Aburrá (??) |
| 1903 – 1904 | Serie de sismos sentidos en Antioquia. Región epicentral al SW de Frontino | VIII+ | > 6.0 | SW de Frontino |
| Abril 4/1911 | Daños en Iglesias de Yarumal y Campamento. Sentido en Remedios |  |  | NW de Ituango (?) |
| Febrero 14/ 1952 | Daños en iglesias y casas de Medellín, Santafé de Antioquia y Giraldo | VIII | 6.7 Ms | Atrato Medio |
| Diciembre 2/1957 | Sentido fuerte en Medellín. Daños en Dabeiba (?) | VI | 6.7 | Atrato Medio |
| Julio 29/1967 | Intensidades de VII en Yarumal y poblaciones vecinas | VII | 6.3 | Santander |
| Diciembre 2/1970 | Intensidades de VI en Ituango y Campamento | VII | > 5.5 | Urabá |
| Agosto 30/1973 | Daños en poblaciones del NE de Antioquia | VI | 5.7 Mb | Santander |
| Marzo 19/1987 | Durante 15 días sismos cortos y fuertes al SW de Frontino. Daños en Murrí, Nutibara y Frontino | VII+ | 5.6 Mb | Atrato Medio |
| Octubre 18/1992 | Sentido en gran parte de Colombia. Daños en Medellín, Bogotá y Cali. Eventos previos y centenares de réplicas | VIII + | 7.4 Ms | Atrato Medio |
| Enero 9/1993 | Tres sismos fuertes y cortos causaron pánico en muchas personas de Medellín y poblaciones cercanas | IV - V | 3.0 | Valle de Aburrá (??) |

Fuente: Arango y Velásquez (1993).

Las principales fuentes sismogénicas que afectan el proyecto se deben diferenciar entre fuentes intraplaca y fuentes interplaca. Además, debe tenerse presente que la liberación de energía elástica acumulada en las zonas interplaca e intraplaca se produce en ciertos sectores de la corteza, los cuales se denominan sismofuentes debido a que en ellos se ha producido una cantidad relevante de sismos de diversas magnitudes, registrado tanto en catálogos instrumentales como en documentos históricos.  Las principales sismofuentes para el proyecto y localizadas en el territorio Colombiano incluyen:

- La sismofuente del Viejo Caldas, a la cual se le asigna el evento del 23 de noviembre de 1979 (denominado sismo Mistrató);

- La zona de fallas Murindó-Murrí-Mutatá, el cual generó los sismos del 17 y 18 de octubre de 1992,

- Las zonas de falla Cauca -Romeral.

Tabla 21. Principales Sismos Sentidos en el Municipio de Cañasgordas

Fuente: Red Sismológica Nacional de Colombia

Figura 14. Sismicidad en Colombia

PERFIL GEOLOGICO Y AMENAZA SISMICA

De acuerdo al Título A.1.3.4 diseño estructural para estructuras nuevas en la obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de Aa y Av, se tiene:

Aa.: 0,20         Zona de amenaza sísmica Alta

Av.: 0,25

## 4.5  análisis del sector explorado

El sector de análisis se encuentra ubicado en el corregimiento de  Cestillal, en la zona rural del municipio, se localizan dos afluentes de caudal menor que se conocen con los nombres locales de quebrada La Berrionda y La Berriondita, de las cuales se captan las aguas que surten el acueducto que abastece al corregimiento y a varias veredas vecinas. El acueducto consta de dos bocatomas localizadas cerca de la confluencia de los cauces, con un desarenador común, del cual parte una línea de conducción de más de 8 km. de longitud que termina en una planta de potabilización cercana al corregimiento, luego se entrega a los respectivos domicilios.

Para lograr el objetivo principal del estudio se visitó la zona y sus alrededores en compañía de los ingenieros del equipo técnico de Conhydra y el fontanero del sistema, quien conoce la problemática del acueducto y sus áreas vecinas.

Se evidenciaron varios sectores, cerca de los alineamientos tanto horizontales como verticales de la línea de conducción, donde se presentan movimientos de masa, reptaciones, deslizamientos, erosión en surcos, cárcavas, laminar, entre otros procesos, que se originan por encontrarse en zonas de vertiente y puntos de contacto del material residual con afloramientos superficiales de roca sana.

En la zona de estudio se presenta un alto grado de meteorización en gran parte debido a la facilidad del paso del agua por las discontinuidades en el material como las estratificaciones,  contactos, zonas de falla y fracturas.

Estas características sumadas a las altas pendientes hacen el terreno altamente vulnerable a la presencia de procesos erosivos como movimientos en masa, desgarres, reptaciones entre otros.

Se identificaron varios puntos críticos generales, pues los procesos son repetitivos a lo largo de la línea de conducción, por su grado de afectación a la línea de conducción, es la zona a tratar; buscando así minimizar el impacto. En las siguientes imágenes se caracterizaran los diferentes casos encontrados:

Figura 15. Afloramiento rocoso, tubería con falta de empotramiento

Figura 16. Conformación de cárcavas en zona de vertiente por   caracterización del suelo en flujo de escombros

Figura 17. Afloramiento rocoso, La tubería no presenta empotramiento

Figura 18. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo

Figura 19. Tramo de Tubería Afectada por Deslizamiento y perdida de lineamiento horizontal

Figura 20. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo

Figura 21. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo y perdida de lineamiento horizontal

Figura 22. Tramo de Tubería deflectada por falta de apoyo y perdida de lineamiento horizontal y vertical

## 4.6 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS EROSIVOS ENCONTRADOS EN LA      ZONA

Los procesos geotécnicos activos de los taludes y laderas corresponden generalmente, a movimientos de masa y procesos remontantes por la caracterización de los materiales que conforman un talud de roca, suelo natural o relleno, o una combinación de ellos. Los movimientos ocurren generalmente, a lo largo de superficies de falla, por caída libre, movimientos de masa, erosión o flujos por filtración de aguas de escorrentía o alteración de nacimientos o corrientes de agua, debido a la ejecución de obras.

La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del agua lluvia por arrastre, infiltración, zonas de vertiente sin cobertura vegetal, escorrentía,  agua subterránea, la deforestación y alguna falla geológica. La protección de la superficie del terreno generalmente se obtiene utilizando la vegetación como obra principal de estabilización y protección superficial y se debe tener especial cuidado en la selección del sistema de establecimiento de la cobertura vegetal y de las especies nativas  a establecer; Sin embargo, en ocasiones se requieren obras con materiales no orgánicos para complementar la protección con un proceso de revegetación.

En el caso de la erosión producida por el agua, el proceso puede ser analizado iniciando por el desprendimiento de las partículas de suelo, debido al impacto de la gota de  agua y al mismo tiempo ocurre el proceso de flujo superficial o escorrentía, la cual hace que las partículas removidas sean incorporadas a la corriente y transportadas talud abajo.

Adicionalmente, las corrientes generan procesos de desprendimiento de partículas por acción de la fuerza del agua en movimiento. Los procesos son muy complejos y es común que varios procesos actúen conjuntamente.

Figura 23. Elementos que intervienen en el desprendimiento

Cuando el flujo superficial empieza a concentrarse sobre la superficie del terreno, debido a la irregularidad natural de la superficie. Al concentrarse el flujo en pequeñas corrientes sobre una pendiente, se genera una concentración del flujo el cual por la fuerza tractiva de la corriente produce erosión, formándose pequeños surcos o canales, los cuales inicialmente son prácticamente imperceptibles pero poco a poco se van volviendo más profundos. En estos surcos la energía del agua en movimiento adquiere cada vez, una fuerza mayor capaz de desprender y transportar partículas de suelo.

La profundidad del canal va aumentando. Estos flujos adquieren velocidades cada vez mayores. La energía de este flujo concentrado empieza desprender partículas de suelo incorporándolas al flujo, convirtiendo estos microflujos concentrados en las rutas preferenciales de los sedimentos.

Al profundizarse y ampliarse los surcos de erosión se convierten en cárcavas, o varios pequeños surcos pueden unirse y crecer para formar una cárcava.

Figura 24. Cárcavas

Las áreas más susceptibles a erosión en cárcavas son aquellas de topografía de alta pendiente y mantos de suelo de gran espesor. Las mesetas semiplanas que recogen gran cantidad de aguas de escorrentía y a su vez tienen taludes de pendiente fuerte lateral presentan especial susceptibilidad a la formación de cárcavas, especialmente cárcavas anchas. Las áreas más afectadas por cárcavamientos son aquellas que tienen suelos dispersivos o altamente erosionables.

Los procesos más importantes en el crecimiento de una cárcava son:

- Profundización del fondo de la cárcava. El fondo de la cárcava se va profundizando en forma continua o discontinua. El proceso continúa hasta que se logra una pendiente de equilibrio o aparece un manto profundo más resistente a la erosión.

- Avance lateral. Al profundizarse el fondo de la cárcava esta se amplía por la inestabilidad geotécnica de los taludes laterales (Bache y Macaskill, 1984).

- Erosión acelerada concentrada en los sitios de cambio topográfico en el fondo de la cárcava. En los cambios de pendiente la turbulencia y la fuerza concentrada de la corriente de agua acelera localmente el proceso de erosión y socavación. Los procesos de turbulencia pueden modelarse hidráulicamente en las forma como se indica en la; Sin embargo, es extraordinariamente difícil determinar para cada caso específico el mecanismo de turbulencia que va a actuar. El modelamiento hidráulico de cárcavas es muy complejo.

- Avance de la cabeza de Cárcava. El avance más dramático es comúnmente el avance de la cárcava hacia arriba de la pendiente, aumentándose permanentemente la altura del escarpe vertical entre la corona y la cabeza. Entre más alto es el escarpe, la inestabilidad es mayor y la cárcava avanza a una mayor velocidad.

El afloramiento de agua en las paredes o pies de los taludes de la cárcava es un factor muy importante en el avance tanto lateral como aguas arriba en el proceso de erosión. Al encontrar corrientes de agua subterránea se aumenta a su vez el proceso de inestabilidad del escarpe y la rata de avance de la cárcava.

Figura 25. Proceso de erosión de cárcavas

Ya que el suelo y la roca son materiales extremadamente complicados y heterogéneos y tienden a deteriorarse con el tiempo por agentes externos y procesos de intemperismo. Los suelos residuales por la presencia de discontinuidades estructurales son especialmente difíciles de manejar.

Todos estos diversos agentes, generan un alto grado de vulnerabilidad a los deslizamientos, como se evidencia en el registro fotográfico.

Figura 26. Deslizamientos

Estos proceso de desprendimiento, transporte y depositación de partículas o masas pequeñas del suelo o roca, pueden formar grandes masas de terreno, los cuales si no son corregidos en la zona, dejan sin apoyo la estructura, por lo cual en algunos puntos se deberá redefinir los lineamientos horizontales de la conducción, con las respectivas estructuras de apoyo dándole un mayor nivel de estabilidad a la estructura.

Luego de identificar, analizar y describir, cada uno de los procesos evidenciados y los parámetros desde nuestro concepto de la ciencia geotécnica a continuación se presentaran las respectivas recomendaciones que permitirán dar una solución a dicha zona crítica del municipio de cañasgordas que afecta la línea de conducción del corregimiento de Cestillal.

## 4.7 RECOMENDACIONES PARA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN

Controlar erosión en cárcavas es difícil. En muchos casos en los cuales se han construido estructuras de concreto, gaviones de piedra o madera, estos han sido socavados y arrastrados por la cárcava, o en otros no ha modificado las causas básicas de la erosión y el proceso ha continuado. Si se logra distribuir las corrientes y evitar las concentraciones de grandes flujos se disminuye en forma importante la posibilidad de ocurrencia de cárcavas.

Hasta ahora el método más efectivo para el control de cárcavas es la vegetación con estructuras que favorezcan su crecimiento. Puede ser necesario usar métodos mecánicos, mallas, yute, fique, piedra o madera para controlar provisionalmente la erosión mientras se establece la vegetación. Generalmente, se emplea una combinación de árboles de raíz profunda con pastos y hierbas. Adicionalmente, debe controlarse las aguas mediante zanjas y canales.

La solución más recomendada, es la conformación de pendientes combinadas de acuerdo a las características del material, Se deben construir bermas intermedias en los sitios de cambio de pendiente y/o en taludes de alturas prolongadas que garanticen un factor de seguridad adecuado contra deslizamiento proporcionando estabilidad de las obras a proteger. La localización y ancho de las bermas depende de la geomorfología y pendientes del terreno en los diferentes sitios.

Estas bermas generalmente tienen un ancho 1 a 2 metros en contra pendiente y se colocan a diferencias de altura entre 5 y 10 metros, dependiendo de la calidad de los suelos y coincidiendo con sitios de cambio de pendiente del talud. En suelos erosionables la berma debe tener una pendiente de 5 a 10 % hacia adentro del talud y se debe construir una cuneta revestida con geomembrana en su parte interior para el control y manejo de las aguas de escorrentía y protección en ambos lados de la cuneta con vetiver para controlar el arrastre del material coloidal y particulado por efectos de la erosión laminar. La pendiente longitudinal de la berma debe ser superior al 3 % para garantizar la salida eficiente y rápida del agua recolectada por medio de rondas de coronación y disipadores.

Al construir las terrazas el talud puede quedar dividido en varios taludes de comportamiento independiente, los cuales a su vez deben ser estables. El terraceo se le puede realizar con el propósito de controlar la erosión y facilitar el establecimiento de la vegetación. La altura de las gradas es generalmente, de 5 a 7 metros y cada grada debe tener una cuneta revestida para el control del agua superficial.

Figura 27. Disipadores

Figura 28. Estabilización por conformación de talud y bermas.

Además en la parte alta del talud se deben construir, zanjas en la corona para interceptar y conducir adecuadamente las aguas lluvias, evitando su paso por el talud. La zanja de coronación no debe construirse muy cerca al borde superior del talud, para evitar que se conviertan en el comienzo y guía de un deslizamiento; o se produzca la falla de la corona del talud o escarpe. Se recomienda que las zanjas de coronación sean totalmente impermeabilizadas. Se recomienda construir colectores en espina de pescado, las cuales conducen las aguas colectadas, por la vía más directa hacia afuera de las áreas vulnerables del talud, entregándolas generalmente a canales en gradería.

Figura 29. Zanja de coronación y canales espina de pescado

Es importante que las obras de manejo de aguas de escorrentía sean diseñadas con secciones y pendientes suficientes que impidan la concentración de aguas. Se recomienda que los canales desviadores sean totalmente impermeabilizados, así como debe proveerse una suficiente pendiente para garantizar un rápido drenaje del agua captada.

Las dimensiones y ubicación de la zanja pueden variar de acuerdo a la topografía de la zona y al cálculo previo de caudales colectados. Generalmente, se recomienda una zanja rectangular de mínimo 60 centímetros, de ancho y 50 centímetros de profundidad.

Figura 30. Dimensiones de la zanja

Generalmente se utilizan pendientes uniformes con bermas cada determinada altura. La pendiente a utilizar depende de la pendiente del talud Debe tenerse especial cuidado en la conformación de la superficie de los taludes, para lo cual se recomienda compactar en forma inclinada, utilizando un sistema de rodillo y/o buldózer. En la mayoría de los casos se requiere proteger el talud con mantos o vegetación.

El tipo de vegetación tanto en el talud como en el área arriba del talud es un parámetro importante para su estabilidad. La vegetación cumple dos funciones principales: en primer lugar tiende a determinar el contenido de agua en la superficie y además da consistencia por el entramado mecánico de sus raíces.

Las raíces refuerzan la estructura del suelo y pueden actuar como anclajes en las discontinuidades:

Figura 31. Raíces para reforzar la estructura del suelo.

Figura 32. Siembra o revegetación utilizando Malla Metálica.

La revegetalización de un talud ayuda a controlar la erosión y a aumentar el factor de seguridad. Por esta razón cada día se utiliza más la vegetación en la estabilización de taludes.

Como regla general, nunca debe plantarse una sola especie, sino una sucesión de variedades en tal forma que se recupere el sistema vegetativo original. Se debe considerar además el manejo apropiado de las técnicas de vegetación para ayudar en el proceso natural de sucesión. A continuación se describe el sistema de revegetación con vetiver.

El Vetiver (Vetiveria Zizanioides L.) es una especie de pasto originario de Asia, que se está utilizando con mucha frecuencia en los países tropicales para el control de erosión y para disminuir el potencial de deslizamiento de los taludes.

Esta planta es una gramínea perenne con apariencia de maleza, que alcanza una altura hasta de 1.6 metros en condiciones óptimas y posee un sistema de raíces con una gran cantidad de cilindros fibrosos capaces de alcanzar profundidades de 4 a 5 metros.

El Vetiver resiste fácilmente las sequías y la inmersión en agua, debido a la profundidad de sus raíces. Le gusta la exposición al sol y es capaz de adaptarse a gran cantidad de suelo, desde arena a arcilla y a altitudes climáticas desde el nivel del mar hasta 2500 metros.

El Vetiver crece tanto en ambientes ácidos como en ambientes alcalinos (4<pH<11). Resiste concentraciones grandes de contaminantes y no requiere de fertilidad alta del suelo. Idealmente requiere una temperatura de 15°C. La resistencia a la tensión de las raíces del Vetiver varía de 25 a 60 Mpa (Cazzuffi y otros, 2006).

Figura 33. Relleno de una cárcava utilizando estacas vivas y fajinas.

Las estacas vivas son longitudes de tallo de árboles y arbustos que se entierran en el suelo con el objeto de que broten árboles. El procedimiento es simple, rápido y económico. Las estacas vivas pueden utilizarse como un tratamiento primario en el cual las estacas cumplen un objetivo de anclar otros elementos como trinchos o mantos vegetales, las cuales posteriormente se convertirían en árboles o arbustos. Las estacas deben ser generalmente de uno a tres centímetros de diámetro y de 60 centímetros a un metro de longitud

La parte superior de la estaca debe cortarse normal al eje y la parte inferior en forma de punta para facilitar su inserción.

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones de instalación:

• Clavar la estaca normal a la superficie del talud utilizando martillos de caucho.

• La densidad de instalación debe ser de tres a cuatro estacas por metro cuadrado para garantizar un cubrimiento adecuado en corto tiempo.

• Las dos terceras partes de la estaca deben estar enterradas.

Tabla 22. Ángulos y espaciamiento para la instalación.

Las fajinas son manojos de ramas que se entierran en zanjas poco profundas para que germinen en forma similar a como lo hacen las estacas vivas. Las zanjas generalmente, son excavadas a mano y forman un contorno a lo largo de las líneas de nivel del talud.

En taludes muy húmedos también se pueden colocar fajinas siguiendo la pendiente para facilitar el drenaje. Después de colocar las fajinas las zanjas se rellenan con suelo, en tal forma que una parte de las fajinas queda enterrada y otra parte expuesta. La longitud de los ramos de fajina varía de 0.50 a 1.0 metro.

El principal uso de las fajinas es el control de erosión especialmente en zonas de cárcavas. Las fajinas a su vez forman unas líneas decorativas muy agradables al paisaje. Las fajinas generalmente, se hacen con hierbas y juncos adaptados a las condiciones climáticas del sitio.

Una forma similar a las fajinas son las capas de maleza que consisten en ramos colocados en zanjas en la forma como se indica en la figura 33. Las ramas se colocan formando una red en cruz.

Los espaciamientos de las hileras de maleza son similares a los de las fajinas vivas, aunque en términos generales los espaciamientos deben ser ligeramente menores. Otro sistema es el de relleno de malezas y suelo de cárcavas, utilizando hierbas y estacas vivas.

Para tener un mayor factor de seguridad en las obras de mitigación, se recomienda emplear agromantos, los cuales están conformados por fibras sintéticas naturales, degradables y resistentes a los químicos que habitan en el ambiente natural del suelo. Se emplean donde la vegetación, por sí sola, provee suficiente protección contra la erosión. Los mantos que se emplean para estos casos tienen las propiedades necesarias para reforzar la vegetación y proteger el suelo, bajo las condiciones naturales del sitio.

Figura 34. Agromantos.

Para su instalación se debe preparar el sitio, siguiendo las recomendaciones presentadas a continuación:

• Prepare y compacte el área de instalación. Remueva todas las rocas, raíces, vegetación o cualquier tipo de obstáculo que pueda evitar el contacto del manto con la superficie del suelo.

• Prepare la zona donde se van a sembrar las semillas aflojando unos 5 a 7.5 cm del área ya preparada. Si es necesario incorpore al suelo mejoras como cal y fertilizantes.

Las semillas deberán seleccionarse adecuadamente según el clima, la altura y la humedad. Deben ser especies resistentes y de vegetación reinante en la zona para así disminuir el impacto ambiental, pueden ser pastos y leguminosas (estas recomendaciones deben ser dadas por agrónomos o profesionales idóneos)

• No coloque coberturas de otro tipo en los lugares en los que va a ser colocado el manto.

•  Con el fin de evitar derrumbes desde la cima del talud e infiltración de agua de escorrentía entre el suelo del talud y el manto para control de erosión, el extremo superior del rollo del manto se deberá enterrar en una zanja, excavada únicamente con dicho propósito, asegurando el manto al extremo superior de la zanja en forma de doble faz y fijándolo al terreno con tres (3) ganchos por metro lineal, después de lo cual se tapara la zanja. Dicha zanja de anclaje deberá ser de quince por quince centímetros (15 x 15 cm) y a una distancia de sesenta a noventa centímetros (60 a 90 cm), medidos desde la corona del talud.

Tal como se indicó en el último párrafo anterior, a continuación se deberá colocar el rollo a una distancia de sesenta a noventa centímetros (60 a 90 cm) sobre la corona del talud, asegurarlo en la zanja con los dispositivos de anclaje y rellenar y compactar con el material proveniente de la excavación o según lo indique el Interventor.

Desenrollar el manto hacia abajo del talud, traslapando siete con cinco centímetros (7,5 cm), como mínimo, los rollos adyacentes. Extender el material libremente, manteniendo contacto directo con la superficie del talud o la ladera. En el traslapo se colocara una hilera de ganchos separados entre sí una distancia no mayor de cincuenta centímetros (50 cm).

Tabla 23. Pendiente del talud y frecuencia del anclaje.

Como dispositivos de anclaje para la fijación del manto, se podrán utilizar elementos tipo gancho en “U”, metálicos, de ocho milímetros (8 mm) de diámetro, de 20 x 10 x 20 cm para terrenos blandos y 15 x 5 x 15 cm para terrenos duros. Los ganchos se deberán colocar en un ángulo aproximado de 30° con respecto a la superficie del talud y en el sentido de la pendiente.

Figura 35. Instalación Agromantos.

En zonas de gran pendiente de vertiente se recomienda utilizar las siguientes especies para garantizar el amarre por medio del sistema de raíces con las siguientes especies:

Tabla 24. Árboles utilizados para cercas vivas y estabilización de taludes

# 5. Conclusiones y recomendaciones

- Teniendo en cuenta los análisis obtenidos del estudio geológico realizado por el especialista, se concluye que la zona de estudio tiene una amenaza sísmica alta y una amenaza por movimientos en masa intermedia. Como recomendación se tiene que en algunas de las zonas desestabilizadas a causa de los movimientos en masa permanecen sin vegetación, lo que las hace susceptibles a la formación de cárcavas que pueden seguir afectando el sistema de conducción, por lo tanto se hace necesario su tratamiento con cal para estimular el crecimiento de vegetación protectora.

- No hay en zonas cercanas alternativas viables diferentes al bombeo para surtir de agua la zona desde el fondo de la quebrada ya que por su diferencia de cota se hace inviable.

- Teniendo en cuenta los análisis obtenidos del estudio hidrológico se concluye que con relación al caudal ecológico, es necesario que se diseñe estructura de control en bocatoma, de tal manera que se mantenga como mínimo en el cauce un caudal de 59 litros/s. Dicha estructura puede ser de tipo vertedero o de compuerta. Es importante instalar estación de medición de caudales, limnímetro o limnigrafo, aguas arriba de la bocatoma.

- Por otro lado existe un riesgo potencial  por desabastecimiento de agua entre cada cinco a siete años por lo que deberán tomarse medidas y acciones de recuperación de cuencas y de ahorro y uso eficiente del agua.

- Se recomienda para el diseño de obras hidráulicas en bocatoma y análisis de riesgo hidroclimatico de caudales extremos, utilizar el caudal con periodo de retorno de 100 años, esto es 5.284 m3/s, que equivale a un 87% más del caudal medio multianual de 0.654 m3/s.

# 6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  GEOTÉCNICAS

En general los puntos identificados en el recorrido realizado deja concluir que muchos de los proceso de afectación de las estructuras de conducción se han generado en zonas de vertiente, en discontinuidades, en puntos de contacto litológico y suelo residual, como también se ha observado una caracterización de flujos de escombros y de lodos, en combinación por la denudación del terreno que ocasiona que la línea de conducción de acueducto pierda soporte en las estructuras de apoyo inicial ocasionando desplomes y perdida del lineamiento de la red.

En los puntos críticos detectados, los cuales presentan similitud en los procesos erosivos, geomorfología y elementos detonantes, como son las agua de escorrentía e infiltración, que nos lleva a plantear un tipo de solución similar, presentando como variable las longitudes, pendientes y lineamiento de la conducción.

Encontrándose, que a través de la construcción de estructuras en viaducto,  pendientes combinadas acompañadas de un efectico sistema de evacuación de aguas, una correcta revegetación, se minimizaría la continuidad de  los procesos erosivos.

El problema se enfoca en la falta de apoyo de la estructura de la conducción , y debido al problema de inestabilidad geomorfológica y geotécnica de algunos de los sectores, se plantea como posible solución, la construcción de un viaducto (para longitudes muy extensas) y apoyos con pedestales anclados a la roca o suelos muy densos, rígidos o roca blanda (para longitudes cortas y zonas de afloramiento rocoso)

Figura 36. Cruce área de tubería.

Figura 37. Planta y detalle de fundación.

Figura 38. Agromanto para control de erosión.

- Pendiente sugerida según el tipo de material encontrado:

Tabla 25. Pediente sugerida según el tipo de material

- Berma:

Estas bermas generalmente deberán tener un ancho 3 metros. En suelos erosionables la berma debe tener una pendiente de 5 a 10 % hacia adentro del talud y se debe construir una cuneta revestida con geomembrana en su parte interior para el control y manejo de las aguas de escorrentía y protección en ambos lado.

- Sección de Cuneta:

Figura 39. Detalle de Berma y Cuneta

- La geomembrana recomendada es:

GEOMEMBRANA LISA (POLIETILENO ULTRAFLEXIBLE DE DENSIDAD LINEAL LLDPE)

- El agromanto recomendado es :

- Espaciamiento para la siembra del vetiver

Tabla 26. Espaciamiento para la siembra del  Vetiver

- Detalle Ronda de Coronación

# 7. BIBLIOGRAFÍA

CEBALLOS, A. y C. GÓEZ. “Detección de valores anormalmente extremos “outliers” es series hidrológicas”. Trabajo dirigido de grado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas. Medellín. 2003.

CHOW V.T, MAIDMENT D, y MAYS L. Hidrología aplicada. Santafé de Bogotá: McGRAW – HILL Interamericana S.A. 584p. 1994

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0865 del 22 de Julio de 2004. Metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales. Bogotá D.C. 2004.15 p.

POVEDA G. La Hidroclimatología de Colombia: Una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias. Vol. 28, Nº 107. 2004. pp.201-222

POVEDA G, VÉLEZ J, MESA O, CUARTAS A, BARCO J, MANTILLA R, MEJÍA F, HOYOS C, RAMÍREZ J, CEBALLOS L, ZULUAGA M, ARIAS P, BOTERO B, MONTOYA M, GIRALDO J, y QUEVEDO D. Linking Long-Term Water Balances and Statistical Scaling to Estimate River Flows along the Drainage Network of Colombia. Journal of Hydrologic Engineering ASCE. 2007. Vol. 12, Nº 1, pp. 4-13.

UNIVERSIDAD NACIONAL De COLOMBIA SEDE MEDELLÍN, CORANTIOQUIA, MI RÍO. Diseño de la Metodología para la formulación de planes de ordenamiento y manejo de microcuencas (PIOM) y su aplicación en la parte baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada de la Iguaná. Postgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos – PARH. Medellín. 2003. 1 CD.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – UPME - COLCIENCIAS. Atlas hidrológico de Colombia. Unidad de planeación minero Energética- Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, Postgrado de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Medellín, 2000. 200 p.

VÉLEZ, J.I. Desarrollo de un modelo hidrológico conceptual y distribuido orientado a la simulación de las crecidas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica superior de ingenieros de Caminos y Puertos. Departamento de Ingeniería Hidráulica y medio Ambiente. Valencia. 2001. 266p.

VÉLEZ M. Hidrología para Ingenieros.  Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 377 p. 2000

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA -AIS-, 2009. Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia, Bogotá, 206 p.

DEARMAN. W.R., 1991. Rock and soil description and Classification for engineering geological mapping. In Eng. Geol. Mapping, Butterworth- Heinemann, Oxford, pp. 24-45.

INGEOMINAS, 1989. Geología de las planchas 114, Dabeiba y parte W de la 115, Toledo. INGEOMINAS Medellín, 111p.

INGEOMINAS, 1992. Evaluación de amenazas geológicas en la cuenca de la quebrada La Piedrahíta, Municipio de Frontino, Antioquia. Ingeominas Medellín, 18 p.

INGEOMINAS, 1995. Evaluación de la amenaza por torrencialidad, caso del oriente antioqueño. Desarrollo de una metodología. INGEOMINAS. Memorias VII Congreso Colombiano de Geología, Bogotá.

PARRA, EDUARDO, 2009. Determinación de edades de Movimientos en Masa para evaluación de la amenaza en Morro Pelón. U. de Medellín – Municipio de Medellín, Plan de Ordenamiento de Morro Pelón, 14 p.

SUÁREZ DÍAZ, 1998. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas trópicas. Instituto de investigación sobre erosión y deslizamiento. Publicaciones UIS. Colombia.

H.M  SCHIECHTL, consultor de la FAO, 1986. Manual de ordenación de cuencas hidrográficas,  Estabilización de laderas con tratamiento del suelo y la vegetación. Organización de las naciones unidas para la cultura y la alimentación (FAO). Roma.

ANEXOS

ESTUDIO HIDROLÓGICO

ANEXO 1

Series de caudales medios diarios estimados para la microcuenca de la quebrada La Berrionda en el punto de cierre de la bocatoma.

| TABLA 5. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1996 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.075 | 0.081 | 0.004 | 0.056 | 0.005 | 0.004 | 0.002 |  |
| 2 | 0.006 | 0.004 | 0.099 | 0.045 | 0.023 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.002 |  |
| 3 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.102 | 0.010 | 0.038 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.001 |  |
| 4 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.139 | 0.015 | 0.048 | 0.037 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 5 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.003 | 0.003 |  |
| 6 | 0.005 | 0.004 | 0.021 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.052 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 7 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 8 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.004 |  |
| 9 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.004 |  |
| 10 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.025 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.101 | 0.003 |  |
| 11 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.063 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 |  |
| 12 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 13 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 14 | 0.036 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.002 |  |
| 15 | 0.006 | 0.016 | 0.041 | 0.004 | 0.038 | 0.085 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.002 |  |
| 16 | 0.031 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.018 | 0.009 | 0.048 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 17 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.039 | 0.008 | 0.046 | 0.004 | 0.056 | 0.042 | 0.002 |  |
| 18 | 0.032 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.045 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 |  |
| 19 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.031 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.017 | 0.004 | 0.002 |  |
| 20 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.026 | 0.084 | 0.005 | 0.069 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |  |
| 21 | 0.007 | 0.045 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |  |
| 22 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.090 | 0.021 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |  |
| 23 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 24 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.018 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 25 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 26 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.045 | 0.006 | 0.019 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 27 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.082 | 0.129 | 0.045 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.013 | 0.002 | 0.001 |  |
| 28 | 0.005 | 0.017 | 0.004 | 0.007 | 0.125 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |
| 29 | 0.005 | 0.049 | 0.023 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.062 |  |
| 30 | 0.005 |  | 0.005 | 0.007 | 0.050 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |
| 31 | 0.005 |  | 0.047 |  | 0.007 |  | 0.004 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.012 |
| MIN | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| MAX | 0.036 | 0.049 | 0.099 | 0.139 | 0.129 | 0.102 | 0.084 | 0.052 | 0.069 | 0.056 | 0.101 | 0.062 | 0.081 |

| TABLA 6. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1997 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.069 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.090 | 0.002 | 0.003 |  |
| 2 | 0.028 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.040 | 0.038 | 0.001 | 0.003 |  |
| 3 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.057 | 0.001 | 0.002 |  |
| 4 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.260 | 0.001 | 0.002 |  |
| 5 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.077 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.007 | 0.002 |  |
| 6 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.067 | 0.007 | 0.015 | 0.002 |  |
| 7 | 0.003 | 0.131 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.252 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.064 | 0.002 |  |
| 8 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.097 | 0.002 | 0.063 | 0.000 | 0.019 | 0.006 | 0.005 | 0.001 |  |
| 9 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.108 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 0.060 | 0.030 | 0.059 | 0.001 |  |
| 10 | 0.051 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.074 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.001 |  |
| 11 | 0.003 | 0.035 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.075 | 0.005 | 0.001 |  |
| 12 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.001 |  |
| 13 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.086 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.001 |  |
| 14 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.044 | 0.001 |  |
| 15 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.078 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.001 |  |
| 16 | 0.002 | 0.014 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.001 |  |
| 17 | 0.002 | 0.021 | 0.031 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |  |
| 18 | 0.002 | 0.005 | 0.037 | 0.072 | 0.002 | 0.059 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |  |
| 19 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.031 | 0.002 | 0.004 | 0.027 | 0.000 |  |
| 20 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.019 | 0.004 | 0.005 | 0.000 |  |
| 21 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.032 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.040 | 0.020 | 0.004 | 0.000 |  |
| 22 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.029 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |  |
| 23 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 24 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.068 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 25 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.107 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 26 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.039 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 28 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.000 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.000 | ANUAL |
| PROM | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.027 | 0.006 | 0.002 | 0.017 | 0.022 | 0.010 | 0.001 | 0.011 |
| MIN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| MAX | 0.069 | 0.131 | 0.037 | 0.072 | 0.108 | 0.252 | 0.063 | 0.031 | 0.107 | 0.260 | 0.064 | 0.003 | 0.100 |

| TABLA 7. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1998 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.092 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |  |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.014 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.000 |  |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.073 | 0.007 | 0.014 | 0.004 | 0.027 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |  |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.059 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.016 | 0.005 | 0.000 |  |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.028 | 0.005 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.000 |  |
| 6 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.033 | 0.005 | 0.032 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.000 |  |
| 7 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.045 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 8 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.038 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 9 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.034 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 10 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 11 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.079 | 0.026 | 0.005 | 0.067 | 0.003 | 0.005 | 0.053 | 0.002 | 0.000 |  |
| 12 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.000 |  |
| 13 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.002 | 0.000 |  |
| 14 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.000 |  |
| 15 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.066 | 0.005 | 0.030 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.000 |  |
| 16 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.000 |  |
| 17 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.030 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.001 | 0.000 |  |
| 18 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.019 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |  |
| 19 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.001 | 0.000 |  |
| 20 | 0.000 | 0.002 | 0.082 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.031 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |  |
| 21 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |  |
| 22 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.044 | 0.004 | 0.020 | 0.050 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |  |
| 23 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.055 | 0.004 | 0.013 | 0.050 | 0.001 | 0.000 |  |
| 24 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.060 | 0.106 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |  |
| 25 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.065 | 0.006 | 0.048 | 0.001 | 0.000 |  |
| 26 | 0.000 | 0.001 | 0.065 | 0.005 | 0.084 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |  |
| 27 | 0.000 | 0.001 | 0.114 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.027 | 0.004 | 0.016 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |  |
| 28 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.066 | 0.033 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.023 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.005 | 0.023 | 0.006 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.005 | 0.051 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.005 |  | 0.055 |  | 0.006 | 0.005 |  | 0.060 |  | 0.000 | ANUAL |
| PROM | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.010 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| MAX | 0.000 | 0.056 | 0.114 | 0.079 | 0.106 | 0.045 | 0.080 | 0.065 | 0.060 | 0.060 | 0.006 | 0.000 | 0.056 |

| TABLA 8. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1999 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.117 | 0.072 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.002 |  |
| 2 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.027 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.039 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 |  |
| 3 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.021 | 0.020 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.003 |  |
| 4 | 0.031 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.043 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.053 |  |
| 5 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.055 | 0.004 | 0.003 |  |
| 6 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.006 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.003 |  |
| 7 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.005 | 0.018 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.007 | 0.003 | 0.003 |  |
| 8 | 0.031 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.016 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.003 |  |
| 9 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.051 | 0.003 | 0.002 |  |
| 10 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.003 |  |
| 11 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.025 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.081 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |  |
| 12 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.043 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.045 |  |
| 13 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.163 | 0.056 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |
| 14 | 0.004 | 0.000 | 0.028 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.078 | 0.005 | 0.083 | 0.107 | 0.003 |  |
| 15 | 0.003 | 0.051 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.049 | 0.004 |  |
| 16 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.043 | 0.026 | 0.005 | 0.004 |  |
| 17 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.064 | 0.044 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.004 |  |
| 18 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 |  |
| 19 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 |  |
| 20 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.052 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.075 | 0.004 | 0.003 |  |
| 21 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.128 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |  |
| 22 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.003 | 0.003 |  |
| 23 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.069 | 0.006 | 0.003 |  |
| 24 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.007 | 0.004 | 0.003 |  |
| 25 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.007 | 0.004 | 0.055 |  |
| 26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.085 | 0.006 | 0.003 | 0.025 |  |
| 27 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.018 | 0.003 | 0.004 |  |
| 28 | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.006 | 0.003 | 0.004 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.002 | 0.028 | 0.132 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.004 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.003 | 0.037 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.120 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.003 | ANUAL |
| PROM | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.016 | 0.009 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.011 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| MAX | 0.031 | 0.051 | 0.028 | 0.117 | 0.132 | 0.064 | 0.044 | 0.163 | 0.128 | 0.083 | 0.107 | 0.055 | 0.083 |

| TABLA 9. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2000 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.136 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.074 | 0.000 |  |
| 2 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 |  |
| 3 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.017 | 0.051 | 0.005 | 0.005 | 0.071 | 0.003 | 0.005 | 0.000 |  |
| 4 | 0.051 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.022 | 0.004 | 0.053 | 0.005 | 0.000 |  |
| 5 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.026 | 0.033 | 0.005 | 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |  |
| 6 | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 0.187 | 0.093 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |  |
| 7 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.025 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.000 |  |
| 8 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 9 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.037 | 0.004 | 0.006 | 0.068 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 10 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 11 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 12 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 13 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 14 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.036 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 15 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.027 |  |
| 16 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.004 | 0.120 | 0.055 | 0.047 | 0.008 | 0.020 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |
| 17 | 0.002 | 0.051 | 0.002 | 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.003 | 0.026 | 0.001 | 0.002 |  |
| 18 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.042 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.010 |  |
| 19 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |  |
| 20 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |  |
| 21 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |  |
| 22 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.029 | 0.004 | 0.003 | 0.015 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.047 | 0.004 | 0.003 | 0.048 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 24 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 25 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.033 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.006 |  |
| 26 | 0.001 | 0.090 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |  |
| 27 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |  |
| 28 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.062 | 0.054 | 0.042 | 0.000 | 0.003 |  |
| 29 | 0.052 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.047 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.002 |  |
| 30 | 0.002 |  | 0.001 | 0.046 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.000 | 0.002 |  |
| 31 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.009 |  | 0.007 | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.009 |
| MIN | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| MAX | 0.052 | 0.090 | 0.013 | 0.187 | 0.120 | 0.136 | 0.047 | 0.062 | 0.071 | 0.053 | 0.074 | 0.027 | 0.078 |

| TABLA 10. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2001 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.047 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |  |
| 2 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |  |
| 3 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |  |
| 6 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.002 |  |
| 7 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |  |
| 8 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 9 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.141 |  |
| 10 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |
| 11 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.030 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |
| 12 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.049 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |  |
| 13 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.161 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |  |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.064 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.005 |  |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.073 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.032 | 0.048 | 0.004 |  |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.017 |  |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.072 | 0.004 | 0.016 | 0.005 |  |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.033 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |  |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.031 | 0.004 |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.003 | 0.044 | 0.014 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.017 | 0.005 | 0.003 |  |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |  |
| 22 | 0.029 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.003 |  |
| 23 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.033 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 24 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |  |
| 25 | 0.001 | 0.000 | 0.023 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 26 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | 0.038 | 0.004 | 0.085 | 0.003 |  |
| 27 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.066 | 0.000 | 0.049 | 0.025 | 0.004 | 0.002 |  |
| 28 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.028 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.003 | 0.000 |  | 0.010 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.006 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| MAX | 0.029 | 0.001 | 0.023 | 0.064 | 0.073 | 0.030 | 0.066 | 0.003 | 0.161 | 0.032 | 0.085 | 0.141 | 0.059 |

| TABLA 11. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2002 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.083 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.001 |  |
| 2 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.001 |  |
| 3 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.001 |  |
| 4 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.001 | 0.104 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.061 | 0.062 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.028 |  |
| 6 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.002 |  |
| 7 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.026 | 0.052 | 0.002 |  |
| 8 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.094 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.001 |  |
| 9 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.185 | 0.087 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.002 |  |
| 10 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.025 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.002 |  |
| 11 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |  |
| 12 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |  |
| 13 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |  |
| 14 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.095 | 0.032 |  |
| 15 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.166 |  |
| 16 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.004 | 0.004 |  |
| 17 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.116 | 0.005 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 |  |
| 18 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |  |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.053 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.048 | 0.109 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |  |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.036 | 0.019 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.074 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.075 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.088 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.062 | 0.001 | 0.002 |  |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.005 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.036 | 0.027 | 0.001 | 0.002 |  |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.052 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.002 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.001 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.005 | 0.054 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.001 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.001 | ANUAL |
| PROM | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.009 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| MAX | 0.002 | 0.000 | 0.083 | 0.088 | 0.185 | 0.094 | 0.062 | 0.104 | 0.074 | 0.062 | 0.095 | 0.166 | 0.085 |

| TABLA 2. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2003 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.005 | 0.006 |  |
| 2 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.033 | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.047 | 0.004 | 0.011 |  |
| 3 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.059 |  |
| 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.031 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.058 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.005 |  |
| 6 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.113 | 0.063 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |
| 7 | 0.001 | 0.061 | 0.001 | 0.002 | 0.130 | 0.007 | 0.002 | 0.052 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |
| 8 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.094 | 0.004 | 0.031 | 0.078 | 0.003 | 0.004 |  |
| 9 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.024 | 0.003 | 0.123 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |  |
| 10 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.079 | 0.004 | 0.003 | 0.075 | 0.068 | 0.002 | 0.003 |  |
| 11 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |  |
| 12 | 0.000 | 0.075 | 0.001 | 0.017 | 0.008 | 0.005 | 0.114 | 0.002 | 0.045 | 0.031 | 0.002 | 0.002 |  |
| 13 | 0.000 | 0.004 | 0.027 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.091 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 |  |
| 14 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.031 | 0.001 | 0.002 |  |
| 15 | 0.000 | 0.003 | 0.034 | 0.033 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.002 |  |
| 16 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.002 |  |
| 17 | 0.000 | 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.046 | 0.003 | 0.011 | 0.016 | 0.033 | 0.018 | 0.001 |  |
| 18 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.098 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.001 |  |
| 19 | 0.000 | 0.003 | 0.083 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |  |
| 20 | 0.000 | 0.003 | 0.121 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.001 |  |
| 21 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.005 | 0.008 | 0.001 |  |
| 22 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 23 | 0.000 | 0.050 | 0.004 | 0.029 | 0.070 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.054 | 0.001 |  |
| 24 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.019 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.001 |  |
| 25 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |  |
| 26 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.063 | 0.006 | 0.013 | 0.003 | 0.005 |  |
| 27 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.065 | 0.005 | 0.025 | 0.001 | 0.009 | 0.074 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 28 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.038 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.003 | 0.006 | 0.050 | 0.004 | 0.097 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.061 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.001 | ANUAL |
| PROM | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.014 | 0.005 | 0.004 | 0.012 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| MAX | 0.001 | 0.075 | 0.121 | 0.065 | 0.130 | 0.079 | 0.114 | 0.091 | 0.123 | 0.078 | 0.054 | 0.059 | 0.083 |

ANEXO 2

Series de caudales medios diarios estimados para la microcuenca de la quebrada La Berriondita en el punto de cierre de la bocatoma.

| TABLA 20. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1996 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.061 | 0.065 | 0.003 | 0.045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 2 | 0.005 | 0.004 | 0.079 | 0.036 | 0.019 | 0.006 | 0.013 | 0.003 | 0.038 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 3 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.082 | 0.008 | 0.030 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 4 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.112 | 0.012 | 0.038 | 0.030 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |
| 5 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.002 |  |
| 6 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 7 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 8 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 9 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 10 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.020 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.082 | 0.003 |  |
| 11 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.051 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |  |
| 12 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 13 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.020 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 14 | 0.029 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.002 |  |
| 15 | 0.005 | 0.013 | 0.033 | 0.003 | 0.030 | 0.068 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |
| 16 | 0.025 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.007 | 0.038 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |
| 17 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.031 | 0.006 | 0.037 | 0.004 | 0.045 | 0.034 | 0.001 |  |
| 18 | 0.026 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.036 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 19 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.001 |  |
| 20 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | 0.067 | 0.004 | 0.055 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 21 | 0.006 | 0.036 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 22 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  |
| 23 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 24 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 25 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 26 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 27 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.104 | 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.001 |  |
| 28 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.101 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 29 | 0.004 | 0.039 | 0.018 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.049 |  |
| 30 | 0.004 |  | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |
| 31 | 0.004 |  | 0.037 |  | 0.006 |  | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.010 |
| MIN | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| MAX | 0.029 | 0.039 | 0.079 | 0.112 | 0.104 | 0.082 | 0.067 | 0.042 | 0.055 | 0.045 | 0.082 | 0.049 | 0.066 |

| TABLA 21. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1997 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.055 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.072 | 0.001 | 0.002 |  |
| 2 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.032 | 0.031 | 0.001 | 0.002 |  |
| 3 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.001 | 0.002 |  |
| 4 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.209 | 0.001 | 0.002 |  |
| 5 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.062 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.002 |  |
| 6 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.054 | 0.006 | 0.012 | 0.001 |  |
| 7 | 0.002 | 0.106 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.203 | 0.021 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.051 | 0.001 |  |
| 8 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.078 | 0.002 | 0.051 | 0.000 | 0.016 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |  |
| 9 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.087 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.001 |  |
| 10 | 0.041 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.059 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.001 |  |
| 11 | 0.003 | 0.028 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.060 | 0.004 | 0.001 |  |
| 12 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.001 |  |
| 13 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.069 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.001 |  |
| 14 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.036 | 0.001 |  |
| 15 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |  |
| 16 | 0.002 | 0.011 | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |  |
| 17 | 0.002 | 0.017 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |  |
| 18 | 0.001 | 0.004 | 0.030 | 0.058 | 0.002 | 0.047 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 19 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.025 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.000 |  |
| 20 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.015 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |  |
| 21 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.032 | 0.016 | 0.003 | 0.000 |  |
| 22 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 23 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.055 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.086 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 26 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 27 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 28 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.000 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.000 |  | 0.001 |  | 0.000 | ANUAL |
| PROM | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.022 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 0.008 | 0.001 | 0.008 |
| MIN | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| MAX | 0.055 | 0.106 | 0.030 | 0.058 | 0.087 | 0.203 | 0.051 | 0.025 | 0.086 | 0.209 | 0.051 | 0.002 | 0.080 |

| TABLA 22. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1998 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.074 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.005 | 0.000 |  |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.000 |  |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.059 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |  |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.048 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.013 | 0.004 | 0.000 |  |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 6 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.026 | 0.004 | 0.026 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |  |
| 7 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.037 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 8 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.031 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 9 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.027 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 10 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 11 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.063 | 0.021 | 0.004 | 0.054 | 0.002 | 0.004 | 0.042 | 0.002 | 0.000 |  |
| 12 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 13 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.000 |  |
| 14 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 |  |
| 15 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.053 | 0.004 | 0.024 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.000 |  |
| 16 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.065 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.000 |  |
| 17 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.001 | 0.000 |  |
| 18 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.016 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |  |
| 19 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 0.000 |  |
| 20 | 0.000 | 0.001 | 0.066 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |  |
| 21 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.000 |  |
| 22 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.016 | 0.040 | 0.005 | 0.001 | 0.000 |  |
| 23 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.003 | 0.010 | 0.040 | 0.001 | 0.000 |  |
| 24 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.048 | 0.085 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |  |
| 25 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.005 | 0.038 | 0.000 | 0.000 |  |
| 26 | 0.000 | 0.001 | 0.052 | 0.004 | 0.067 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |  |
| 27 | 0.000 | 0.001 | 0.091 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.022 | 0.004 | 0.013 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |  |
| 28 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.053 | 0.026 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.019 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.005 | 0.016 | 0.000 | 0.000 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.004 | 0.041 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.004 |  | 0.044 |  | 0.004 | 0.004 |  | 0.048 |  | 0.000 | ANUAL |
| PROM | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.008 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| MAX | 0.000 | 0.045 | 0.091 | 0.063 | 0.085 | 0.037 | 0.065 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 0.005 | 0.000 | 0.045 |

| TABLA 23. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1999 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.094 | 0.058 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.002 |  |
| 2 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.002 |  |
| 3 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.017 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.002 |  |
| 4 | 0.025 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.035 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.027 | 0.004 | 0.043 |  |
| 5 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.045 | 0.003 | 0.003 |  |
| 6 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.005 | 0.003 | 0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |  |
| 7 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |  |
| 8 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |  |
| 9 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.010 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.041 | 0.002 | 0.002 |  |
| 10 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 11 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.065 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |  |
| 12 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.034 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.036 |  |
| 13 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.131 | 0.045 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  |
| 14 | 0.003 | 0.000 | 0.023 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.063 | 0.004 | 0.067 | 0.086 | 0.003 |  |
| 15 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.039 | 0.004 |  |
| 16 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.035 | 0.021 | 0.004 | 0.003 |  |
| 17 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.035 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.003 |  |
| 18 | 0.002 | 0.020 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |  |
| 19 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 |  |
| 20 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.042 | 0.033 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.060 | 0.003 | 0.002 |  |
| 21 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.103 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 22 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.003 |  |
| 23 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.055 | 0.005 | 0.002 |  |
| 24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |  |
| 25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.005 | 0.003 | 0.044 |  |
| 26 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.068 | 0.005 | 0.003 | 0.020 |  |
| 27 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 0.002 | 0.004 |  |
| 28 | 0.001 | 0.020 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.001 | 0.023 | 0.106 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.002 | 0.030 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.096 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.009 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| MAX | 0.025 | 0.041 | 0.023 | 0.094 | 0.106 | 0.052 | 0.035 | 0.131 | 0.103 | 0.067 | 0.086 | 0.044 | 0.067 |

| TABLA 24. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2000 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.109 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.000 |  |
| 2 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.000 |  |
| 3 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.014 | 0.041 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.002 | 0.004 | 0.000 |  |
| 4 | 0.041 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.018 | 0.003 | 0.043 | 0.004 | 0.000 |  |
| 5 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.004 | 0.034 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 6 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.150 | 0.075 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 7 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.000 |  |
| 8 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 9 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.029 | 0.003 | 0.005 | 0.055 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 10 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |  |
| 11 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 12 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 13 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.057 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |  |
| 14 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 |  |
| 15 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.021 |  |
| 16 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.097 | 0.044 | 0.037 | 0.007 | 0.016 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |
| 17 | 0.001 | 0.041 | 0.002 | 0.056 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.002 | 0.021 | 0.001 | 0.002 |  |
| 18 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.008 |  |
| 19 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |  |
| 20 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 21 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 22 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.038 | 0.003 | 0.002 | 0.038 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 24 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |  |
| 25 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.027 | 0.004 | 0.008 | 0.000 | 0.005 |  |
| 26 | 0.001 | 0.072 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |  |
| 27 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |  |
| 28 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.050 | 0.044 | 0.034 | 0.000 | 0.002 |  |
| 29 | 0.042 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.003 | 0.038 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.002 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.000 | 0.037 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.024 | 0.000 | 0.002 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.000 |  | 0.007 |  | 0.006 | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.007 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| MAX | 0.042 | 0.072 | 0.011 | 0.150 | 0.097 | 0.109 | 0.038 | 0.050 | 0.057 | 0.043 | 0.059 | 0.021 | 0.062 |

| TABLA 25. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2001 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |
| 2 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |  |
| 3 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 6 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.002 |  |
| 7 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 8 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 9 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.113 |  |
| 10 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.039 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |  |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.129 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.052 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |  |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.059 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.039 | 0.003 |  |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.014 |  |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.003 | 0.013 | 0.004 |  |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.027 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.025 | 0.003 |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.002 | 0.035 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.004 | 0.003 |  |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 22 | 0.023 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.002 |  |
| 23 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.027 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 24 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |
| 25 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |
| 26 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.007 | 0.000 | 0.030 | 0.003 | 0.068 | 0.002 |  |
| 27 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.053 | 0.000 | 0.039 | 0.020 | 0.003 | 0.002 |  |
| 28 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.023 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.000 |  | 0.008 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| MAX | 0.023 | 0.001 | 0.019 | 0.052 | 0.059 | 0.024 | 0.053 | 0.002 | 0.129 | 0.026 | 0.068 | 0.113 | 0.048 |

| TABLA 26. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2002 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.067 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |  |
| 2 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.001 |  |
| 3 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 |  |
| 4 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.001 | 0.084 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.050 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.022 |  |
| 6 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |  |
| 7 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.021 | 0.042 | 0.001 |  |
| 8 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.076 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.001 |  |
| 9 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.149 | 0.070 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |  |
| 10 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |  |
| 11 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |  |
| 12 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |  |
| 13 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |  |
| 14 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.076 | 0.026 |  |
| 15 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.133 |  |
| 16 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 0.003 |  |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.093 | 0.004 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.039 |  |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.015 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.043 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.039 | 0.087 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.029 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.059 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.061 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.071 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |  |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.001 | 0.002 |  |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.029 | 0.022 | 0.001 | 0.001 |  |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.001 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.004 | 0.043 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.001 | ANUAL |
| PROM | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| MAX | 0.002 | 0.000 | 0.066 | 0.071 | 0.149 | 0.076 | 0.050 | 0.084 | 0.059 | 0.050 | 0.076 | 0.133 | 0.068 |

| TABLA 27. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2003 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.004 | 0.005 |  |
| 2 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.027 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.038 | 0.003 | 0.009 |  |
| 3 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.048 |  |
| 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.025 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.046 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |  |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.091 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |  |
| 7 | 0.000 | 0.049 | 0.001 | 0.002 | 0.104 | 0.006 | 0.001 | 0.042 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 8 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.076 | 0.003 | 0.025 | 0.063 | 0.002 | 0.003 |  |
| 9 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.019 | 0.003 | 0.099 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |  |
| 10 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.064 | 0.003 | 0.002 | 0.060 | 0.054 | 0.002 | 0.002 |  |
| 11 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |  |
| 12 | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.092 | 0.002 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0.002 |  |
| 13 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.073 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.002 |  |
| 14 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.002 |  |
| 15 | 0.000 | 0.002 | 0.028 | 0.026 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |  |
| 16 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |  |
| 17 | 0.000 | 0.031 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.037 | 0.002 | 0.009 | 0.013 | 0.026 | 0.015 | 0.001 |  |
| 18 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.079 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |  |
| 19 | 0.000 | 0.003 | 0.067 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |
| 20 | 0.000 | 0.002 | 0.097 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.001 |  |
| 21 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.004 | 0.007 | 0.001 |  |
| 22 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |
| 23 | 0.000 | 0.041 | 0.003 | 0.023 | 0.056 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.043 | 0.001 |  |
| 24 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.015 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 25 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |  |
| 26 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.051 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.004 |  |
| 27 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.052 | 0.004 | 0.021 | 0.001 | 0.007 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 28 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.031 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.003 | 0.005 | 0.040 | 0.003 | 0.078 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.049 | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.001 | ANUAL |
| PROM | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.009 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| MAX | 0.001 | 0.061 | 0.097 | 0.052 | 0.104 | 0.064 | 0.092 | 0.073 | 0.099 | 0.063 | 0.043 | 0.048 | 0.066 |