## Variables Diseño
ALCANTARILLADO SANITARIO | [8 empty] | VARIABLES HIDRÁULICAS Y CHEQUEOS
CONTRIBUCIÓN AGUAS RESIDUALES |  | NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA A DISEÑAR |  | BAJO | TIPO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
[5 empty] | SANITARIO |  |  |  | TIPO | DETALLE | RANGO
TIPO | DETALLE | FÓRMULA | VARIABLES | DETALLE | VALOR UTILIZADO |  | VALORES ASIGNADOS POR EL DISEÑADOR Y TABLAS RAS-2000
[9 empty] | Ø | Diámetro interno Real Mínimo | Ømin=8'' (200mm) | D.3.2.6 RAS-2000
Qdm | Aporte Doméstico |  | C | Consumo Medio Díario por Habitante | 125 |  | 125 |  | Vmin | Velocidad Mínima | 0.45 | D.3.2.7 RAS-2000
|  |  | P | Población de Diseño Total | 2547 | Hab | 5 |  | FT | Fuerza Tractiva mínima | 0.12 | D.3.2.7 RAS-2000
|  |  | R | Coeficiente de Retorno | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 - 0.8 | Vmx | Velocidad Máxima | 5 | D.3.2.8 RAS-2000
|  |  |  | Área total | 51.9 | Ha |  |  | Pmin | Pendiente Mínima | Vmin="O.K." | D.3.2.9 RAS-2000
|  |  |  | Densidad de población | 49.0751 | hab/Ha |  |  | Pmx | Pendiente Máxima | Vmx="O.K." | D.3.2.10 RAS-2000
Qin | Aporte Industrial | TABLA D.3.2 RAS-2000 |  | Aporte por Ha Industrial | 0.4 | Lps/Ha | 0.4 | 0.4 | Y | Profundidad Hidráulica Max. | 70% - 85% Diámetro Real | D.3.2.11 RAS-2000
Qcm | Aporte Comercial | TABLA D.3.3 RAS-2000 |  | Aporte por Ha Comercial | 0.4 | Lps/Ha | 0.4 | 0.4-0.5 | Hmin | Profundidad Mínima Colector | 1.2 | TABLA D.3.11 RAS-2000 | VEHICULAR
Qins | Aporte Institucional | TABLA D.3.4 RAS-2000 |  | Aporte por Ha Institucional en zona Residencial | 0.4 | Lps/Ha | 0.4 | 0.4-0.5
Qe | Conexiones Erradas |  |  | Solo para Alc. Independientes | 2 | Lps/Ha | VER TABLAS D.3.5 Y D.3.6 RAS 2000
Qinf | Aporte por Infiltración | TABLA D.3.7 RAS-2000 |  | Depende del Nivel de Complejidad | 0.2 | Lps/Ha | MEDIA | 0.10 - 0.3
F | Factor de Mayoración | Ecuación 3.4 RAS-2000 | P | Población del tramo | Variable
QH | Caudal Máximo Horario |  | Qmd | Caudal final medio Diario
QD | Caudal de diseño
Note on E2: JCAL: BAJO < 2.500 MEDIO 2.501 - 12.500 MEDIO ALTO 12.501 - 60.000 ALTO > 60.000
Note on H4: DISEÑADOR: En estas casillas se ingresan las variables dependiendo de las condiciones propias del diseño a realizar y los estudios previos
Note on H6: (L/hab•día ) Bajo 90 100 Medio 115 125 Medio alto 125 135 Alto 140 150
Note on F7: Actual Proyectada
Note on H8: Nivel de complejidad del sistema Coeficiente de retorno Bajo y medio 0,7 - 0,8 Medio alto y alto * 0,8 - 0,85 *Puede ser definido por la empresa prestadora del servicio. TABLA D.3.1 RAS-2000
Note on H11: TABLA D.3.2 -RAS 2000: Nivel de complejidad Lts/Ha - Ind BAJO 0.4 MEDIO 0.6 MEDIO ALTO 0.8 ALTO 1.0 - 1.5

## Detalle Red
| CAMARA |  | TIPO DE COLECTOR | AREA TRIBUTARIA | [6 empty] | COTA RASANTE CAMARA
TRAMO | DE | A |  | PARCIAL (Ha) | % DOME | % INDUS | % COME | % INSTIT | TOTAL | LONG (m) | SUPERIOR (msnm) | INFERIOR (msnm)
1 | 1 | 0 | CI | 0.39823 |  |  |  | 100% | 100% | 18.95 | 701 | 700
2 | 1 | 6 | CI | 0.36649 | 47.93% |  |  | 52.07% | 100% | 59.752 | 701 | 701.53
3 | 6 | 3 | CP | 0.34799 | 100% |  |  |  | 100% | 97.661 | 701.53 | 699.55
4 | 3 | 15 | CP | 0.33355 | 100% |  |  |  | 100% | 81.267 | 699.55 | 700.35
5 | 15 | 16 | CP | 0.50095 | 100% |  |  |  | 100% | 100.153 | 700.35 | 696.41
6 | 16 | 20 | CP | 0.29328 | 100% |  |  |  | 100% | 86.19 | 696.41 | 689.22
7 | 33 | 6 | CI | 5.1866 | 87.86% |  |  | 12.14% | 100% | 61.64 | 703.02 | 701.53
8 | 0 | 2 | CP | 0.57621 | 100% |  |  |  | 100% | 96.222 | 700 | 698.75
9 | 2 | 3 | CP | 0.88555 | 100% |  |  |  | 100% | 101.521 | 698.75 | 699.55
10 | 6 | 12 | CI | 0.13473 | 100% |  |  |  | 100% | 65.076 | 701.53 | 701.15
11 | 32 | 12 | CI | 6.503 | 100% |  |  |  | 100% | 59.11 | 702 | 701.15
12 | 12 | 15 | CP | 0.39665 | 100% |  |  |  | 100% | 87.246 | 701.15 | 700.35
14 | 3 | 7 | CI | 0.67008 | 100% |  |  |  | 100% | 97.407 | 699.55 | 698.26
15 | 7 | 16 | CP | 0.44339 | 100% |  |  |  | 100% | 123.173 | 698.26 | 696.41
16 | 12 | 13 | CI | 0.11725 | 100% |  |  |  | 100% | 45.492 | 701.15 | 699.65
17 | 14 | 13 | CI | 0.11725 | 100% |  |  |  | 100% | 36.228 | 700.67 | 699.65
18 | 31 | 14 | CI | 11.1455 | 81.91% |  |  | 18.09% | 100% | 58.919 | 702.03 | 700.67
19 | 14 | 26 | CP | 0.2463 | 100% |  |  |  | 100% | 68.467 | 700.67 | 697.34
20 | 26 | 19 | CP | 0.2227 | 100% |  |  |  | 100% | 41.243 | 697.34 | 694.88
21 | 19 | 18 | CP | 0.10242 | 100% |  |  |  | 100% | 43.21 | 694.88 | 692.97
22 | 18 | 17 | CP | 0.27263 | 100% |  |  |  | 100% | 39.823 | 692.97 | 691.26
23 | 17 | 20 | CP | 0.18275 | 100% |  |  |  | 100% | 67.987 | 691.26 | 689.22
24 | 20 | 21 | CP | 0.078364 | 100% |  |  |  | 100% | 68.49 | 689.22 | 687.92
25 | 21 | 22 | CP | [5 empty] | 0% | 8.41 | 687.92 | 688.07
26 | 22 | 23 | CP | [5 empty] | 0% | 46.345 | 688.07 | 687.65
27 | 23 | 24 | CP | [5 empty] | 0% | 21.685 | 687.65 | 687.95
28 | 24 | 25 | CP | [5 empty] | 0% | 12.233 | 687.95 | 687.66
29 | 25 | E | CP | [5 empty] | 0% | 6.307 | 687.66 | 685.1
29.5219

## Diseño
CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO | [26 empty] | DISEÑO COLECTORES
TRAMO | Pozo |  |  | Area Trib (ha) |  | Domestico |  |  |  | Industrial |  | Comercial |  | Institucional |  | Total | Q máx horario |  |  |  | Infiltración |  | Con. Erradas |  | Q diseño (L/s) |  | Long | Q Dis | S (%) |  | MAT | Diametro |  | Dc |  | Qo | Vo | Q/Qo | Cheq | V/Vo | d/D | R/Ro | H/D | V real | Cheq | V2/2g | R | τ | Cheq | d | E | H | NF |  | Cota Batea
| De | A | Tipo de Colector | Parcial | Total | % Area | Dens | Pob | L/s.Hab | % Area | L/s.ha | % Area | L/s.ha | % Area | L/s.ha | % Area | L/s.ha | L/s | F | L/s | L/s/ha | L/s | L/s.ha | L/s | Calc. | Adop. | (m) | (L/s) | Terr | diseño | n | (m) | (") | nom (") | int (m) | (L/s) | (m/s) |  | Q/Qo |  |  |  |  | (m/s) | Vel | (m) | (m) | (N/m2) | τ | (m) | (m) | (m) |  |  | De | A
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 3 | *4* | 4 | CCTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | *11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | *16* | 17 | 18 | 19 | *19* | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 32 | 33
[55 empty] | 0 | 0
1 | 1 | 0 | CI | 0.39823 | 0.39823 | 0% | 49.0751 | 19.5431 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 0.15929 | 4.3818 | 0.69799 | 0.2 | 0.079646 | 2 | 0.79646 | 1.5741 | 1.5741 | 18.95 | 1.5741 | 0%
2 | 1 | 6 | CI | 0.36649 | 0.36649 | 47.93% | 49.0751 | 17.9854 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 52.07% | 0.4 | 100% | 0.2321 | 0.085062 | 4.3865 | 0.37312 | 0.2 | 0.073297 | 2 | 0.73297 | 1.1794 | 1.5 | 59.752 | 1.5 | -0.887% | 0.5021% | 0.013 | 0.071555 | 2.8171 | 8 | 0.2 | 23.2635 | 0.7405 | 0.06 |  | 0.473 | 0.196 | 0.481 | 0.128 | 0.35026 | *VB* | 0.0062528 | 0.02405 | 1.1845 | *** | 0.0392 | 0.045453 | 0.0256 | 0.69893 | SBC | 699.8 | 699.5
3 | 6 | 3 | CP | 0.34799 | 5.9011 | 100% | 49.0751 | 289.5982 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.5807 | 4.085 | 2.3721 | 0.2 | 1.1802 | 2 | 11.8022 | 15.3546 | 15.3546 | 97.661 | 15.3546 | 2.027% | 2.263% | 0.013 | 0.12907 | 5.0816 | 10 | 0.25 | 89.5475 | 1.8242 | 0.17 |  | 0.624 | 0.315 | 0.716 | 0.229 | 1.1383 |  | 0.066045 | 0.04475 | 9.9342 |  | 0.07875 | 0.14479 | 0.05725 | 1.519 | SPC | 699.29 | 697.08
4 | 3 | 15 | CP | 0.33355 | 8.0947 | 100% | 49.0751 | 397.2466 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.82922 | 4.0236 | 3.3364 | 0.2 | 1.6189 | 2 | 16.1893 | 21.1447 | 21.1447 | 81.267 | 21.1447 | -0.9844% | 1% | 0.013 | 0.16961 | 6.6775 | 10 | 0.25 | 59.5286 | 1.2127 | 0.36 |  | 0.768 | 0.468 | 0.962 | 0.361 | 0.93136 |  | 0.044212 | 0.060125 | 5.8985 |  | 0.117 | 0.16121 | 0.09025 | 0.98983 | C | 696.99 | 696.1773
5 | 15 | 16 | CP | 0.50095 | 15.63 | 100% | 49.0751 | 767.0442 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.2037 | 3.8713 | 4.66 | 0.2 | 3.126 | 2 | 31.26 | 39.046 | 39.046 | 100.153 | 39.046 | 3.934% | 1.358% | 0.013 | 0.20157 | 7.9358 | 12 | 0.3 | 112.799 | 1.5958 | 0.35 |  | 0.76 | 0.46 | 0.95 | 0.354 | 1.2128 |  | 0.074968 | 0.07125 | 9.4914 |  | 0.138 | 0.21297 | 0.1062 | 1.1882 | SPC | 696.07 | 694.71
6 | 16 | 20 | CP | 0.29328 | 17.0367 | 100% | 49.0751 | 836.0807 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.2736 | 3.8488 | 4.902 | 0.2 | 3.4073 | 2 | 34.0735 | 42.3828 | 42.3828 | 86.19 | 42.3828 | 0%
7 | 33 | 6 | CI | 5.1866 | 5.1866 | 87.86% | 49.0751 | 254.5352 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 12.14% | 0.4 | 100% | 0.092226 | 0.47835 | 4.108 | 1.965 | 0.2 | 1.0373 | 2 | 10.3733 | 13.3756 | 13.3756 | 61.64 | 13.3756 | 0%
8 | 0 | 2 | CP | 0.57621 | 0.97443 | 100% | 49.0751 | 47.8205 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.18793 | 4.3186 | 0.81159 | 0.2 | 0.19489 | 2 | 1.9489 | 2.9553 | 2.9553 | 96.222 | 2.9553 | 0%
9 | 2 | 3 | CP | 0.88555 | 1.86 | 100% | 49.0751 | 91.2793 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.23194 | 4.2542 | 0.98672 | 0.2 | 0.372 | 2 | 3.72 | 5.0787 | 5.0787 | 101.521 | 5.0787 | -0.788% | 0.7585% | 0.013 | 0.10463 | 4.1194 | 8 | 0.2 | 28.5929 | 0.91014 | 0.18 |  | 0.634 | 0.323 | 0.729 | 0.236 | 0.57703 |  | 0.016971 | 0.03645 | 2.7121 |  | 0.0646 | 0.081571 | 0.0472 | 0.84799 | SBC | 697.83 | 697.06
10 | 6 | 12 | CI | 0.13473 | 0.13473 | 100% | 49.0751 | 6.6121 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.0066963 | 4.4303 | 0.029666 | 0.2 | 0.026947 | 2 | 0.26947 | 0.32608 | 1.5 | 65.076 | 1.5 | 0.5839% | 1.998% | 0.013 | 0.055231 | 2.1745 | 10 | 0.25 | 84.1355 | 1.714 | 0.02 |  | 0.362 | 0.124 | 0.315 | 0.067 | 0.62047 |  | 0.019622 | 0.019688 | 3.8582 |  | 0.031 | 0.050622 | 0.01675 | 1.5307 | SPC | 699.8 | 698.5
11 | 32 | 12 | CI | 6.503 | 6.503 | 100% | 49.0751 | 319.1357 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.3232 | 4.0669 | 1.3144 | 0.2 | 1.3006 | 2 | 13.006 | 15.621 | 15.621 | 59.11 | 15.621 | 1.438% | 1.117% | 0.013 | 0.14831 | 5.8389 | 12 | 0.3 | 102.2844 | 1.447 | 0.15 |  | 0.6 | 0.298 | 0.686 | 0.213 | 0.86822 |  | 0.03842 | 0.05145 | 5.6356 |  | 0.0894 | 0.12782 | 0.0639 | 1.0966 | C | 699.73 | 699.07
12 | 12 | 15 | CP | 0.39665 | 7.0344 | 100% | 49.0751 | 345.2134 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.34961 | 4.0517 | 1.4165 | 0.2 | 1.4069 | 2 | 14.0688 | 16.8922 | 16.8922 | 87.246 | 16.8922 | 0.9169% | 1% | 0.013 | 0.15591 | 6.1382 | 12 | 0.3 | 96.8006 | 1.3694 | 0.17 |  | 0.624 | 0.315 | 0.716 | 0.229 | 0.85454 |  | 0.037219 | 0.0537 | 5.2682 |  | 0.0945 | 0.13172 | 0.0687 | 1.0409 | C | 698.07 | 697.1975
14 | 3 | 7 | CI | 0.67008 | 0.67008 | 100% | 49.0751 | 32.8844 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.033303 | 4.3482 | 0.14481 | 0.2 | 0.13402 | 2 | 1.3402 | 1.619 | 1.619 | 97.407 | 1.619 | 1.324% | 1.797% | 0.013 | 0.057977 | 2.2826 | 12 | 0.3 | 129.7454 | 1.8355 | 0.01 |  | 0.292 | 0.092 | 0.239 | 0.041 | 0.53597 |  | 0.014642 | 0.017925 | 3.1592 |  | 0.0276 | 0.042242 | 0.0123 | 1.543 | SPC | 697.55 | 695.8
15 | 7 | 16 | CP | 0.44339 | 1.1135 | 100% | 49.0751 | 54.6438 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.05534 | 4.3068 | 0.23833 | 0.2 | 0.22269 | 2 | 2.2269 | 2.688 | 2.688 | 123.173 | 2.688 | 1.502% | 1.055% | 0.013 | 0.077471 | 3.0501 | 12 | 0.3 | 99.4447 | 1.4069 | 0.03 |  | 0.4 | 0.148 | 0.37 | 0.086 | 0.56274 |  | 0.016141 | 0.02775 | 2.8732 |  | 0.0444 | 0.060541 | 0.0258 | 1.1186 | SPC | 695.75 | 694.45
16 | 12 | 13 | CI | 0.11725 | 0.11725 | 100% | 49.0751 | 5.7539 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.0058271 | 4.4349 | 0.025842 | 0.2 | 0.023449 | 2 | 0.23449 | 0.28378 | 1.5 | 45.492 | 1.5 | 3.297% | 0.1539% | 0.013 | 0.089318 | 3.5165 | 10 | 0.25 | 23.3507 | 0.4757 | 0.06 |  | 0.473 | 0.196 | 0.481 | 0.128 | 0.225 | *VB* | 0.0025804 | 0.030062 | 0.45379 | *** | 0.049 | 0.05158 | 0.032 | 0.40159 | SBC | 698.5 | 698.43
17 | 14 | 13 | CI | 0.11725 | 0.11725 | 100% | 49.0751 | 5.7539 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 0.0058271 | 4.4349 | 0.025842 | 0.2 | 0.023449 | 2 | 0.23449 | 0.28378 | 1.5 | 36.228 | 1.5 | 2.816% | 0.414% | 0.013 | 0.074189 | 2.9208 | 8 | 0.2 | 21.1259 | 0.67246 | 0.07 |  | 0.492 | 0.21 | 0.51 | 0.14 | 0.33085 | *VB* | 0.0055791 | 0.0255 | 1.0358 | *** | 0.042 | 0.047579 | 0.028 | 0.63127 | SBC | 698.35 | 698.2
18 | 31 | 14 | CI | 11.1455 | 11.1455 | 81.91% | 49.0751 | 546.9689 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 18.09% | 0.4 | 100% | 0.11307 | 1.2602 | 3.9539 | 4.9827 | 0.2 | 2.2291 | 2 | 22.2911 | 29.5029 | 29.5029 | 58.919 | 29.5029 | 2.308% | 0.4073% | 0.013 | 0.22742 | 8.9536 | 12 | 0.3 | 61.7797 | 0.874 | 0.48 |  | 0.84 | 0.55 | 1.065 | 0.443 | 0.73416 |  | 0.027472 | 0.079875 | 3.1918 |  | 0.165 | 0.19247 | 0.1329 | 0.64298 | SBC | 699.09 | 698.85
19 | 14 | 26 | CP | 0.2463 | 11.3918 | 100% | 49.0751 | 559.056 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.2725 | 3.9488 | 5.0247 | 0.2 | 2.2784 | 2 | 22.7837 | 30.0867 | 30.0867 | 68.467 | 30.0867 | 4.864% | 3.593% | 0.013 | 0.15232 | 5.9967 | 12 | 0.3 | 183.4826 | 2.5957 | 0.16 |  | 0.613 | 0.308 | 0.704 | 0.221 | 1.5912 |  | 0.12905 | 0.0528 | 18.6104 |  | 0.0924 | 0.22145 | 0.0663 | 1.973 | SPC | 698.3 | 695.84
20 | 26 | 19 | CP | 0.2227 | 11.6145 | 100% | 49.0751 | 569.9851 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.2835 | 3.9443 | 5.0626 | 0.2 | 2.3229 | 2 | 23.2291 | 30.6146 | 30.6146 | 41.243 | 30.6146 | 5.965% | 5.407% | 0.013 | 0.142 | 5.5906 | 14 | 0.35 | 339.5236 | 3.5289 | 0.09 |  | 0.52 | 0.232 | 0.554 | 0.161 | 1.835 |  | 0.17163 | 0.048475 | 25.7123 |  | 0.0812 | 0.25283 | 0.05635 | 2.4681 | SPC | 695.78 | 693.55
21 | 19 | 18 | CP | 0.10242 | 11.717 | 100% | 49.0751 | 575.0115 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.2886 | 3.9422 | 5.08 | 0.2 | 2.3434 | 2 | 23.4339 | 30.8573 | 30.8573 | 43.21 | 30.8573 | 4.42% | 3.842% | 0.013 | 0.15185 | 5.9783 | 14 | 0.35 | 286.1901 | 2.9746 | 0.11 |  | 0.553 | 0.258 | 0.606 | 0.179 | 1.645 |  | 0.13791 | 0.053025 | 19.9836 |  | 0.0903 | 0.22821 | 0.06265 | 2.0983 | SPC | 693.21 | 691.55
22 | 18 | 17 | CP | 0.27263 | 11.9896 | 100% | 49.0751 | 588.3909 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.3022 | 3.9368 | 5.1264 | 0.2 | 2.3979 | 2 | 23.9792 | 31.5035 | 31.5035 | 39.823 | 31.5035 | 4.294% | 2.888% | 0.013 | 0.16145 | 6.3562 | 14 | 0.35 | 248.1273 | 2.579 | 0.13 |  | 0.58 | 0.28 | 0.65 | 0.197 | 1.4958 |  | 0.11404 | 0.056875 | 16.1122 |  | 0.098 | 0.21204 | 0.06895 | 1.8188 | SPC | 691.25 | 690.1
23 | 17 | 20 | CP | 0.18275 | 12.1723 | 100% | 49.0751 | 597.3592 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 1.3112 | 3.9332 | 5.1574 | 0.2 | 2.4345 | 2 | 24.3447 | 31.9366 | 31.9366 | 67.987 | 31.9366 | 3.001% | 2.648% | 0.013 | 0.16494 | 6.4937 | 14 | 0.35 | 237.5834 | 2.4694 | 0.13 |  | 0.58 | 0.28 | 0.65 | 0.197 | 1.4322 |  | 0.10455 | 0.056875 | 14.7719 |  | 0.098 | 0.20255 | 0.06895 | 1.7415 | SPC | 689.61 | 687.81
24 | 20 | 21 | CP | 0.078364 | 29.2874 | 100% | 49.0751 | 1437.2857 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.0497 | 2.5888 | 3.6929 | 9.5601 | 0.2 | 5.8575 | 2 | 58.5749 | 73.9925 | 73.9925 | 68.49 | 73.9925 | 1.898% | 1.942% | 0.013 | 0.23955 | 9.4313 | 14 | 0.35 | 203.4721 | 2.1148 | 0.36 |  | 0.768 | 0.468 | 0.962 | 0.361 | 1.6242 |  | 0.13446 | 0.084175 | 16.0353 |  | 0.1638 | 0.29826 | 0.12635 | 1.4589 | SPC | 687.69 | 686.36
25 | 21 | 22 | CP | 0 | 29.2874 | 0% | 49.0751 | 1437.2857 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 2.5888 | 3.6929 | 9.5601 | 0.2 | 5.8575 | 2 | 58.5749 | 73.9925 | 73.9925 | 8.41 | 73.9925 | -1.784% | 3.448% | 0.013 | 0.2151 | 8.4686 | 24 | 0.6 | 1141.3414 | 4.0367 | 0.06 |  | 0.473 | 0.196 | 0.481 | 0.128 | 1.9093 |  | 0.18581 | 0.07215 | 24.4066 |  | 0.1176 | 0.30341 | 0.0768 | 2.1997 | SPC | 686.36 | 686.07
26 | 22 | 23 | CP | 0 | 29.2874 | 0% | 49.0751 | 1437.2857 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 2.5888 | 3.6929 | 9.5601 | 0.2 | 5.8575 | 2 | 58.5749 | 73.9925 | 73.9925 | 46.345 | 73.9925 | 0% | [25 empty] | 686.02
27 | 23 | 24 | CP | 0 | 29.2874 | 0% | 49.0751 | 1437.2857 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 2.5888 | 3.6929 | 9.5601 | 0.2 | 5.8575 | 2 | 58.5749 | 73.9925 | 73.9925 | 21.685 | 73.9925 | 0% | [26 empty] | 685.7
28 | 24 | 25 | CP | 0 | 29.2874 | 0% | 49.0751 | 1437.2857 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 2.5888 | 3.6929 | 9.5601 | 0.2 | 5.8575 | 2 | 58.5749 | 73.9925 | 73.9925 | 12.233 | 73.9925 | 2.371% | 1.226% | 0.013 | 0.26112 | 10.2803 | 24 | 0.6 | 680.6028 | 2.4071 | 0.11 |  | 0.553 | 0.258 | 0.606 | 0.179 | 1.3311 |  | 0.090314 | 0.0909 | 10.9343 |  | 0.1548 | 0.24511 | 0.1074 | 1.2969 | SPC | 685.68 | 685.53
29 | 25 | E | CP | 0 | 29.2874 | 0% | 49.0751 | 1437.2857 | 0.0497 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 2.5888 | 3.6929 | 9.5601 | 0.2 | 5.8575 | 2 | 58.5749 | 73.9925 | 73.9925 | 6.307 | 73.9925 | 40.59% | 6.025% | 0.013 | 0.19373 | 7.6273 | 24 | 0.6 | 1508.6724 | 5.3358 | 0.05 |  | 0.453 | 0.182 | 0.449 | 0.116 | 2.4171 |  | 0.29778 | 0.06735 | 39.8077 |  | 0.1092 | 0.40698 | 0.0696 | 2.9252 | SPC | 685.48 | 685.1
Note on G3: Daniel: Se adopta un coeficiente de retorno igual al 80% para toda la zona de diseño.
Note on AG3: Daniel: Diametro teórico.
Note on AN3: AQUAING SAS: Q/Qo < 80%
Note on AT3: AQUAING SAS: Vel Real >45 m/s <5 m/s
Note on AX3: AQUAING SAS: Fuerza tractiva > 1.2N/m2 (0.12 Kg/m2)
Note on J4: Daniel: Consumo de agua 200L/hab/d
Note on AE4: AQUAING SAS: Adoptar una pendiente de diseño
Note on AI4: Daniel: Diametro nomila de la tubería
Note on AJ4: Daniel: Diametro interno real de la tubería.
Note on E5: AQUAING SAS: Área aferente a cada colector.
Note on F5: Daniel: Se acumula el area de drenaje de los colectores aguas arriba del colector en cuestión.
Note on G5: AQUAING SAS: Porcentaje de área doméstica aferente.
Note on K5: AQUAING SAS: Porcentaje de área Industrial aferente al colector.
Note on L5: AQUAING SAS: Tabla D.3.2 Nivel de Complejidad Bajo 0.4 Medio 0.6 Medio Alto 0.8 Alto 1.0-1.5
Note on M5: AQUAING SAS: Porcentaje del área comercial aferente al colector.
Note on O5: AQUAING SAS: Porcentaje del área institucional al colector.
Note on S5: AQUAING SAS: Aporte del área aferente al colector MAS caudales recibidos por el colector aguas arriba [16] Q=[15]x[2] + [16]i
Note on V5: AQUAING SAS: Definido de acuerdo RAS2000 Tabla D.3.7 Alta 0.15 - 0.4 Media 0.1 - 0.3 Baja 0.05 - 0.2
Note on X5: AQUAING SAS: Entre 0.1 - 0.2 L/s-ha poblaciones con alcant. Pluvial. 2 L/s-ha sin alcant. Pluvial
Note on AA5: AQUAING SAS: Caudal mínimo admisible 1.5 L/s
Note on A10: LLEGA COLECTOR 33-6
Note on A11: LLEGA COLECTOR 2-3
Note on A12: LLEGA COLECTOR 12-15
Note on A13: LLEGA COLECTOR 7-16
Note on A23: LLEGA COLECTOR 6-12
Note on A38: LLEGA COLECTOR 16-20