## Variables Diseño
ALCANTARILLADO SANITARIO | [8 empty] | VARIABLES HIDRÁULICAS Y CHEQUEOS
CONTRIBUCIÓN AGUAS RESIDUALES |  | NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA A DISEÑAR |  | BAJO | TIPO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
[5 empty] | SANITARIO |  |  |  | TIPO | DETALLE | RANGO
TIPO | DETALLE | FÓRMULA | VARIABLES | DETALLE | VALOR UTILIZADO |  | VALORES ASIGNADOS POR EL DISEÑADOR Y TABLAS RAS-2000
[9 empty] | Ø | Diámetro interno Real Mínimo | Ømin=8'' (200mm) | D.3.2.6 RAS-2000
Qdm | Aporte Doméstico |  | C | Consumo Medio Díario por Habitante | 125 |  | 125 |  | Vmin | Velocidad Mínima | 0.45 | D.3.2.7 RAS-2000
|  |  | P | Población de Diseño Total | 3415 | Hab | 5 |  | FT | Fuerza Tractiva mínima | 0.12 | D.3.2.7 RAS-2000
|  |  | R | Coeficiente de Retorno | 0.7 |  | 0.8 | 0.7 - 0.8 | Vmx | Velocidad Máxima | 5 | D.3.2.8 RAS-2000
|  |  |  | Área total | 51.9 | Ha |  |  | Pmin | Pendiente Mínima | Vmin="O.K." | D.3.2.9 RAS-2000
|  |  |  | Densidad de población | 65.7996 | hab/Ha |  |  | Pmx | Pendiente Máxima | Vmx="O.K." | D.3.2.10 RAS-2000
Qin | Aporte Industrial | TABLA D.3.2 RAS-2000 |  | Aporte por Ha Industrial | 0.4 | Lps/Ha | 0.4 | 0.4 | Y | Profundidad Hidráulica Max. | 70% - 85% Diámetro Real | D.3.2.11 RAS-2000
Qcm | Aporte Comercial | TABLA D.3.3 RAS-2000 |  | Aporte por Ha Comercial | 0.4 | Lps/Ha | 0.4 | 0.4-0.5 | Hmin | Profundidad Mínima Colector | 1.2 | TABLA D.3.11 RAS-2000 | VEHICULAR
Qins | Aporte Institucional | TABLA D.3.4 RAS-2000 |  | Aporte por Ha Institucional en zona Residencial | 0.4 | Lps/Ha | 0.4 | 0.4-0.5
Qe | Conexiones Erradas |  |  | Solo para Alc. Independientes | 2 | Lps/Ha | VER TABLAS D.3.5 Y D.3.6 RAS 2000
Qinf | Aporte por Infiltración | TABLA D.3.7 RAS-2000 |  | Depende del Nivel de Complejidad | 0.2 | Lps/Ha | MEDIA | 0.10 - 0.3
F | Factor de Mayoración | Ecuación 3.4 RAS-2000 | P | Población del tramo | Variable
QH | Caudal Máximo Horario |  | Qmd | Caudal final medio Diario
QD | Caudal de diseño
Note on E2: JCAL: BAJO < 2.500 MEDIO 2.501 - 12.500 MEDIO ALTO 12.501 - 60.000 ALTO > 60.000
Note on H4: DISEÑADOR: En estas casillas se ingresan las variables dependiendo de las condiciones propias del diseño a realizar y los estudios previos
Note on H6: (L/hab•día ) Bajo 90 100 Medio 115 125 Medio alto 125 135 Alto 140 150
Note on F7: PCSHOP: Proyectada a 25 años
Note on H8: Nivel de complejidad del sistema Coeficiente de retorno Bajo y medio 0,7 - 0,8 Medio alto y alto * 0,8 - 0,85 *Puede ser definido por la empresa prestadora del servicio. TABLA D.3.1 RAS-2000
Note on H11: TABLA D.3.2 -RAS 2000: Nivel de complejidad Lts/Ha - Ind BAJO 0.4 MEDIO 0.6 MEDIO ALTO 0.8 ALTO 1.0 - 1.5

## Detalle Red
| CAMARA |  | TIPO DE COLECTOR | AREA TRIBUTARIA | [6 empty] | COTA RASANTE CAMARA
TRAMO | DE | A |  | PARCIAL (Ha) | % DOME | % INDUS | % COME | % INSTIT | TOTAL | LONG (m) | SUPERIOR (msnm) | INFERIOR (msnm)
1 | 6 | 3 | CI | 0.36649 | 47.93% |  |  | 52.07% | 100% | 82.993 | 701.647 | 699.92
2 | 1 | 3 | CI | 0.53581 | 74.3% |  |  | 25.7% | 100% | 29.437 | 698.758 | 699.92
3 | 4' | 4 | CI | 0.20776 | 100% |  |  |  | 100% | 50.03 | 697.17 | 698.746
4 | 2 | 4 | CI | 0.34431 | 100% |  |  |  | 100% | 30.673 | 698.555 | 698.746
5 | 4 | 7 | CP | 0.4787 | 100% |  |  |  | 100% | 101.521 | 698.746 | 699.554
6 | 3 | 4 | CP | 0.29341 | 100% |  |  |  | 100% | 99.748 | 699.92 | 698.746
7 | 5 | 9 | CI | 0.079195 | 100% |  |  |  | 100% | 69.766 | 695.329 | 696.334
8 | 9 | 8 | CP | 0.089523 | 100% |  |  |  | 100% | 53.209 | 696.334 | 698.255
9 | 33 | 6 | CI | 5.187 | 87.86% |  |  | 12.14% | 100% | 57.847 | 703.021 | 701.647
10 | 6 | 7 | CP | 0.34799 | 100% |  |  |  | 100% | 101.429 | 701.647 | 699.554
11 | 7 | 8 | CP | 0.50137 | 100% |  |  |  | 100% | 97.407 | 699.554 | 698.255
12 | 8 | 13 | CP | 0.38952 | 100% |  |  |  | 100% | 118.049 | 698.255 | 696.44
13 | 6 | 10 | CI | 0.13473 | 100% |  |  |  | 100% | 64.461 | 701.647 | 701.241
14 | 7 | 12 | CI | 0.33355 | 100% |  |  |  | 100% | 82.719 | 699.554 | 700.35
15 | 15 | 16 | CI | 0.15689 | 100% |  |  |  | 100% | 89.774 | 692.732 | 694.463
16 | 16 | 17 | CP | 0.094861 | 100% |  |  |  | 100% | 21.391 | 694.463 | 695.119
17 | 17 | 18 | CP | [6 empty] | 14.651 | 695.119 | 693.216
18 | 32 | 10 | CI | 6.503 | 100% |  |  |  | 100% | 53.111 | 701.995 | 701.241
19 | 10 | 11 | CP | [6 empty] | 5.999 | 701.241 | 701.154
20 | 11 | 12 | CP | 0.31511 | 100% |  |  |  | 100% | 87.246 | 701.154 | 700.35
21 | 12 | 13 | CP | 0.41142 | 100% |  |  |  | 100% | 102.152 | 700.35 | 696.44
22 | 13 | 18 | CP | [6 empty] | 35.667 | 696.44 | 693.216
23 | 18 | 24 | CP | 0.095399 | 100% |  |  |  | 100% | 59.104 | 693.216 | 689.346
24 | 12 | 14 | CI | 0.17107 | 100% |  |  |  | 100% | 42.526 | 700.35 | 698.268
25 | 14 | 20 | CP | 0.23673 | 100% |  |  |  | 100% | 47.863 | 698.268 | 697.337
26 | 13 | 23 | CI | 0.28463 | 100% |  |  |  | 100% | 83.326 | 696.44 | 691.264
27 | 11 | 19 | CI | 0.23449 | 100% |  |  |  | 100% | 81.677 | 701.154 | 700.672
28 | 31 | 19 | CI | 11.1455 | 81.91% |  |  | 18.09% | 100% | 58.935 | 702.03 | 700.672
29 | 19 | 20 | CP | 0.14086 | 100% |  |  |  | 100% | 68.443 | 700.672 | 697.337
30 | 20 | 21 | CP | 0.091412 | 100% |  |  |  | 100% | 41.243 | 697.337 | 694.883
31 | 21 | 22 | CP | 0.10242 | 100% |  |  |  | 100% | 43.21 | 694.883 | 692.97
32 | 22 | 23 | CP | 0.072206 | 100% |  |  |  | 100% | 39.823 | 692.97 | 691.264
33 | 23 | 24 | CP | 0.098538 | 100% |  |  |  | 100% | 77.707 | 691.264 | 689.346
34 | 24 | 25 | CP | [6 empty] | 12.513 | 689.346 | 689.484
35 | 25 | 26 | CP | 0.078354 |  |  |  | 100% | 100% | 24.426 | 689.484 | 688.84
36 | 26 | 27 | CP | [6 empty] | 84.85 | 688.84 | 688.747
37 | 27 | 28 | CP | [6 empty] | 19.525 | 688.747 | 688.998
38 | 28 | 29 | CP | [6 empty] | 18.743 | 688.998 | 687.955
39 | 29 | E | CP | [6 empty] | 6.351 | 687.955 | 685.51
29.5223

## Diseño
CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO | [26 empty] | DISEÑO COLECTORES
TRAMO | Pozo |  |  | Area Trib (ha) |  | Domestico |  |  |  | Industrial |  | Comercial |  | Institucional |  | Total | Q máx horario |  |  |  | Infiltración |  | Con. Erradas |  | Q diseño (L/s) |  | Long | Q Dis | S (%) |  | MAT | Diametro |  | Dc |  | Qo | Vo | Q/Qo | Cheq | V/Vo | d/D | R/Ro | H/D | V real | Cheq | V2/2g | R | τ | Cheq | d | E | H | NF |  | Pérdidas | [7 empty] | Cota Rasante |  | Cota Clave |  | Cota Batea |  | Cam. Caída | Cota Lámina |  | Cota energía |  | Prof. A clave
| De | A | Tipo de Colector | Parcial | Total | % Area | Dens | Pob | L/s.Hab | % Area | L/s.ha | % Area | L/s.ha | % Area | L/s.ha | % Area | L/s.ha | L/s | F | L/s | L/s/ha | L/s | L/s.ha | L/s | Calc. | Adop. | (m) | (L/s) | Terr | diseño | n | (m) | (") | nom (") | int (m) | (L/s) | (m/s) |  | Q/Qo |  |  |  |  | (m/s) | Vel | (m) | (m) | (N/m2) | τ | (m) | (m) | (m) |  |  | h tran |  | Rc/D |  |  | h curv |  | h total | De | A | De | A | De | A |  | De | A | De | A | De | A
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 3 | *4* | 4 | CCTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | *11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | *16* | 17 | 18 | 19 | *19* | 20 | 21 | 22 | 23 |  | k | 24 | < | rc | 25 | k | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
0
1 | 6 | 3 | CI | 0.36649 | 0.36649 | 47.93% | 65.7996 | 24.1146 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 52.07% | 0.4 | 100% | 0.24478 | 0.089709 | 4.3692 | 0.39196 | 0.2 | 0.073297 | 2 | 0.73297 | 1.1982 | 1.5 | 82.993 | 1.5 | 2.081% | 2.5% | 0.013 | 0.052957 | 2.0849 | 8 | 0.2 | 51.9112 | 1.6524 | 0.03 |  | 0.4 | 0.148 | 0.37 | 0.086 | 0.66095 |  | 0.022266 | 0.0185 | 4.5371 |  | 0.0296 | 0.051866 | 0.0172 | 1.6091 | SPC | 0.1 | 0.0022266 | 72 | 0.82583 | 4.1291 | 0.05 | 0.00055665 | 0.01 | 701.647 | 699.92 | 700.047 | 697.9722 | 699.847 | 697.7722 |  | 699.8766 | 697.8018 | 699.8989 | 697.824 | 1.6 | 1.9478
2 | 1 | 3 | CI | 0.53581 | 0.53581 | 74.3% | 65.7996 | 35.2558 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 25.7% | 0.4 | 100% | 0.15938 | 0.085399 | 4.3431 | 0.3709 | 0.2 | 0.10716 | 2 | 1.0716 | 1.5497 | 1.5497 | 29.437 | 1.5497 | -3.947% | 1.3% | 0.013 | 0.0606 | 2.3858 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.1 | 0.0013194 | 103.5 | 0.473 | 2.365 | 0.05 | 0.00032985 | 0.01 | 698.758 | 699.92 | 697.958 | 697.5753 | 697.758 | 697.3753 |  | 697.791 | 697.4083 | 697.8042 | 697.4215 | 0.8 | 2.3447
3 | 4' | 4 | CI | 0.20776 | 0.20776 | 100% | 65.7996 | 13.6705 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.015822 | 4.4006 | 0.069628 | 0.2 | 0.041552 | 2 | 0.41552 | 0.5267 | 1.5 | 50.03 | 1.5 | -3.15% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.1 | 0 | 68.8 | 0.87628 | 4.3814 | 0.05 | 0.00032985 | 0.01 | 697.17 | 698.746 | 696.37 | 695.7196 | 696.17 | 695.5196 |  | 696.203 | 695.5526 | 696.2162 | 695.5658 | 0.8 | 3.0264
4 | 2 | 4 | CI | 0.34431 | 0.34431 | 100% | 65.7996 | 22.6555 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.026222 | 4.3731 | 0.11467 | 0.2 | 0.068862 | 2 | 0.68862 | 0.87215 | 1.5 | 30.673 | 1.5 | -0.6227% | 3.5% | 0.013 | 0.049719 | 1.9574 | 8 | 0.2 | 61.4222 | 1.9551 | 0.02 |  | 0.362 | 0.124 | 0.315 | 0.067 | 0.70776 |  | 0.025531 | 0.01575 | 5.4078 |  | 0.0248 | 0.050331 | 0.0134 | 1.9521 | SPC | 0.2 | 0.0051374 | 8.7 | 7.8877 | 39.4384 | 0.2 | 0.0045165 | 0.01 | 698.555 | 698.746 | 697.355 | 696.2814 | 697.155 | 696.0814 |  | 697.1798 | 696.1062 | 697.2053 | 696.1318 | 1.2 | 2.4646
5 | 4 | 7 | CP | 0.4787 | 2.2265 | 100% | 65.7996 | 146.5013 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.27595 | 4.1943 | 1.1574 | 0.2 | 0.4453 | 2 | 4.453 | 6.0557 | 6.0557 | 101.521 | 6.0557 | -0.7959% | 0.8% | 0.013 | 0.11066 | 4.3566 | 8 | 0.2 | 29.3654 | 0.93473 | 0.21 |  | 0.664 | 0.353 | 0.78 | 0.258 | 0.62066 |  | 0.019634 | 0.039 | 3.0607 |  | 0.0706 | 0.090234 | 0.0516 | 0.87236 | SBC | 0.1 | 0.0077777 | 100.4 | 0.4999 | 1.9996 | 0.05 | 0.00049085 | 0.01 | 698.746 | 699.554 | 695.6656 | 694.8534 | 695.4656 | 694.6534 |  | 695.5362 | 694.724 | 695.5558 | 694.7436 | 3.0804 | 4.7006
6 | 3 | 4 | CP | 0.29341 | 1.1957 | 100% | 65.7996 | 78.6768 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.19745 | 4.2707 | 0.84326 | 0.2 | 0.23914 | 2 | 2.3914 | 3.4738 | 3.4738 | 99.748 | 3.4738 | 1.177% | 1.5% | 0.013 | 0.079852 | 3.1438 | 8 | 0.2 | 40.2103 | 1.2799 | 0.09 |  | 0.52 | 0.232 | 0.554 | 0.161 | 0.66556 |  | 0.022578 | 0.0277 | 4.0761 |  | 0.0464 | 0.068978 | 0.0322 | 1.1842 | SPC | 0.2 | 0.0027833 | 104.7 | 0.4629 | 2.3145 | 0.05 | 0.00056445 | 0.01 | 699.92 | 698.746 | 697.5425 | 696.0463 | 697.3425 | 695.8463 |  | 697.3889 | 695.8927 | 697.4115 | 695.9153 | 2.3775 | 2.6997
7 | 5 | 9 | CI | 0.079195 | 0.079195 | 100% | 65.7996 | 5.211 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.0060313 | 4.438 | 0.026766 | 0.2 | 0.015839 | 2 | 0.15839 | 0.201 | 1.5 | 69.766 | 1.5 | -1.441% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.2 | 0.00040598 | 87.5 | 0.62677 | 3.1338 | 0.05 | 0.00065971 | 0.01 | 695.329 | 696.334 | 694.529 | 693.622 | 694.329 | 693.422 |  | 694.362 | 693.455 | 694.3752 | 693.4682 | 0.8 | 2.712
8 | 9 | 8 | CP | 0.089523 | 0.16872 | 100% | 65.7996 | 11.1016 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.012849 | 4.4102 | 0.056667 | 0.2 | 0.033744 | 2 | 0.33744 | 0.42785 | 1.5 | 53.209 | 1.5 | -3.61% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.1 | 0.0013194 | 70.5 | 0.84898 | 3.3959 | 0.05 | 0.00032985 | 0.01 | 696.334 | 698.255 | 693.612 | 692.9203 | 693.412 | 692.7203 |  | 693.445 | 692.7533 | 693.4582 | 692.7665 | 2.722 | 5.3347
9 | 33 | 6 | CI | 5.187 | 5.187 | 87.86% | 65.7996 | 341.3026 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 12.14% | 0.4 | 100% | 0.11547 | 0.59895 | 4.054 | 2.4281 | 0.2 | 1.0374 | 2 | 10.374 | 13.8395 | 13.8395 | 57.847 | 13.8395 | 2.375% | 1.7% | 0.013 | 0.13098 | 5.1568 | 10 | 0.25 | 77.6144 | 1.5811 | 0.18 |  | 0.634 | 0.323 | 0.729 | 0.236 | 1.0024 |  | 0.051218 | 0.045562 | 7.5985 |  | 0.08075 | 0.13197 | 0.059 | 1.3177 | SPC | 0.1 | 0.0051218 | 9.5 | 7.2208 | 28.8831 | 0.2 | 0.014863 | 0.02 | 703.021 | 701.647 | 700.521 | 699.5376 | 700.271 | 699.2876 |  | 700.3517 | 699.3684 | 700.403 | 699.4196 | 2.5 | 2.1094
10 | 6 | 7 | CP | 0.34799 | 5.535 | 100% | 65.7996 | 364.2002 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.62545 | 4.0412 | 2.5276 | 0.2 | 1.107 | 2 | 11.07 | 14.7045 | 14.7045 | 101.429 | 14.7045 | 2.064% | 4% | 0.013 | 0.11413 | 4.4934 | 10 | 0.25 | 119.0551 | 2.4254 | 0.12 |  | 0.57 | 0.27 | 0.63 | 0.188 | 1.3825 |  | 0.097411 | 0.039375 | 15.4508 |  | 0.0675 | 0.16491 | 0.047 | 2.036 | SPC | 0.2 | 0.016843 | 6.6 | 10.4059 | 41.6236 | 0.2 | 0.015716 | 0.04 | 701.647 | 699.554 | 699.4647 | 695.4075 | 699.2147 | 695.1575 |  | 699.2822 | 695.225 | 699.3796 | 695.3224 | 2.1823 | 4.1465
11 | 7 | 8 | CP | 0.50137 | 8.2628 | 100% | 65.7996 | 543.6912 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.93959 | 3.9552 | 3.7163 | 0.2 | 1.6526 | 2 | 16.5257 | 21.8945 | 21.8945 | 97.407 | 21.8945 | 1.334% | 1.5% | 0.013 | 0.15926 | 6.2701 | 10 | 0.25 | 72.906 | 1.4852 | 0.3 |  | 0.729 | 0.424 | 0.896 | 0.321 | 1.0827 |  | 0.059751 | 0.056 | 8.2404 |  | 0.106 | 0.16575 | 0.08025 | 1.2203 | SPC | 0.2 | 0.0093113 | 103.9 | 0.46962 | 1.8785 | 0.05 | 0.0024061 | 0.02 | 699.554 | 698.255 | 694.8079 | 693.3468 | 694.5579 | 693.0968 |  | 694.6639 | 693.2028 | 694.7236 | 693.2625 | 4.7461 | 4.9082
12 | 8 | 13 | CP | 0.38952 | 8.8211 | 100% | 65.7996 | 580.4231 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.9821 | 3.94 | 3.8695 | 0.2 | 1.7642 | 2 | 17.6421 | 23.2759 | 23.2759 | 118.049 | 23.2759 | 1.537% | 0.7% | 0.013 | 0.18799 | 7.4012 | 10 | 0.25 | 49.8043 | 1.0146 | 0.47 |  | 0.834 | 0.542 | 1.056 | 0.436 | 0.84618 |  | 0.036494 | 0.066 | 4.5322 |  | 0.1355 | 0.17199 | 0.109 | 0.81831 | SBC | 0.1 | 0.00233 | 57.9 | 1.0847 | 3.6155 | 0.05 | 0.00091236 | 0.01 | 698.255 | 696.44 | 692.8345 | 692.0082 | 692.5845 | 691.7582 |  | 692.72 | 691.8937 | 692.7565 | 691.9302 | 5.4205 | 4.4318
13 | 6 | 10 | CI | 0.13473 | 0.13473 | 100% | 65.7996 | 8.8655 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.010261 | 4.4195 | 0.045349 | 0.2 | 0.026947 | 2 | 0.26947 | 0.34177 | 1.5 | 64.461 | 1.5 | 0.6298% | 1.5% | 0.013 | 0.05828 | 2.2945 | 8 | 0.2 | 40.2103 | 1.2799 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.54653 |  | 0.015224 | 0.0205 | 3.0166 |  | 0.033 | 0.048224 | 0.0204 | 1.2217 | SPC | 0.1 | 0.0027443 | 85.5 | 0.64908 | 2.1636 | 0.05 | 0.0003806 | 0.01 | 701.647 | 701.241 | 700.447 | 699.4801 | 700.247 | 699.2801 |  | 700.28 | 699.3131 | 700.2952 | 699.3283 | 1.2 | 1.7609
14 | 7 | 12 | CI | 0.33355 | 0.33355 | 100% | 65.7996 | 21.9477 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.025402 | 4.375 | 0.11114 | 0.2 | 0.066711 | 2 | 0.66711 | 0.84495 | 1.5 | 82.719 | 1.5 | -0.9623% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.1 | 0.003842 | 87.9 | 0.6224 | 2.0747 | 0.05 | 0.00032985 | 0.01 | 699.554 | 700.35 | 698.354 | 697.2787 | 698.154 | 697.0787 |  | 698.187 | 697.1117 | 698.2002 | 697.1248 | 1.2 | 3.0713
15 | 15 | 16 | CI | 0.15689 | 0.15689 | 100% | 65.7996 | 10.323 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.011948 | 4.4133 | 0.05273 | 0.2 | 0.031377 | 2 | 0.31377 | 0.39788 | 1.5 | 89.774 | 1.5 | -1.928% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.2 | 0.038493 | 64.1 | 0.95834 | 4.7917 | 0.05 | 0.00065971 | 0.04 | 692.732 | 694.463 | 691.932 | 690.7649 | 691.732 | 690.5649 |  | 691.765 | 690.5979 | 691.7782 | 690.6111 | 0.8 | 3.6981
16 | 16 | 17 | CP | 0.094861 | 0.25175 | 100% | 65.7996 | 16.5649 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.019172 | 4.3909 | 0.084183 | 0.2 | 0.050349 | 2 | 0.50349 | 0.63803 | 1.5 | 21.391 | 1.5 | -3.067% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.2 | 0.038493 | 53.9 | 1.1801 | 5.9006 | 0.05 | 0.00065971 | 0.04 | 694.463 | 695.119 | 690.7249 | 690.4469 | 690.5249 | 690.2469 |  | 690.5579 | 690.2799 | 690.5711 | 690.293 | 3.7381 | 4.6721
17 | 17 | 18 | CP | 0 | 0.25175 | 0% | 65.7996 | 16.5649 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 0.019172 | 4.3909 | 0.084183 | 0.2 | 0.050349 | 2 | 0.50349 | 0.63803 | 1.5 | 14.651 | 1.5 | 12.99% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.1 | 0.0013194 | 94.8 | 0.55173 | 1.8391 | 0.05 | 0.00032985 | 0.01 | 695.119 | 693.216 | 690.4369 | 690.2464 | 690.2369 | 690.0464 |  | 690.2699 | 690.0794 | 690.283 | 690.0926 | 4.6821 | 2.9696
18 | 32 | 10 | CI | 6.503 | 6.503 | 100% | 65.7996 | 427.8949 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.49525 | 4.0081 | 1.985 | 0.2 | 1.3006 | 2 | 13.006 | 16.2916 | 16.2916 | 53.111 | 16.2916 | 1.42% | 1.24% | 0.013 | 0.14773 | 5.8162 | 12 | 0.3 | 107.7901 | 1.5249 | 0.15 |  | 0.6 | 0.298 | 0.686 | 0.213 | 0.91495 |  | 0.042667 | 0.05145 | 6.2586 |  | 0.0894 | 0.13207 | 0.0639 | 1.1556 | SPC | 0.1 | 0.0015948 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 0.01 | 701.995 | 701.241 | 700.03 | 699.3714 | 699.73 | 699.0714 |  | 699.8194 | 699.1608 | 699.8621 | 699.2035 | 1.965 | 1.8696
19 | 10 | 11 | CP | 0 | 6.6377 | 0% | 65.7996 | 436.7604 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 0.50551 | 4.0037 | 2.0239 | 0.2 | 1.3275 | 2 | 13.2755 | 16.6269 | 16.6269 | 5.999 | 16.6269 | 1.45% | 1.3% | 0.013 | 0.14755 | 5.8091 | 12 | 0.3 | 110.3671 | 1.5614 | 0.15 |  | 0.6 | 0.298 | 0.686 | 0.213 | 0.93682 |  | 0.044732 | 0.05145 | 6.5614 |  | 0.0894 | 0.13413 | 0.0639 | 1.1832 | SPC | 0.1 | 0.0044732 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 0.01 | 701.241 | 701.154 | 699.3594 | 699.2814 | 699.0594 | 698.9814 |  | 699.1488 | 699.0708 | 699.1935 | 699.1155 | 1.8816 | 1.8726
20 | 11 | 12 | CP | 0.31511 | 6.9528 | 100% | 65.7996 | 457.4943 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.52951 | 3.9938 | 2.1147 | 0.2 | 1.3906 | 2 | 13.9057 | 17.411 | 17.411 | 87.246 | 17.411 | 0.9215% | 1.5% | 0.013 | 0.14615 | 5.7538 | 12 | 0.3 | 118.5533 | 1.6772 | 0.15 |  | 0.6 | 0.298 | 0.686 | 0.213 | 1.0063 |  | 0.051614 | 0.05145 | 7.5709 |  | 0.0894 | 0.14101 | 0.0639 | 1.271 | SPC | 0.1 | 0.0004199 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 0.01 | 701.154 | 700.35 | 698.7645 | 697.4558 | 698.4645 | 697.1558 |  | 698.5539 | 697.2452 | 699.1055 | 697.7968 | 2.3895 | 2.8942
21 | 12 | 13 | CP | 0.41142 | 7.6978 | 100% | 65.7996 | 506.5134 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.58624 | 3.9713 | 2.3282 | 0.2 | 1.5396 | 2 | 15.3956 | 19.2634 | 19.2634 | 102.152 | 19.2634 | 3.828% | 4.7% | 0.013 | 0.12253 | 4.8242 | 12 | 0.3 | 209.8538 | 2.9688 | 0.09 |  | 0.52 | 0.232 | 0.554 | 0.161 | 1.5438 |  | 0.12147 | 0.04155 | 19.1575 |  | 0.0696 | 0.19107 | 0.0483 | 2.2427 | SPC | 0.1 | 0.012147 | 25.2 | 2.6842 | 8.9475 | 0.2 | 0.032713 | 0.05 | 700.35 | 696.44 | 697.1838 | 692.3826 | 696.8838 | 692.0826 |  | 696.9534 | 692.1522 | 697.0748 | 692.2737 | 3.1662 | 4.0574
22 | 13 | 18 | CP | 0 | 16.5189 | 0% | 65.7996 | 1086.9365 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 1.5683 | 3.7764 | 5.9226 | 0.2 | 3.3038 | 2 | 33.0378 | 42.2642 | 42.2642 | 35.667 | 42.2642 | 9.039% | 5% | 0.013 | 0.16262 | 6.4025 | 12 | 0.3 | 216.4477 | 3.0621 | 0.2 |  | 0.656 | 0.346 | 0.768 | 0.251 | 2.0087 |  | 0.20566 | 0.0576 | 28.2528 |  | 0.1038 | 0.30946 | 0.0753 | 2.3372 | SPC | 0.2 | 0.038493 | 14.1 | 4.8516 | 16.172 | 0.2 | 0.041132 | 0.08 | 696.44 | 693.216 | 691.8407 | 690.0574 | 691.5407 | 689.7574 |  | 691.6445 | 689.8612 | 691.8502 | 690.0668 | 4.5993 | 3.1586
23 | 18 | 24 | CP | 0.095399 | 16.866 | 100% | 65.7996 | 1109.7785 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 1.5948 | 3.7704 | 6.0129 | 0.2 | 3.3732 | 2 | 33.7321 | 43.1182 | 43.1182 | 59.104 | 43.1182 | 6.548% | 5% | 0.013 | 0.16385 | 6.4507 | 12 | 0.3 | 216.4477 | 3.0621 | 0.2 |  | 0.656 | 0.346 | 0.768 | 0.251 | 2.0087 |  | 0.20566 | 0.0576 | 28.2528 |  | 0.1038 | 0.30946 | 0.0753 | 2.3372 | SPC | 0.2 | 0.041132 | 71.4 | 0.83499 | 2.7833 | 0.05 | 0.0051415 | 0.05 | 693.216 | 689.346 | 690.0331 | 687.0779 | 689.7331 | 686.7779 |  | 689.8369 | 686.8817 | 690.0426 | 687.0874 | 3.1829 | 2.2681
24 | 12 | 14 | CI | 0.17107 | 0.17107 | 100% | 65.7996 | 11.2563 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.013028 | 4.4096 | 0.057448 | 0.2 | 0.034214 | 2 | 0.34214 | 0.4338 | 1.5 | 42.526 | 1.5 | 4.896% | 5% | 0.013 | 0.046503 | 1.8308 | 8 | 0.2 | 73.4136 | 2.3368 | 0.02 |  | 0.362 | 0.124 | 0.315 | 0.067 | 0.84593 |  | 0.036473 | 0.01575 | 7.7254 |  | 0.0248 | 0.061273 | 0.0134 | 2.3332 | SPC | 0.2 | 0.016564 | 12.9 | 5.3073 | 26.5365 | 0.2 | 0.0063192 | 0.03 | 700.35 | 698.268 | 699.15 | 697.0237 | 698.95 | 696.8237 |  | 698.9748 | 696.8485 | 699.0113 | 696.885 | 1.2 | 1.2443
25 | 14 | 20 | CP | 0.23673 | 0.4078 | 100% | 65.7996 | 26.833 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.031057 | 4.3623 | 0.13548 | 0.2 | 0.08156 | 2 | 0.8156 | 1.0326 | 1.5 | 47.863 | 1.5 | 1.945% | 3% | 0.013 | 0.051177 | 2.0148 | 8 | 0.2 | 56.8659 | 1.8101 | 0.03 |  | 0.4 | 0.148 | 0.37 | 0.086 | 0.72404 |  | 0.026719 | 0.0185 | 5.4445 |  | 0.0296 | 0.056319 | 0.0172 | 1.7626 | SPC | 0.1 | 0.015221 | 109.9 | 0.42091 | 1.403 | 0.05 | 0.00066798 | 0.02 | 698.268 | 697.337 | 697.0087 | 695.5728 | 696.8087 | 695.3728 |  | 696.8383 | 695.4024 | 696.865 | 695.4291 | 1.2593 | 1.7642
26 | 13 | 23 | CI | 0.28463 | 0.28463 | 100% | 65.7996 | 18.7287 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.021677 | 4.3842 | 0.095036 | 0.2 | 0.056927 | 2 | 0.56927 | 0.72123 | 1.5 | 83.326 | 1.5 | 6.212% | 6.5% | 0.013 | 0.04427 | 1.7429 | 8 | 0.2 | 83.7043 | 2.6644 | 0.02 |  | 0.362 | 0.124 | 0.315 | 0.067 | 0.96451 |  | 0.047415 | 0.01575 | 10.043 |  | 0.0248 | 0.072215 | 0.0134 | 2.6602 | SPC | 0.1 | 0.010145 | 108.6 | 0.43114 | 1.4371 | 0.05 | 0.0011854 | 0.02 | 696.44 | 691.264 | 695.24 | 689.8238 | 695.04 | 689.6238 |  | 695.0648 | 689.6486 | 695.1122 | 689.696 | 1.2 | 1.4402
27 | 11 | 19 | CI | 0.23449 | 0.23449 | 100% | 65.7996 | 15.4295 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 0.017858 | 4.3946 | 0.078479 | 0.2 | 0.046898 | 2 | 0.46898 | 0.59436 | 1.5 | 81.677 | 1.5 | 0.5901% | 1.3% | 0.013 | 0.059865 | 2.3569 | 8 | 0.2 | 37.4337 | 1.1916 | 0.04 |  | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 | 0.50879 |  | 0.013194 | 0.0205 | 2.6144 |  | 0.033 | 0.046194 | 0.0204 | 1.1373 | SPC | 0.1 | 0.010279 | 85.6 | 0.64794 | 2.1598 | 0.05 | 0.00032985 | 0.02 | 701.154 | 700.672 | 698.754 | 697.6922 | 698.554 | 697.4922 |  | 698.587 | 697.5252 | 698.6002 | 697.5384 | 2.4 | 2.9798
28 | 31 | 19 | CI | 11.1455 | 11.1455 | 81.91% | 65.7996 | 733.3721 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 18.09% | 0.4 | 100% | 0.13474 | 1.5018 | 3.8828 | 5.831 | 0.2 | 2.2291 | 2 | 22.2911 | 30.3512 | 30.3512 | 58.935 | 30.3512 | 2.304% | 0.407% | 0.013 | 0.22989 | 9.0507 | 12 | 0.3 | 61.754 | 0.87364 | 0.49 |  | 0.845 | 0.557 | 1.073 | 0.45 | 0.73823 |  | 0.027777 | 0.080475 | 3.2131 |  | 0.1671 | 0.19488 | 0.135 | 0.64149 | SBC | 0.1 | 0.0088208 | 9 | 7.6237 | 25.4124 | 0.2 | 0.014707 | 0.03 | 702.03 | 700.672 | 699.39 | 699.1501 | 699.09 | 698.8501 | C. CAIDA | 699.2571 | 699.0172 | 699.2849 | 699.045 | 2.64 | 1.5219
29 | 19 | 20 | CP | 0.14086 | 11.5209 | 100% | 65.7996 | 758.0699 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 1.5303 | 3.8743 | 5.9291 | 0.2 | 2.3042 | 2 | 23.0418 | 31.275 | 31.275 | 68.443 | 31.275 | 4.873% | 3% | 0.013 | 0.15986 | 6.2937 | 12 | 0.3 | 167.6596 | 2.3719 | 0.19 |  | 0.645 | 0.334 | 0.748 | 0.244 | 1.5299 |  | 0.11929 | 0.0561 | 16.5102 |  | 0.1002 | 0.21949 | 0.0732 | 1.8054 | SPC | 0.1 | 0.0003308 | 6.1 | 11.2607 | 37.5355 | 0.2 | 0.029822 | 0.04 | 700.672 | 697.337 | 697.5789 | 695.5256 | 697.2789 | 695.2256 |  | 697.3791 | 695.3258 | 697.4984 | 695.4451 | 3.0931 | 1.8114
30 | 20 | 21 | CP | 0.091412 | 12.0201 | 100% | 65.7996 | 790.9178 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 1.5684 | 3.8634 | 6.0591 | 0.2 | 2.404 | 2 | 24.0402 | 32.5034 | 32.5034 | 41.243 | 32.5034 | 5.95% | 5.2% | 0.013 | 0.14629 | 5.7595 | 12 | 0.3 | 220.7342 | 3.1227 | 0.15 |  | 0.6 | 0.298 | 0.686 | 0.213 | 1.8736 |  | 0.17893 | 0.05145 | 26.2457 |  | 0.0894 | 0.26833 | 0.0639 | 2.3665 | SPC | 0.2 | 0.012589 | 13.6 | 5.0318 | 16.7725 | 0.2 | 0.03278 | 0.05 | 697.337 | 694.883 | 695.4108 | 693.2661 | 695.1108 | 692.9661 |  | 695.2002 | 693.0555 | 695.3791 | 693.2344 | 1.9262 | 1.6169
31 | 21 | 22 | CP | 0.10242 | 12.1225 | 100% | 65.7996 | 797.6571 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 1.5762 | 3.8612 | 6.0858 | 0.2 | 2.4245 | 2 | 24.245 | 32.7553 | 32.7553 | 43.21 | 32.7553 | 4.427% | 4% | 0.013 | 0.15411 | 6.0675 | 12 | 0.3 | 193.5967 | 2.7388 | 0.17 |  | 0.624 | 0.315 | 0.716 | 0.229 | 1.709 |  | 0.14887 | 0.0537 | 21.0719 |  | 0.0945 | 0.24337 | 0.0687 | 2.0818 | SPC | 0.2 | 0.0065767 | 21.3 | 3.1907 | 10.6356 | 0.2 | 0.029774 | 0.04 | 694.883 | 692.97 | 693.2511 | 691.5227 | 692.9511 | 691.2227 |  | 693.0456 | 691.3172 | 693.1944 | 691.466 | 1.6319 | 1.4473
32 | 22 | 23 | CP | 0.072206 | 12.1947 | 100% | 65.7996 | 802.4083 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 1.5817 | 3.8596 | 6.1046 | 0.2 | 2.4389 | 2 | 24.3895 | 32.933 | 32.933 | 39.823 | 32.933 | 4.284% | 4% | 0.013 | 0.15443 | 6.0798 | 12 | 0.3 | 193.5967 | 2.7388 | 0.17 |  | 0.624 | 0.315 | 0.716 | 0.229 | 1.709 |  | 0.14887 | 0.0537 | 21.0719 |  | 0.0945 | 0.24337 | 0.0687 | 2.0818 | SPC | 0.2 | 0.011358 | 10.4 | 6.5929 | 21.9763 | 0.2 | 0.027226 | 0.04 | 692.97 | 691.264 | 691.4827 | 689.8898 | 691.1827 | 689.5898 |  | 691.2772 | 689.6843 | 691.426 | 689.8331 | 1.4873 | 1.3742
33 | 23 | 24 | CP | 0.098538 | 12.5779 | 100% | 65.7996 | 827.6208 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.076157 | 1.6108 | 3.8515 | 6.2041 | 0.2 | 2.5156 | 2 | 25.1558 | 33.8755 | 33.8755 | 77.707 | 33.8755 | 2.468% | 3% | 0.013 | 0.16472 | 6.485 | 12 | 0.3 | 167.6596 | 2.3719 | 0.2 |  | 0.656 | 0.346 | 0.768 | 0.251 | 1.556 |  | 0.1234 | 0.0576 | 16.9517 |  | 0.1038 | 0.2272 | 0.0753 | 1.8104 | SPC | 0.2 | 0.024679 | 9 | 7.6237 | 25.4124 | 0.2 | 0.023938 | 0.05 | 691.264 | 689.346 | 689.8559 | 687.5247 | 689.5559 | 687.2247 |  | 689.6597 | 687.3285 | 689.7831 | 687.4519 | 1.4081 | 1.8213
34 | 24 | 25 | CP | 0 | 29.4439 | 0% | 65.7996 | 1937.3993 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 3.2056 | 3.5965 | 11.529 | 0.2 | 5.8888 | 2 | 58.8879 | 76.3056 | 76.3056 | 12.513 | 76.3056 | -1.103% | 1.4% | 0.013 | 0.25767 | 10.1444 | 12 | 0.3 | 114.5333 | 1.6203 | 0.67 |  | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595 | 1.5085 |  | 0.11598 | 0.087225 | 11.9795 |  | 0.2016 | 0.31758 | 0.1785 | 1.14 | SPC | 0.2 | 0.023197 | 24.2 | 2.7987 | 9.3292 | 0.2 | 0.023197 | 0.05 | 689.346 | 689.484 | 687.0198 | 686.8446 | 686.7198 | 686.5446 |  | 686.9214 | 686.7462 | 687.0374 | 686.8622 | 2.3262 | 2.6394
35 | 25 | 26 | CP | 0.078354 | 29.5223 | 0% | 65.7996 | 1942.555 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 3.237 | 3.5956 | 11.6388 | 0.2 | 5.9045 | 2 | 59.0446 | 76.5878 | 76.5878 | 24.426 | 76.5878 | 2.637% | 1.4% | 0.013 | 0.25802 | 10.1584 | 12 | 0.3 | 114.5333 | 1.6203 | 0.67 |  | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595 | 1.5085 |  | 0.11598 | 0.087225 | 11.9795 |  | 0.2016 | 0.31758 | 0.1785 | 1.14 | SPC | 0.2 | 0.023197 | 10.1 | 6.7898 | 22.6326 | 0.2 | 0.023197 | 0.05 | 689.484 | 688.84 | 686.7946 | 686.4527 | 686.4946 | 686.1527 |  | 686.6962 | 686.3543 | 686.8122 | 686.4702 | 2.6894 | 2.3873
36 | 26 | 27 | CP | 0 | 29.5223 | 0% | 65.7996 | 1942.555 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 3.237 | 3.5956 | 11.6388 | 0.2 | 5.9045 | 2 | 59.0446 | 76.5878 | 76.5878 | 84.85 | 76.5878 | 0.1096% | 1.4% | 0.013 | 0.25802 | 10.1584 | 12 | 0.3 | 114.5333 | 1.6203 | 0.67 |  | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595 | 1.5085 |  | 0.11598 | 0.087225 | 11.9795 |  | 0.2016 | 0.31758 | 0.1785 | 1.14 | SPC | 0.2 | 0.023197 | 28.9 | 2.3284 | 7.7614 | 0.4 | 0.046394 | 0.07 | 688.84 | 688.747 | 686.3827 | 685.1948 | 686.0827 | 684.8948 |  | 686.2843 | 685.0964 | 686.4002 | 685.2123 | 2.4573 | 3.5522
37 | 27 | 28 | CP | 0 | 29.5223 | 0% | 65.7996 | 1942.555 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 3.237 | 3.5956 | 11.6388 | 0.2 | 5.9045 | 2 | 59.0446 | 76.5878 | 76.5878 | 19.525 | 76.5878 | -1.286% | 1.4% | 0.013 | 0.25802 | 10.1584 | 12 | 0.3 | 114.5333 | 1.6203 | 0.67 |  | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595 | 1.5085 |  | 0.11598 | 0.087225 | 11.9795 |  | 0.2016 | 0.31758 | 0.1785 | 1.14 | SPC | 0.2 | 0.023197 | 18.7 | 3.644 | 12.1468 | 0.2 | 0.023197 | 0.05 | 688.747 | 688.998 | 685.1448 | 684.8714 | 684.8448 | 684.5714 |  | 685.0464 | 684.773 | 685.1623 | 684.889 | 3.6022 | 4.1266
38 | 28 | 29 | CP | 0 | 29.5223 | 0% | 65.7996 | 1942.555 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 3.237 | 3.5956 | 11.6388 | 0.2 | 5.9045 | 2 | 59.0446 | 76.5878 | 76.5878 | 18.743 | 76.5878 | 5.565% | 1.4% | 0.013 | 0.25802 | 10.1584 | 12 | 0.3 | 114.5333 | 1.6203 | 0.67 |  | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595 | 1.5085 |  | 0.11598 | 0.087225 | 11.9795 |  | 0.2016 | 0.31758 | 0.1785 | 1.14 | SPC | 0.2 | 0.023197 | 73 | 0.81085 | 2.7028 | 0.05 | 0.0057992 | 0.03 | 688.998 | 687.955 | 684.8414 | 684.579 | 684.5414 | 684.279 |  | 684.743 | 684.4806 | 684.859 | 684.5966 | 4.1566 | 3.376
39 | 29 | E | CP | 0 | 29.5223 | 0% | 65.7996 | 1942.555 | 0.076157 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0 | 3.237 | 3.5956 | 11.6388 | 0.2 | 5.9045 | 2 | 59.0446 | 76.5878 | 76.5878 | 6.351 | 76.5878 | 38.5% | 1.4% | 0.013 | 0.25802 | 10.1584 | 12 | 0.3 | 114.5333 | 1.6203 | 0.67 |  | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595 | 1.5085 |  | 0.11598 | 0.087225 | 11.9795 |  | 0.2016 | 0.31758 | 0.1785 | 1.14 | SPC |  | 0 | 74 | 0.79623 |  |  |  |  | 687.955 | 685.51 | 684.579 | 684.4901 | 684.279 | 684.1901 |  | 684.4806 | 684.3917 | 684.5966 | 684.5077 | 3.376 | 1.0199
[44 empty] | 2.0087 |  | 0.20566 | [21 empty] | 685.1

## Relaciones Hid
Relaciones Hidraulicas para conductos circulares |  |  |  |  | Perdidas de energía por cambio de dirección
Q/Qo | V/Vo | d/D | R/Ro | H/D | Regimen de flujo | rc/Ds | ΔHd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subcritico | 1 | 0.4 | V2/2g
0.01 | 0.292 | 0.092 | 0.239 | 0.041 |  | 1.1 | 0.4 | V2/2g
0.02 | 0.362 | 0.124 | 0.315 | 0.067 |  | 1.2 | 0.4 | V2/2g
0.03 | 0.4 | 0.148 | 0.37 | 0.086 |  | 1.3 | 0.4 | V2/2g
0.04 | 0.427 | 0.165 | 0.41 | 0.102 |  | 1.4 | 0.4 | V2/2g
0.05 | 0.453 | 0.182 | 0.449 | 0.116 |  | 1.5 | 0.4 | V2/2g
0.06 | 0.473 | 0.196 | 0.481 | 0.128 |  | 1.6 | 0.2 | V2/2g
0.07 | 0.492 | 0.21 | 0.51 | 0.14 |  | 1.7 | 0.2 | V2/2g
0.08 | 0.505 | 0.22 | 0.53 | 0.151 |  | 1.8 | 0.2 | V2/2g
0.09 | 0.52 | 0.232 | 0.554 | 0.161 |  | 1.9 | 0.2 | V2/2g
0.1 | 0.54 | 0.248 | 0.586 | 0.17 |  | 2 | 0.2 | V2/2g
0.11 | 0.553 | 0.258 | 0.606 | 0.179 |  | 2.1 | 0.2 | V2/2g
0.12 | 0.57 | 0.27 | 0.63 | 0.188 |  | 2.2 | 0.2 | V2/2g
0.13 | 0.58 | 0.28 | 0.65 | 0.197 |  | 2.3 | 0.2 | V2/2g
0.14 | 0.59 | 0.289 | 0.668 | 0.205 |  | 2.4 | 0.2 | V2/2g
0.15 | 0.6 | 0.298 | 0.686 | 0.213 |  | 2.5 | 0.2 | V2/2g
0.16 | 0.613 | 0.308 | 0.704 | 0.221 |  | 2.6 | 0.2 | V2/2g
0.17 | 0.624 | 0.315 | 0.716 | 0.229 |  | 2.7 | 0.2 | V2/2g
0.18 | 0.634 | 0.323 | 0.729 | 0.236 |  | 2.8 | 0.2 | V2/2g
0.19 | 0.645 | 0.334 | 0.748 | 0.244 |  | 2.9 | 0.2 | V2/2g
0.2 | 0.656 | 0.346 | 0.768 | 0.251 |  | 3 | 0.2 | V2/2g
0.21 | 0.664 | 0.353 | 0.78 | 0.258 |  | 3.1 | 0.05 | V2/2g
0.22 | 0.672 | 0.362 | 0.795 | 0.266 | Supercítico | 6 | 0.4 | V2/2g
0.23 | 0.68 | 0.37 | 0.809 | 0.273 |  | 6.1 | 0.4 | V2/2g
0.24 | 0.687 | 0.379 | 0.824 | 0.28 |  | 6.2 | 0.4 | V2/2g
0.25 | 0.695 | 0.386 | 0.836 | 0.287 |  | 6.3 | 0.4 | V2/2g
0.26 | 0.7 | 0.393 | 0.848 | 0.294 |  | 6.4 | 0.4 | V2/2g
0.27 | 0.706 | 0.4 | 0.86 | 0.3 |  | 6.5 | 0.4 | V2/2g
0.28 | 0.713 | 0.409 | 0.874 | 0.307 |  | 6.6 | 0.4 | V2/2g
0.29 | 0.72 | 0.417 | 0.886 | 0.314 |  | 6.7 | 0.4 | V2/2g
0.3 | 0.729 | 0.424 | 0.896 | 0.321 |  | 6.8 | 0.4 | V2/2g
0.31 | 0.732 | 0.431 | 0.907 | 0.328 |  | 6.9 | 0.4 | V2/2g
0.32 | 0.74 | 0.439 | 0.919 | 0.334 |  | 7 | 0.4 | V2/2g
0.33 | 0.75 | 0.447 | 0.931 | 0.341 |  | 7.1 | 0.4 | V2/2g
0.34 | 0.755 | 0.452 | 0.938 | 0.348 |  | 7.2 | 0.4 | V2/2g
0.35 | 0.76 | 0.46 | 0.95 | 0.354 |  | 7.3 | 0.4 | V2/2g
0.36 | 0.768 | 0.468 | 0.962 | 0.361 |  | 7.4 | 0.4 | V2/2g
0.37 | 0.776 | 0.476 | 0.974 | 0.368 |  | 7.5 | 0.4 | V2/2g
0.38 | 0.781 | 0.482 | 0.983 | 0.374 |  | 7.6 | 0.4 | V2/2g
0.39 | 0.787 | 0.488 | 0.992 | 0.381 |  | 7.7 | 0.4 | V2/2g
0.4 | 0.796 | 0.498 | 1.007 | 0.388 |  | 7.8 | 0.4 | V2/2g
0.41 | 0.802 | 0.504 | 1.014 | 0.395 |  | 7.9 | 0.4 | V2/2g
0.42 | 0.806 | 0.51 | 1.021 | 0.402 |  | 8 | 0.4 | V2/2g
0.43 | 0.81 | 0.516 | 1.028 | 0.408 |  | 8.1 | 0.2 | V2/2g
0.44 | 0.816 | 0.523 | 1.035 | 0.415 |  | 8.2 | 0.2 | V2/2g
0.45 | 0.822 | 0.53 | 1.043 | 0.422 |  | 8.3 | 0.2 | V2/2g
0.46 | 0.83 | 0.536 | 1.05 | 0.429 |  | 8.4 | 0.2 | V2/2g
0.47 | 0.834 | 0.542 | 1.056 | 0.436 |  | 8.5 | 0.2 | V2/2g
0.48 | 0.84 | 0.55 | 1.065 | 0.443 |  | 8.6 | 0.2 | V2/2g
0.49 | 0.845 | 0.557 | 1.073 | 0.45 |  | 8.7 | 0.2 | V2/2g
0.5 | 0.85 | 0.563 | 1.079 | 0.458 |  | 8.8 | 0.2 | V2/2g
0.51 | 0.855 | 0.57 | 1.087 | 0.465 |  | 8.9 | 0.2 | V2/2g
0.52 | 0.86 | 0.576 | 1.094 | 0.472 |  | 9 | 0.2 | V2/2g
0.53 | 0.865 | 0.582 | 1.1 | 0.479 |  | 9.1 | 0.2 | V2/2g
0.54 | 0.87 | 0.588 | 1.107 | 0.487 |  | 9.2 | 0.2 | V2/2g
0.55 | 0.875 | 0.594 | 1.113 | 0.494 |  | 9.3 | 0.2 | V2/2g
0.56 | 0.88 | 0.601 | 1.121 | 0.502 |  | 9.4 | 0.2 | V2/2g
0.57 | 0.885 | 0.608 | 1.125 | 0.51 |  | 9.5 | 0.2 | V2/2g
0.58 | 0.89 | 0.615 | 1.129 | 0.518 |  | 9.6 | 0.2 | V2/2g
0.59 | 0.895 | 0.62 | 1.132 | 0.526 |  | 9.7 | 0.2 | V2/2g
0.6 | 0.9 | 0.626 | 0.136 | 0.534 |  | 9.8 | 0.2 | V2/2g
0.61 | 0.903 | 0.632 | 1.139 | 0.542 |  | 9.9 | 0.2 | V2/2g
0.62 | 0.908 | 0.639 | 1.143 | 0.55 |  | 10 | 0.2 | V2/2g
0.63 | 0.913 | 0.645 | 1.147 | 0.559 |  | 10.1 | 0.05 | V2/2g
0.64 | 0.918 | 0.651 | 1.151 | 0.568
0.65 | 0.922 | 0.658 | 1.155 | 0.576
0.66 | 0.927 | 0.666 | 1.16 | 0.585
0.67 | 0.931 | 0.672 | 1.163 | 0.595
0.68 | 0.936 | 0.678 | 1.167 | 0.604
0.69 | 0.941 | 0.686 | 1.172 | 0.614
0.7 | 0.945 | 0.692 | 1.175 | 0.623
0.71 | 0.951 | 0.699 | 1.179 | 0.633
0.72 | 0.955 | 0.705 | 1.182 | 0.644
0.73 | 0.958 | 0.71 | 1.184 | 0.654
0.74 | 0.961 | 0.719 | 1.188 | 0.665
0.75 | 0.965 | 0.724 | 1.19 | 0.677
0.76 | 0.969 | 0.732 | 1.193 | 0.688
0.77 | 0.972 | 0.738 | 1.195 | 0.7
0.78 | 0.975 | 0.743 | 1.197 | 0.713
0.79 | 0.98 | 0.75 | 1.2 | 0.725
0.8 | 0.984 | 0.756 | 1.202 | 0.739
0.81 | 0.987 | 0.763 | 1.205 | 0.753
0.82 | 0.99 | 0.77 | 1.208 | 0.767
0.83 | 0.993 | 0.778 | 1.211 | 0.783
0.84 | 0.997 | 0.785 | 1.214 | 0.798
0.85 | 1.001 | 0.791 | 1.216 | 0.815
0.86 | 1.005 | 0.798 | 1.219 | 0.833
0.87 | 1.007 | 0.804 | 1.219 | 0.852
0.88 | 1.011 | 0.813 | 1.215 | 0.871
0.89 | 1.015 | 0.82 | 1.214 | 0.892
0.9 | 1.018 | 0.826 | 1.212 | 0.915
0.91 | 1.021 | 0.835 | 1.21 | 0.94
0.92 | 1.024 | 0.843 | 1.207 | 0.966
0.93 | 1.027 | 0.852 | 1.204 | 0.995
0.94 | 1.03 | 0.86 | 1.202 | 1.027
0.95 | 1.033 | 0.868 | 1.2 | 1.063
0.96 | 1.036 | 0.876 | 1.197 | 1.103
0.97 | 1.038 | 0.884 | 1.195 | 1.149
0.98 | 1.039 | 0.892 | 1.192 | 1.202
0.99 | 1.04 | 0.9 | 1.19 | 1.265
1 | 1.041 | 0.914 | 1.172 | 1.344
1.01 | 1.042 | 0.92 | 1.164 | 1.445
1.02 | 1.042 | 0.931 | 1.15 | 1.584