ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CORRIENTE LA PAJA EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

- Introducción

El abasto de agua para el municipio de Amagá, capta agua de la corriente denominada como La Paja, a su vez afluente de la quebrada Amagá. La fuente de agua carece de información de caudales, por lo tanto es necesario realizar estudio hidrológico que permita conocer el comportamiento del ciclo hidrológico asociado a dicha corriente, con el fin de estimar mediante información primaria y modelación matemática y estadística, los caudales medios, mínimos y máximos, cuyo proceso y resultados se describen a continuación.

2. Cartografía utilizada para el estudio hidrológico

Consultas realizadas en el IGAC, regional Antioquia-Chocó dan cuenta que para la microcuenca La subcuenca de las quebradas Senifaná y Amagá y microcuenca La Paja, se dispone de cartografía base IGAC en escala 1:25000. Para éste estudio se utilizan  imágenes de satélite del SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), de tal manera que permita representar la elevación del terreno a partir de celdas cuadradas (píxeles) de 30.556 m. de ancho (CGIAR-CSI, 2004). Con dichas imágenes y software´s adecuados como Hidrosig bajo MapWindows y ArcGis, se puede delimitar la divisoria de agua y determinar sus parámetros morfométricos., ver figura 1.

Figura 1. Localización de la microcuenca La Paja. Fuente: SRTM

3. Variables hidroclimáticas

Se realizaron consultas en el IDEAM y otras instituciones del Sistema de Información Nacional Ambiental, con el fin de encontrar la disponibilidad y localización de estaciones que pudieran suministrar información de variables hidroclimáticas como precipitación, temperatura ambiental y caudales, encontrándose que son varias las estaciones localizadas en las vecindades de las subcuencas objeto de estudio hidrológico, tal como se ilustra en la figura 2 y cuadro 1.

Cuadro 1. Estaciones localizadas en el área de influencia del proyecto. Fuente IDEAM

| Código | Tipo | Nombre | ºN | ºW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620014 | PM | Armenia | 6º 9´ | 75º 46´ |
| 2620012 | PM | Otra Mina | 6º 4´ | 75º 47´ |
| 2620704 | LG | El Rodadero | 5º 59´ | 75º 48´ |

Se concluye de la figura 3, que en el área interior y adyacente a la subcuencas, existe información relacionada con la precipitación a partir de los registros suministrados por las estaciones Armenia (PM) código IDEAM 2620014, Otra Mina (PM) código IDEAM 2620012; en el sitio bocatoma, no existe información de caudales, por lo tanto para el manejo y proceso de las variables hidrológicas, se emplea una metodología de trabajo catalogada y clasificada como de información escasa, es decir debe estar basada en la estimación y simulación matemática y estadística, utilizando los registros de la estaciones enunciadas y la estación El Rodadero (LG) código IDEAM 2620704, como estación satélite sobre la corriente Senifaná

Figura 2. Localización de estaciones en las vecindades de las subcuencas estudiadas. Fuente IDEAM

4. Modelo digital del terreno

Con el soporte informático del software Hidrosig bajo ambiente Windows, MapWindows v4.6, diseñado por el postgrado de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y ArcGis  vesión 10 y con la cartografía básica, se procede a generar modelo digital de elevaciones (MDT) para las subcuencas objeto de estudio. El resultado es un MDT corregido de 35 m x 35 m, tal como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Modelo digital del terreno. Alturas sobre el nivel del mar

5.  Procesamiento de la información para la simulación hidrológica

5.1 Precipitación

Las estaciones pluviométricas Armenia y Otra Mina operadas por el IDEAM, son las que efectivamente identifican la precipitación de las subcuencas Senifaná, Amagá y Angelópolis. Se toma la decisión de utilizar dichas estaciones para inferir su hidrología. Se dispone de registros de precipitación para el período común disponible según IDEAM, 1995-2007, información que incluye la influencia del cambio climático en Colombia. Las tablas 1 y 2 entregan la serie mensual de precipitación para dichas  estaciones.

Tabla 1. Serie mensual de precipitación para la estación Armenia en mm. Fuente IDEAM

Figura 4. Histograma multimensual en mm, estación Armenia

Tabla 2. Serie mensual de precipitación para la estación Otra Mina en mm. Fuente IDEAM

Figura 5. Histograma multimensual en mm, estación Otra Mina

Se observa en las figuras 4 y 5 la distribución bimodal a lo largo del año, dos períodos secos y dos húmedos.

5.2 Temperatura ambiental

Dada la localización del área de estudio en la zona tropical, la variación anual de la temperatura no alcanza los 3ºC, mientras que la oscilación diaria puede ser de varios grados. Posee por lo tanto un régimen isotermal.

Una forma de estimar la temperatura ambiental es a partir de modelos de regionalización. Uno de esos modelos es la ecuación propuesta por Cenicafé (1997), que estima de forma adecuada la temperatura ambiental en los ecosistemas andinos colombianos:

Tmedia = 29.42 – 0.0061 *H

Tmedia es la temperatura media en °C y H es la altura sobre el nivel del mar. La figura 6 entrega la distribución espacial de la temperatura para las subcuencas objeto de estudio y area de influencia, utilizando el MDT de elevaciones y la ecuación de Cenicafé, con los  software´s Hidrosig y ArcGis 10. La temperatura en la microcuenca La Paja varía desde los 18 a 20 ºC.

Figura 6. Variación espacial de la temperatura ambiental en el área de estudio

5.3 Evapotranspiración potencial

Del mismo modo que se procede para la temperatura y utilizando las mismas herramientas informáticas, la figura a 7 entrega la variación espacial de la evapotranspiración potencial según el método de Cenicafé (1997). La variación de la evapotranspiración potencial en las cuencas estudiadas está en el rango de los 1442 a 1465 mm/año.

Figura 5. Evapotranspiración potencial en el área de influencia de las cuencas estudiadas

6. Caudales medios diarios para la microcuenca La Paja en el sitio de bocatoma

La microcuenca La Paja con punto e cierre en el sitio de toma carece de registros históricos de caudales, por ello la estimación de estos se realiza de forma indirecta a través de la simulación hidrológica mediante el Modelo Agregado de Tanques (Vélez, 2001).  Para realizar dicha simulación se emplean registros de caudales medios diarios de la estación limnigráfica El Rodadero sobre la quebrada Senifaná, código IDEAM 2620704. Con dichos  registros de caudal y la serie histórica de precipitaciones de las estaciones Armeni y Otra Mina, se calibran los parámetros hidráulicos del modelo y se estiman los caudales medios diarios para el período 01/01/1995-31/12/2007, sobre un área de captación de 176.619 Km2 hasta la estación El Rodadero.

Los parámetros hidráulicos resultantes del proceso de calibración se presentan en la tabla 3; la figura 6 entrega imagen del modelo agregado de tanques.

Tabla 3. Parámetros físico-hidráulicos del modelo agregado de tanques en la estación El Rodadero, quebrada Senifaná

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 176.61 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 300 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup. (mm/día) | 40 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf. (mm/día) | 1 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 10 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 6 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 100 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 10.00 | 0 | 300 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 0.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup. | 6.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf. (acuífero) | 50.00 | 0 | 2000 |
| Parámetros de Interpolación |  |  |  |
| OTRA MINA | 0.500 |  |  |
| ARMENIA | 0.500 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 5 |  |  |
| Exponente Evaporación | 0.1 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/dia | 346 |  |  |

Figura 6. Imagen del software del modelo agregado de tanques. Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín

6.1   Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la corriente La Paja hasta el sitio de captación

6.1.1 Caudales medios diarios estimados

Dado que la microcuenca La Paja hace parte de la subcuenca de la quebrada Amagá y ésta a su vez es adyacente y colindante con la subcuenca de la quebrada Senifaná, son válidos los mismos parámetros físicos e hidráulicos del modelo agregado de tanques, tabla 3, para la estimación de los caudales de la microcuenca La Paja, ver figura 2.

Con los parámetros hidráulicos presentados en la tabla 3 y registros de lluvia  diaria en las estaciones Armenia y Otra Mina como variables básicas, se estiman vía simulación hidrológica, la serie de caudales medios diarios para el período 01/01/1995-31/12/2007. Se emplea un valor de lluvia media multianual de 2093 mm, una temperatura media multianual de 21ºC y área hasta bocatoma de 6.67 Km2. Tabla 4.

Tabla 4. Parámetros del modelo agregado de tanque microcuenca La Pajita

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 6.67 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 300 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup. (mm/día) | 40 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf. (mm/día) | 1 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 10 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial. (días) | 6 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 100 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 10.00 | 0 | 300 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 0.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup. | 6.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf. (acuífero) | 50.00 | 0 | 2000 |
| Parámetros de Interpolación |  |  |  |
| OTRA MINA | 0.500 |  |  |
| ARMENIA | 0.500 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 5 |  |  |
| Exponente Evaporación | 0.1 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 346 |  |  |

Las tablas  5 a 17 del anexo 1 entregan las series de caudales medios diarios estimados para la cuenca de la quebrada La Pajita en el punto de cierre de la bocatoma. Celdas con valor de cero en las tablas, significa que no se dispone de información original del IDEAM.

6.2  Caudales medios mensuales estimados para la microcuenca La Paja en bocatoma

A partir de la información de las tablas anteriores, se obtiene la serie de caudales medios mensuales y multianual estimados para la microcuenca  en sitio de bocatoma. Ver tabla 18.

TABLA 18. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca La Paja en bocatoma

De la tabla 18 se concluye que el caudal multianual de la quebrada en sitio de captación es de 0.206 m3/s. El caudal ecológico según metodología emanada de la Resolución No. 0865 de 2004 del MINAMBIENTE, es de 0.014 m3/s, el caudal disponible para captación corresponde a 0.192 m3/s.

6.3 Caudales mínimos estimados para la microcuenca La Paja en bocatoma

A partir de la serie de caudales medios diarios obtenida de la simulación, se extrae para cada mes y año el caudal mínimo registrado. Se construye de ésta manera la serie de caudales mínimos mensuales estimados para el período 1995-2007. Ver tabla 19.

Tabla 19. Caudales mínimos estimados para la corriente La Pajita en bocatoma en m3/s

| SERIE MENSUAL DE CAUDALES MINIMOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| 1995 | 0.029 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.080 | 0.116 | 0.216 | 0.075 | 0.123 | 0.066 | 0.046 |
| 1996 | 0.018 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.032 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.011 | 0.001 |
| 1997 | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.110 | 0.124 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.038 | 0.001 |
| 1998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.128 | 0.227 | 0.184 | 0.095 | 0.259 | 0.213 | 0.193 | 0.069 |
| 1999 | 0.016 | 0.008 | 0.030 | 0.015 | 0.134 | 0.297 | 0.043 | 0.009 | 0.024 | 0.199 | 0.273 | 0.092 |
| 2000 | 0.034 | 0.048 | 0.114 | 0.234 | 0.184 | 0.368 | 0.055 | 0.051 | 0.310 | 0.029 | 0.054 | 0.016 |
| 2001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.045 | 0.059 |
| 2002 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.033 | 0.037 | 0.019 | 0.002 | 0.008 | 0.030 | 0.018 | 0.006 |
| 2003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.209 | 0.027 | 0.071 | 0.081 | 0.129 | 0.225 | 0.009 |
| 2004 | 0.011 | 0.008 | 0.022 | 0.011 | 0.154 | 0.007 | 0.027 | 0.041 | 0.031 | 0.146 | 0.127 | 0.028 |
| 2005 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.127 | 0.154 | 0.048 | 0.042 | 0.018 | 0.003 | 0.024 | 0.144 | 0.102 |
| 2006 | 0.028 | 0.018 | 0.037 | 0.173 | 0.274 | 0.079 | 0.011 | 0.006 | 0.062 | 0.077 | 0.520 | 0.113 |
| 2007 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROM | 0.012 | 0.009 | 0.018 | 0.053 | 0.104 | 0.130 | 0.049 | 0.043 | 0.071 | 0.086 | 0.143 | 0.045 |

6.4 Caudales mínimos para diferentes periodos de retorno

Para la determinación de los caudales mínimos de la microcuenca para diferentes períodos de retorno, se utilizan las distribuciones Normal y Gumbel. Para dicha serie, tabla 19, se  calcula la media (µQmin) y la desviación estándar (σQmin). Para cada una de la funciones de distribución, se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución. Los resultados se entregan en las tablas 20 y 21.

Tabla 20. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal

| NORMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.1779 | -0.8413 | -1.2815 | -1.7509 | -2.054 | -2.3266 |
| Q | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tabla 21. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.00108 | -0.71945 | -1.30456 | -2.04384 | -2.59228 | -3.13668 |
| Q m3/s | 0.064 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Se recomienda utilizar los resultados de la distribución Gumbel como la de mayor tradición.

6.5 Caudales máximos para diferentes periodos de retorno

Igual que el procedimiento utilizado para los caudales mínimos, de las series de caudales medios diarios, para cada mes y año, se extrae el valor máximo presentado; se genera una nueva serie de caudales máximos instantáneos estimados, tabla 22.

Tabla 22. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente La Pajita en bocatoma en m3/s

| SERIE MENSUAL DE CAUDALES MÁXIMOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| 1995 | 0.116 | 0.029 | 0.021 | 0.016 | 0.348 | 0.339 | 0.931 | 0.745 | 0.414 | 0.387 | 0.448 | 0.652 |
| 1996 | 0.213 | 0.063 | 0.101 | 0.044 | 0.127 | 0.191 | 0.140 | 0.019 | 0.066 | 0.430 | 0.191 | 0.033 |
| 1997 | 0.023 | 0.191 | 0.066 | 0.496 | 0.600 | 1.239 | 0.388 | 0.006 | 0.032 | 0.298 | 0.276 | 0.093 |
| 1998 | 0.001 | 0.000 | 0.024 | 0.509 | 1.055 | 0.919 | 0.525 | 0.624 | 0.651 | 0.494 | 0.666 | 0.583 |
| 1999 | 0.282 | 1.298 | 0.816 | 0.137 | 0.737 | 0.844 | 0.438 | 0.138 | 0.834 | 0.828 | 0.879 | 0.830 |
| 2000 | 0.352 | 0.738 | 0.620 | 0.538 | 1.380 | 1.773 | 0.795 | 0.638 | 1.897 | 0.529 | 0.387 | 0.128 |
| 2001 | 0.054 | 0.009 | 0.091 | 0.258 | 0.197 | 0.336 | 0.234 | 0.121 | 2.301 | 0.227 | 0.600 | 0.344 |
| 2002 | 0.128 | 0.015 | 0.028 | 0.233 | 0.397 | 0.596 | 0.221 | 0.049 | 0.115 | 0.823 | 0.715 | 0.386 |
| 2003 | 0.033 | 0.037 | 0.019 | 0.035 | 0.560 | 1.223 | 0.518 | 0.426 | 0.398 | 1.133 | 0.723 | 0.372 |
| 2004 | 0.403 | 0.210 | 0.268 | 0.343 | 0.672 | 0.468 | 0.475 | 0.303 | 0.571 | 0.810 | 0.554 | 0.173 |
| 2005 | 0.057 | 0.010 | 0.220 | 0.370 | 3.373 | 0.582 | 0.568 | 0.267 | 0.076 | 0.958 | 0.822 | 0.405 |
| 2006 | 0.208 | 0.227 | 1.758 | 0.434 | 1.014 | 0.699 | 0.118 | 0.144 | 1.035 | 1.269 | 2.170 | 0.562 |
| 2007 | 0.094 | 0.006 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A dicha serie se le calcula la media y la desviación estándar y se aplica la distribución Gumbel, ver tabla 23. Se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución.

Qtr = μ + K * σ

Tabla 23. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 0.227 | 0.492 | 0.707 | 0.979 | 1.181 | 1.382 |

Los caudales máximos instantáneos, caudales determinados a partir del promedio de caudales medios diarios, no son aplicables para el diseño de obras hidráulicas y/o análisis de riesgos por eventos máximos en bocatoma, para ello se recurre a los caudales máximos absolutos suminsitrados por el IDEAM. El método consiste en elaborar y construir la serie de caudales máximos absolutos registrados en la estación El Rodadero sobre la quebrada Senifaná, tabla 24.

Tabla 24. Caudales máximos absolutos estación El Rodadero, quebrada Senifaná

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 4.2 | 5.7 | 8.6 | 55 | 59.5 | 21 | 77.5 | 46 | 26.2 | 102.4 | 55 | 48.3 |
| 1996 | 49.6 | 5.65 | 19.3 | 6.8 | 68.5 | 40.6 | 19.3 | 9.95 | 9.95 | 21 | 19.3 | 9.95 |
| 1997 | 1.9 | 16.1 | 2.56 | 19.3 | 1.9 | 19.3 | 6.8 | 0.76 | 8.6 | 6.8 | 19.3 | 0.8 |
| 1998 | 0.5 | 4 | 7.52 | 10.45 | 37.23 | 19.13 | 33.02 | 20.91 | 28.94 | 25.12 | 20.02 | 16.58 |
| 1999 | 21.67 | 20.4 | 10.71 | 16.83 | 25.5 | 63.75 | 15.3 | 15.81 | 31.62 | 37.23 | 35.19 | 47.94 |
| 2000 | 19.38 | 11.22 | 15.3 | 14.02 | 19.76 | 64.86 | 6 | 3.8 |  |  | 7.1 | 6.28 |
| 2001 | 6.963 | 6 | 6 | 6 | 7.375 | 7.375 | 7.375 | 4.75 | 8.613 | 8.75 | 8.063 | 9.413 |
| 2002 | 6.96 | 5.88 | 6.69 | 7.38 | 8.06 | 12.75 | 8.34 | 6.96 | 10.07 | 10.07 | 9.41 | 13.43 |
| 2003 | 10.74 | 10.74 | 10.34 | 10.74 | 10.74 | 11.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 5.8 | 11.36 | 12.18 | 12.18 | 11.36 |
| 2006 | 9 | 6.54 | 12.18 | 12.18 | 10.55 | 12.18 | 6.3 | 7.5 | 5.3 | 9.775 | 12.18 | 12.18 |
| 2007 | 6.3 | 3.878 | 5.3 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 11.36 |  |  |  |

A la serie presentada en la tabla 24, se le calcula la media y la desviación estándar y mediante la ecuación de Ven Te Show, se aplica la distribución Gumbel obteniendo los caudales máximos absolutos para diferentes periodos de retorno, tabla 25.

Tabla 25. Caudales máximos absolutos para diferentes periodos de retorno quebrada Senifaná

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 16.931 | 29.169 | 39.137 | 51.731 | 61.075 | 70.349 |

A la serie anterior se calcula el rendimiento máximo para diferentes periodos de retorno, tabla 26.

Tabla 26. Rendimiento hídrico máximo quebrada Senifaná y caudales máximos absolutos para la microcuenca La Paja

|  | GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
|  | K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
|  | Q m3/s | 16.931 | 29.169 | 39.137 | 51.731 | 61.075 | 70.349 |
| AREA SENIFANA km2 |  | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 176.61 |
| REND MAXINS m3/s/km2 |  | 0.0959 | 0.1652 | 0.2216 | 0.2929 | 0.3458 | 0.3983 |
| AREA LA PAJA km2 |  | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| QMAXINS LA PAJA m3/s |  | 0.639 | 1.102 | 1.478 | 1.954 | 2.307 | 2.657 |

El rendiminto máximo se multiplica por el área de la microcuenca La Paja, obteniendo de ésta manera los caudales máximos absolutos válidos para la corriente de agua en el sitio de captación.

6.6 Clasificación de amenazas por eventos hidroclimáticos

Se entrega a continuación clasificación de la amenaza por eventos hidroclimáticos extremos, según requerimientos del memorando interno de la Subgerencia de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación de fecha 20 de Junio de 2013

Eventos mínimos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | BAJA | Desabastecimiento de agua |
| 10 | 0.0 | MEDIA | Desabastecimiento de agua |
| 2.33 | 0.64 | ALTA | Desabastecimiento de agua |

Eventos máximos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.657 | BAJA | Bocatoma, conducción |
| 10 | 1.478 | MEDIA | Bocatoma, conducción |
| 2.33 | 0.639 | ALTA | Bocatoma, conducción |

6.7 Análisis de resultados y  recomendaciones

6.7.1 Caudal ecológico

Con relación al caudal ecológico, es necesario que se diseñe estructura de control en bocatoma, de tal manera que se mantenga como mínimo en el cauce un caudal de 14 litros/s. Dicha estructura puede ser de tipo vertedero o de compuerta. Es importante instalar estación de medición de caudales, limnímetro o limnigrafo, aguas arriba de la bocatoma. La información colectada deberá ser suministrada a la autoridad ambiental competente

6.7.2 Análisis de eventos extremos mínimos

Se concluye de las tablas 20 y 21, que existe un riesgo potencial  por desabastecimiento de agua entre cada cinco a siete años, que se manifiesta en una disminución extrema de agua en el cauce, hecho que coincide con el periodo de retorno del conocido fenómeno del Niño, de acuerdo a organismos internacionales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deberán tomarse medidas y acciones de recuperación de cuencas, de ahorro y uso eficiente del agua, o en su defecto buscar fuentes alternas de suministro de agua a partir de microcuencas vecinas a la quebrada La Paja. Obsérvese que el caudal mínimo con periodo de retorno de cinco años según la distribución Gumbel de 0.001 m3/s, 1 litro/s, equivale a una disminución del 99% del caudal medio multianual de 0.206 m3/s

6.7.3 Análisis de eventos extremos máximos

Se recomienda para el diseño de obras hidráulicas en bocatoma y análisis de riesgo hidroclimatico de caudales extremos, utilizar el caudal con periodo de retorno de 100 años, esto es 2.657 m3/s, que equivale a un 92% más del caudal medio multianual de 0.206 m3/s.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

CEBALLOS, A. y C. GÓEZ. “Detección de valores anormalmente extremos “outliers” es series hidrológicas”. Trabajo dirigido de grado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas. Medellín. 2003.

CHOW V.T, MAIDMENT D, y MAYS L. Hidrología aplicada. Santafé de Bogotá: McGRAW – HILL Interamericana S.A. 584p. 1994

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0865 del 22 de Julio de 2004. Metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales. Bogotá D.C. 2004.15 p.

POVEDA G. La Hidroclimatología de Colombia: Una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias. Vol. 28, Nº 107. 2004. pp.201-222

POVEDA G, VÉLEZ J, MESA O, CUARTAS A, BARCO J, MANTILLA R, MEJÍA F, HOYOS C, RAMÍREZ J, CEBALLOS L, ZULUAGA M, ARIAS P, BOTERO B, MONTOYA M, GIRALDO J, y QUEVEDO D. Linking Long-Term Water Balances and Statistical Scaling to Estimate River Flows along the Drainage Network of Colombia. Journal of Hydrologic Engineering ASCE. 2007. Vol. 12, Nº 1, pp. 4-13.

UNIVERSIDAD NACIONAL De COLOMBIA SEDE MEDELLÍN, CORANTIOQUIA, MI RÍO. Diseño de la Metodología para la formulación de planes de ordenamiento y manejo de microcuencas (PIOM) y su aplicación en la parte baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada de la Iguaná. Postgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos – PARH. Medellín. 2003. 1 CD rom.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – UPME - COLCIENCIAS. Atlas hidrológico de Colombia. Unidad de planeación minero Energética- Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, Postgrado de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Medellín, 2000. 200 p.

VÉLEZ, J.I. Desarrollo de un modelo hidrológico conceptual y distribuido orientado a la simulación de las crecidas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica superior de ingenieros de Caminos y Puertos. Departamento de Ingeniería Hidráulica y medio Ambiente. Valencia. 2001. 266p.

VÉLEZ M. Hidrología para Ingenieros.  Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 377 p. 2000

ANEXO 1

| TABLA 5. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO |  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABL |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.116 |  | 0.029 |  | 0.021 |  | 0.016 |  | 0.013 |  | 0.314 |  | 0.164 |  | 0.728 |  | 0.183 |  | 0.316 |  | 0.267 |  | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0.103 |  | 0.028 |  | 0.021 |  | 0.015 |  | 0.013 |  | 0.308 |  | 0.138 |  | 0.671 |  | 0.153 |  | 0.334 |  | 0.321 |  | 0.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0.091 |  | 0.028 |  | 0.021 |  | 0.015 |  | 0.012 |  | 0.339 |  | 0.116 |  | 0.567 |  | 0.128 |  | 0.279 |  | 0.283 |  | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0.082 |  | 0.028 |  | 0.021 |  | 0.015 |  | 0.012 |  | 0.284 |  | 0.289 |  | 0.531 |  | 0.107 |  | 0.233 |  | 0.337 |  | 0.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0.074 |  | 0.027 |  | 0.020 |  | 0.015 |  | 0.041 |  | 0.238 |  | 0.372 |  | 0.501 |  | 0.090 |  | 0.194 |  | 0.281 |  | 0.147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 0.068 |  | 0.027 |  | 0.020 |  | 0.015 |  | 0.075 |  | 0.208 |  | 0.311 |  | 0.418 |  | 0.075 |  | 0.178 |  | 0.234 |  | 0.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 0.062 |  | 0.027 |  | 0.020 |  | 0.015 |  | 0.065 |  | 0.260 |  | 0.260 |  | 0.349 |  | 0.179 |  | 0.149 |  | 0.198 |  | 0.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0.058 |  | 0.026 |  | 0.020 |  | 0.015 |  | 0.056 |  | 0.235 |  | 0.239 |  | 0.291 |  | 0.180 |  | 0.194 |  | 0.298 |  | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 0.054 |  | 0.026 |  | 0.020 |  | 0.014 |  | 0.067 |  | 0.197 |  | 0.200 |  | 0.484 |  | 0.181 |  | 0.192 |  | 0.283 |  | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0.050 |  | 0.026 |  | 0.019 |  | 0.014 |  | 0.101 |  | 0.174 |  | 0.168 |  | 0.745 |  | 0.159 |  | 0.179 |  | 0.448 |  | 0.082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 0.047 |  | 0.026 |  | 0.019 |  | 0.014 |  | 0.085 |  | 0.157 |  | 0.140 |  | 0.726 |  | 0.143 |  | 0.185 |  | 0.397 |  | 0.089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0.045 |  | 0.025 |  | 0.019 |  | 0.014 |  | 0.077 |  | 0.188 |  | 0.166 |  | 0.702 |  | 0.126 |  | 0.200 |  | 0.385 |  | 0.327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0.043 |  | 0.025 |  | 0.019 |  | 0.014 |  | 0.094 |  | 0.162 |  | 0.367 |  | 0.586 |  | 0.234 |  | 0.167 |  | 0.321 |  | 0.273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 0.041 |  | 0.025 |  | 0.019 |  | 0.014 |  | 0.093 |  | 0.173 |  | 0.307 |  | 0.529 |  | 0.197 |  | 0.157 |  | 0.436 |  | 0.364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 0.040 |  | 0.025 |  | 0.019 |  | 0.014 |  | 0.249 |  | 0.173 |  | 0.281 |  | 0.504 |  | 0.165 |  | 0.216 |  | 0.364 |  | 0.357 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 0.038 |  | 0.024 |  | 0.018 |  | 0.013 |  | 0.332 |  | 0.149 |  | 0.318 |  | 0.445 |  | 0.152 |  | 0.181 |  | 0.308 |  | 0.652 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 0.037 |  | 0.024 |  | 0.018 |  | 0.013 |  | 0.348 |  | 0.132 |  | 0.307 |  | 0.372 |  | 0.147 |  | 0.205 |  | 0.257 |  | 0.543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.018 |  | 0.013 |  | 0.291 |  | 0.111 |  | 0.289 |  | 0.494 |  | 0.123 |  | 0.171 |  | 0.214 |  | 0.453 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 0.035 |  | 0.024 |  | 0.018 |  | 0.013 |  | 0.244 |  | 0.110 |  | 0.369 |  | 0.506 |  | 0.114 |  | 0.143 |  | 0.179 |  | 0.421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 0.034 |  | 0.023 |  | 0.018 |  | 0.013 |  | 0.205 |  | 0.095 |  | 0.586 |  | 0.564 |  | 0.101 |  | 0.123 |  | 0.149 |  | 0.352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 0.034 |  | 0.023 |  | 0.017 |  | 0.013 |  | 0.172 |  | 0.080 |  | 0.864 |  | 0.472 |  | 0.382 |  | 0.142 |  | 0.125 |  | 0.413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 0.033 |  | 0.023 |  | 0.017 |  | 0.013 |  | 0.145 |  | 0.209 |  | 0.835 |  | 0.523 |  | 0.414 |  | 0.175 |  | 0.104 |  | 0.364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 0.032 |  | 0.023 |  | 0.017 |  | 0.013 |  | 0.122 |  | 0.271 |  | 0.931 |  | 0.438 |  | 0.347 |  | 0.179 |  | 0.087 |  | 0.303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 0.032 |  | 0.022 |  | 0.017 |  | 0.012 |  | 0.172 |  | 0.241 |  | 0.927 |  | 0.388 |  | 0.290 |  | 0.320 |  | 0.073 |  | 0.306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 0.031 |  | 0.022 |  | 0.017 |  | 0.012 |  | 0.170 |  | 0.202 |  | 0.868 |  | 0.407 |  | 0.302 |  | 0.339 |  | 0.162 |  | 0.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 0.031 |  | 0.022 |  | 0.017 |  | 0.012 |  | 0.143 |  | 0.169 |  | 0.753 |  | 0.437 |  | 0.256 |  | 0.373 |  | 0.135 |  | 0.255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 0.030 |  | 0.022 |  | 0.016 |  | 0.012 |  | 0.121 |  | 0.162 |  | 0.853 |  | 0.387 |  | 0.214 |  | 0.387 |  | 0.113 |  | 0.213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 0.030 |  | 0.022 |  | 0.016 |  | 0.012 |  | 0.102 |  | 0.149 |  | 0.746 |  | 0.323 |  | 0.256 |  | 0.344 |  | 0.094 |  | 0.205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 0.030 |  |  |  | 0.016 |  | 0.012 |  | 0.210 |  | 0.177 |  | 0.623 |  | 0.306 |  | 0.249 |  | 0.307 |  | 0.079 |  | 0.171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 0.029 |  |  |  | 0.016 |  | 0.014 |  | 0.176 |  | 0.196 |  | 0.885 |  | 0.256 |  | 0.378 |  | 0.256 |  | 0.066 |  | 0.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 0.029 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.199 |  |  |  | 0.806 |  | 0.216 |  |  |  | 0.214 |  |  |  | 0.119 |  |  | ANUAL |  |  |  |  |  |
| PROM |  | 0.048 |  | 0.025 |  | 0.018 |  | 0.014 |  | 0.136 |  | 0.195 |  | 0.467 |  | 0.480 |  | 0.201 |  | 0.227 |  | 0.233 |  | 0.244 |  |  | 0.191 |  |  |  |  |  |
| MIN |  | 0.029 |  | 0.022 |  | 0.016 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.080 |  | 0.116 |  | 0.216 |  | 0.075 |  | 0.123 |  | 0.066 |  | 0.046 |  |  | 0.068 |  |  |  |  |  |
| MAX |  | 0.116 |  | 0.029 |  | 0.021 |  | 0.016 |  | 0.348 |  | 0.339 |  | 0.931 |  | 0.745 |  | 0.414 |  | 0.387 |  | 0.448 |  | 0.652 |  |  | 0.370 |  |  |  |  |  |
|  | TABLA 6. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AÑO |  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABL |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 0.100 |  | 0.042 |  | 0.036 |  | 0.005 |  | 0.018 |  | 0.088 |  | 0.140 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.024 |  | 0.179 |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0.083 |  | 0.061 |  | 0.030 |  | 0.012 |  | 0.015 |  | 0.074 |  | 0.117 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.071 |  | 0.191 |  | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0.069 |  | 0.051 |  | 0.025 |  | 0.010 |  | 0.013 |  | 0.076 |  | 0.097 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.195 |  | 0.159 |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 0.076 |  | 0.063 |  | 0.021 |  | 0.008 |  | 0.011 |  | 0.183 |  | 0.094 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.163 |  | 0.133 |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0.064 |  | 0.053 |  | 0.031 |  | 0.017 |  | 0.009 |  | 0.159 |  | 0.087 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.144 |  | 0.111 |  | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 0.053 |  | 0.044 |  | 0.072 |  | 0.017 |  | 0.072 |  | 0.132 |  | 0.116 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.142 |  | 0.095 |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 0.045 |  | 0.057 |  | 0.063 |  | 0.014 |  | 0.085 |  | 0.110 |  | 0.098 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.204 |  | 0.105 |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 0.037 |  | 0.047 |  | 0.052 |  | 0.012 |  | 0.073 |  | 0.092 |  | 0.090 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.170 |  | 0.102 |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 0.031 |  | 0.040 |  | 0.054 |  | 0.010 |  | 0.061 |  | 0.077 |  | 0.075 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.142 |  | 0.085 |  | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 0.026 |  | 0.033 |  | 0.095 |  | 0.008 |  | 0.051 |  | 0.191 |  | 0.075 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.118 |  | 0.071 |  | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 0.022 |  | 0.028 |  | 0.093 |  | 0.044 |  | 0.088 |  | 0.159 |  | 0.063 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.098 |  | 0.076 |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 0.018 |  | 0.023 |  | 0.078 |  | 0.037 |  | 0.074 |  | 0.133 |  | 0.059 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.096 |  | 0.077 |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 0.033 |  | 0.019 |  | 0.065 |  | 0.030 |  | 0.061 |  | 0.111 |  | 0.049 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.148 |  | 0.116 |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 0.034 |  | 0.016 |  | 0.054 |  | 0.025 |  | 0.051 |  | 0.107 |  | 0.041 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.355 |  | 0.148 |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 0.034 |  | 0.014 |  | 0.101 |  | 0.021 |  | 0.081 |  | 0.089 |  | 0.034 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.325 |  | 0.123 |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 0.156 |  | 0.021 |  | 0.084 |  | 0.018 |  | 0.067 |  | 0.074 |  | 0.045 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.271 |  | 0.113 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 0.151 |  | 0.018 |  | 0.070 |  | 0.015 |  | 0.060 |  | 0.085 |  | 0.038 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.430 |  | 0.094 |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 0.213 |  | 0.015 |  | 0.058 |  | 0.012 |  | 0.050 |  | 0.071 |  | 0.032 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.359 |  | 0.079 |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 0.178 |  | 0.012 |  | 0.049 |  | 0.010 |  | 0.042 |  | 0.059 |  | 0.026 |  | 0.002 |  | 0.012 |  | 0.399 |  | 0.065 |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 0.168 |  | 0.010 |  | 0.041 |  | 0.011 |  | 0.037 |  | 0.053 |  | 0.028 |  | 0.001 |  | 0.066 |  | 0.333 |  | 0.055 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 0.175 |  | 0.009 |  | 0.034 |  | 0.009 |  | 0.031 |  | 0.058 |  | 0.023 |  | 0.014 |  | 0.055 |  | 0.278 |  | 0.045 |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 0.175 |  | 0.012 |  | 0.028 |  | 0.018 |  | 0.067 |  | 0.049 |  | 0.020 |  | 0.012 |  | 0.046 |  | 0.267 |  | 0.038 |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 0.146 |  | 0.010 |  | 0.024 |  | 0.015 |  | 0.056 |  | 0.041 |  | 0.016 |  | 0.010 |  | 0.038 |  | 0.222 |  | 0.032 |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 0.122 |  | 0.008 |  | 0.020 |  | 0.014 |  | 0.055 |  | 0.037 |  | 0.014 |  | 0.009 |  | 0.032 |  | 0.185 |  | 0.026 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 0.101 |  | 0.007 |  | 0.018 |  | 0.012 |  | 0.083 |  | 0.039 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.027 |  | 0.154 |  | 0.022 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 0.085 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.010 |  | 0.083 |  | 0.032 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.022 |  | 0.129 |  | 0.018 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 0.071 |  | 0.005 |  | 0.013 |  | 0.009 |  | 0.070 |  | 0.038 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.018 |  | 0.382 |  | 0.015 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 0.059 |  | 0.037 |  | 0.011 |  | 0.012 |  | 0.060 |  | 0.100 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.015 |  | 0.347 |  | 0.016 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | 0.073 |  | 0.031 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.050 |  | 0.091 |  | 0.007 |  | 0.019 |  | 0.031 |  | 0.289 |  | 0.014 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 0.061 |  |  |  | 0.008 |  | 0.022 |  | 0.127 |  | 0.168 |  | 0.006 |  | 0.016 |  | 0.029 |  | 0.258 |  | 0.011 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | 0.051 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.106 |  |  |  | 0.005 |  | 0.013 |  |  |  | 0.215 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | ANUAL |  |  |  |
|  | PROM |  | 0.087 |  | 0.027 |  | 0.044 |  | 0.016 |  | 0.058 |  | 0.093 |  | 0.049 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.223 |  | 0.081 |  | 0.012 |  |  |  | 0.059 |  |  |  |
|  | MIN |  | 0.018 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.032 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.024 |  | 0.011 |  | 0.001 |  |  |  | 0.010 |  |  |  |
|  | MAX |  | 0.213 |  | 0.063 |  | 0.101 |  | 0.044 |  | 0.127 |  | 0.191 |  | 0.140 |  | 0.019 |  | 0.066 |  | 0.430 |  | 0.191 |  | 0.033 |  |  |  | 0.135 |  |  |  |

| TABLA 7. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1997 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.001 | 0.008 | 0.031 | 0.034 | 0.190 | 0.178 | 0.388 | 0.006 | 0.000 | 0.011 | 0.059 | 0.093 |  |
| 2 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.028 | 0.158 | 0.149 | 0.323 | 0.005 | 0.000 | 0.127 | 0.049 | 0.078 |  |
| 3 | 0.001 | 0.038 | 0.021 | 0.088 | 0.132 | 0.124 | 0.269 | 0.004 | 0.000 | 0.298 | 0.046 | 0.065 |  |
| 4 | 0.000 | 0.084 | 0.018 | 0.074 | 0.110 | 0.254 | 0.225 | 0.003 | 0.000 | 0.296 | 0.038 | 0.054 |  |
| 5 | 0.000 | 0.070 | 0.015 | 0.061 | 0.365 | 0.248 | 0.187 | 0.003 | 0.000 | 0.247 | 0.049 | 0.045 |  |
| 6 | 0.000 | 0.058 | 0.012 | 0.059 | 0.304 | 0.207 | 0.156 | 0.002 | 0.000 | 0.205 | 0.050 | 0.037 |  |
| 7 | 0.000 | 0.049 | 0.010 | 0.049 | 0.253 | 0.367 | 0.130 | 0.002 | 0.000 | 0.171 | 0.104 | 0.031 |  |
| 8 | 0.000 | 0.041 | 0.009 | 0.041 | 0.231 | 0.327 | 0.108 | 0.002 | 0.000 | 0.143 | 0.120 | 0.026 |  |
| 9 | 0.000 | 0.057 | 0.007 | 0.034 | 0.344 | 0.277 | 0.101 | 0.001 | 0.000 | 0.167 | 0.149 | 0.022 |  |
| 10 | 0.000 | 0.057 | 0.007 | 0.028 | 0.600 | 0.626 | 0.084 | 0.001 | 0.000 | 0.223 | 0.124 | 0.018 |  |
| 11 | 0.000 | 0.117 | 0.006 | 0.024 | 0.500 | 1.239 | 0.070 | 0.001 | 0.000 | 0.209 | 0.115 | 0.015 |  |
| 12 | 0.000 | 0.135 | 0.005 | 0.020 | 0.443 | 0.857 | 0.058 | 0.001 | 0.000 | 0.174 | 0.133 | 0.013 |  |
| 13 | 0.000 | 0.112 | 0.004 | 0.016 | 0.370 | 0.730 | 0.049 | 0.001 | 0.000 | 0.145 | 0.161 | 0.010 |  |
| 14 | 0.000 | 0.094 | 0.003 | 0.014 | 0.327 | 0.608 | 0.041 | 0.001 | 0.000 | 0.121 | 0.148 | 0.009 |  |
| 15 | 0.000 | 0.083 | 0.003 | 0.011 | 0.273 | 0.507 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 0.192 | 0.007 |  |
| 16 | 0.000 | 0.134 | 0.005 | 0.009 | 0.227 | 0.422 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 0.173 | 0.006 |  |
| 17 | 0.000 | 0.130 | 0.028 | 0.008 | 0.189 | 0.362 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.276 | 0.005 |  |
| 18 | 0.000 | 0.115 | 0.066 | 0.079 | 0.158 | 0.720 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.232 | 0.016 |  |
| 19 | 0.000 | 0.191 | 0.055 | 0.140 | 0.131 | 0.600 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.274 | 0.013 |  |
| 20 | 0.000 | 0.159 | 0.046 | 0.170 | 0.110 | 0.612 | 0.014 | 0.000 | 0.001 | 0.159 | 0.265 | 0.011 |  |
| 21 | 0.000 | 0.133 | 0.038 | 0.397 | 0.203 | 0.510 | 0.011 | 0.000 | 0.001 | 0.271 | 0.223 | 0.009 |  |
| 22 | 0.000 | 0.111 | 0.032 | 0.349 | 0.169 | 0.425 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.226 | 0.186 | 0.007 |  |
| 23 | 0.012 | 0.092 | 0.027 | 0.496 | 0.141 | 0.406 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.188 | 0.210 | 0.006 |  |
| 24 | 0.010 | 0.077 | 0.022 | 0.413 | 0.286 | 0.548 | 0.007 | 0.000 | 0.012 | 0.157 | 0.175 | 0.005 |  |
| 25 | 0.008 | 0.064 | 0.019 | 0.398 | 0.265 | 0.674 | 0.005 | 0.000 | 0.032 | 0.131 | 0.160 | 0.004 |  |
| 26 | 0.023 | 0.053 | 0.015 | 0.346 | 0.243 | 0.605 | 0.005 | 0.000 | 0.026 | 0.109 | 0.143 | 0.004 |  |
| 27 | 0.019 | 0.044 | 0.047 | 0.394 | 0.202 | 0.504 | 0.004 | 0.000 | 0.022 | 0.091 | 0.119 | 0.003 |  |
| 28 | 0.016 | 0.037 | 0.039 | 0.329 | 0.169 | 0.445 | 0.003 | 0.000 | 0.018 | 0.076 | 0.100 | 0.003 |  |
| 29 | 0.013 |  | 0.058 | 0.274 | 0.141 | 0.449 | 0.003 | 0.000 | 0.015 | 0.063 | 0.099 | 0.002 |  |
| 30 | 0.011 |  | 0.049 | 0.228 | 0.194 | 0.466 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.053 | 0.082 | 0.002 |  |
| 31 | 0.009 |  | 0.041 |  | 0.162 |  | 0.007 | 0.000 |  | 0.071 |  | 0.001 | ANUAL |
| PROM | 0.004 | 0.084 | 0.025 | 0.154 | 0.245 | 0.481 | 0.077 | 0.001 | 0.005 | 0.146 | 0.142 | 0.020 | 0.115 |
| MIN | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.110 | 0.124 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.038 | 0.001 | 0.025 |
| MAX | 0.023 | 0.191 | 0.066 | 0.496 | 0.600 | 1.239 | 0.388 | 0.006 | 0.032 | 0.298 | 0.276 | 0.093 | 0.309 |

| TABLA 8. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1998 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.641 | 0.831 | 0.220 | 0.164 | 0.259 | 0.314 | 0.407 | 0.499 |  |
| 2 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.838 | 0.919 | 0.184 | 0.136 | 0.353 | 0.262 | 0.441 | 0.535 |  |
| 3 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.822 | 0.769 | 0.255 | 0.114 | 0.492 | 0.218 | 0.368 | 0.538 |  |
| 4 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.897 | 0.709 | 0.466 | 0.095 | 0.509 | 0.213 | 0.323 | 0.583 |  |
| 5 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.747 | 0.591 | 0.404 | 0.214 | 0.424 | 0.294 | 0.319 | 0.541 |  |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.623 | 0.493 | 0.454 | 0.289 | 0.353 | 0.289 | 0.273 | 0.533 |  |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.519 | 0.410 | 0.453 | 0.352 | 0.450 | 0.427 | 0.274 | 0.444 |  |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.432 | 0.503 | 0.493 | 0.293 | 0.416 | 0.410 | 0.229 | 0.388 |  |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.360 | 0.497 | 0.435 | 0.245 | 0.387 | 0.475 | 0.193 | 0.332 |  |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.123 | 0.300 | 0.414 | 0.363 | 0.343 | 0.353 | 0.494 | 0.212 | 0.351 |  |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 0.324 | 0.376 | 0.525 | 0.285 | 0.336 | 0.454 | 0.193 | 0.297 |  |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 0.270 | 0.313 | 0.437 | 0.238 | 0.518 | 0.438 | 0.202 | 0.291 |  |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 0.225 | 0.261 | 0.364 | 0.198 | 0.431 | 0.365 | 0.271 | 0.278 |  |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.187 | 0.378 | 0.304 | 0.271 | 0.406 | 0.304 | 0.302 | 0.231 |  |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.156 | 0.566 | 0.392 | 0.251 | 0.378 | 0.269 | 0.351 | 0.193 |  |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0.130 | 0.536 | 0.354 | 0.209 | 0.315 | 0.224 | 0.292 | 0.259 |  |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.146 | 0.194 | 0.447 | 0.354 | 0.361 | 0.263 | 0.288 | 0.369 | 0.237 |  |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0.342 | 0.595 | 0.329 | 0.458 | 0.328 | 0.295 | 0.586 | 0.198 |  |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.287 | 0.285 | 0.522 | 0.466 | 0.483 | 0.273 | 0.455 | 0.570 | 0.248 |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.469 | 0.237 | 0.498 | 0.388 | 0.624 | 0.262 | 0.403 | 0.475 | 0.207 |  |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.478 | 0.211 | 0.491 | 0.324 | 0.520 | 0.261 | 0.340 | 0.434 | 0.172 |  |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.409 | 0.176 | 0.420 | 0.270 | 0.454 | 0.294 | 0.284 | 0.362 | 0.144 |  |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.371 | 0.154 | 0.471 | 0.315 | 0.438 | 0.597 | 0.304 | 0.301 | 0.120 |  |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.433 | 0.128 | 0.392 | 0.263 | 0.500 | 0.619 | 0.310 | 0.275 | 0.100 |  |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | 0.524 | 0.327 | 0.261 | 0.548 | 0.549 | 0.278 | 0.299 | 0.083 |  |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.509 | 0.756 | 0.272 | 0.255 | 0.539 | 0.632 | 0.232 | 0.277 | 0.069 |  |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.472 | 0.925 | 0.227 | 0.238 | 0.449 | 0.651 | 0.381 | 0.348 | 0.085 |  |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.436 | 1.049 | 0.381 | 0.306 | 0.375 | 0.542 | 0.318 | 0.571 | 0.167 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.024 | 0.422 | 0.884 | 0.317 | 0.283 | 0.312 | 0.452 | 0.294 | 0.666 | 0.158 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.020 | 0.351 | 1.055 | 0.264 | 0.236 | 0.275 | 0.377 | 0.298 | 0.573 | 0.132 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.017 |  | 0.922 |  | 0.197 | 0.283 |  | 0.337 |  | 0.110 | ANUAL |
| PROM | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.219 | 0.494 | 0.473 | 0.342 | 0.333 | 0.416 | 0.331 | 0.359 | 0.275 | 0.270 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.128 | 0.227 | 0.184 | 0.095 | 0.259 | 0.213 | 0.193 | 0.069 | 0.115 |
| MAX | 0.001 | 0.000 | 0.024 | 0.509 | 1.055 | 0.919 | 0.525 | 0.624 | 0.651 | 0.494 | 0.666 | 0.583 | 0.504 |

| TABLA 9. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1999 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.151 | 0.014 | 0.816 | 0.037 | 0.134 | 0.690 | 0.438 | 0.036 | 0.024 | 0.545 | 0.473 | 0.524 |  |
| 2 | 0.147 | 0.012 | 0.680 | 0.031 | 0.170 | 0.575 | 0.365 | 0.047 | 0.050 | 0.522 | 0.394 | 0.437 |  |
| 3 | 0.122 | 0.010 | 0.567 | 0.026 | 0.191 | 0.487 | 0.304 | 0.046 | 0.041 | 0.460 | 0.376 | 0.516 |  |
| 4 | 0.125 | 0.008 | 0.486 | 0.021 | 0.240 | 0.844 | 0.253 | 0.038 | 0.098 | 0.442 | 0.322 | 0.669 |  |
| 5 | 0.162 | 0.010 | 0.405 | 0.018 | 0.200 | 0.763 | 0.214 | 0.032 | 0.082 | 0.369 | 0.312 | 0.557 |  |
| 6 | 0.135 | 0.008 | 0.344 | 0.015 | 0.274 | 0.704 | 0.289 | 0.026 | 0.069 | 0.307 | 0.426 | 0.476 |  |
| 7 | 0.113 | 0.022 | 0.286 | 0.122 | 0.292 | 0.710 | 0.340 | 0.022 | 0.133 | 0.256 | 0.507 | 0.397 |  |
| 8 | 0.147 | 0.081 | 0.239 | 0.103 | 0.313 | 0.735 | 0.405 | 0.018 | 0.111 | 0.219 | 0.424 | 0.331 |  |
| 9 | 0.123 | 0.078 | 0.199 | 0.137 | 0.341 | 0.724 | 0.337 | 0.015 | 0.093 | 0.199 | 0.353 | 0.276 |  |
| 10 | 0.282 | 0.065 | 0.180 | 0.130 | 0.284 | 0.744 | 0.281 | 0.013 | 0.112 | 0.347 | 0.472 | 0.230 |  |
| 11 | 0.257 | 0.054 | 0.150 | 0.110 | 0.364 | 0.802 | 0.292 | 0.011 | 0.425 | 0.319 | 0.393 | 0.519 |  |
| 12 | 0.228 | 0.045 | 0.125 | 0.091 | 0.690 | 0.668 | 0.243 | 0.009 | 0.464 | 0.348 | 0.328 | 0.830 |  |
| 13 | 0.190 | 0.082 | 0.115 | 0.076 | 0.631 | 0.574 | 0.203 | 0.079 | 0.510 | 0.366 | 0.273 | 0.696 |  |
| 14 | 0.158 | 0.100 | 0.186 | 0.080 | 0.730 | 0.478 | 0.169 | 0.138 | 0.425 | 0.484 | 0.353 | 0.630 |  |
| 15 | 0.132 | 0.115 | 0.196 | 0.072 | 0.737 | 0.398 | 0.141 | 0.115 | 0.354 | 0.566 | 0.294 | 0.753 |  |
| 16 | 0.110 | 0.177 | 0.163 | 0.060 | 0.614 | 0.358 | 0.127 | 0.096 | 0.309 | 0.536 | 0.478 | 0.774 |  |
| 17 | 0.092 | 0.148 | 0.136 | 0.050 | 0.514 | 0.356 | 0.106 | 0.084 | 0.258 | 0.447 | 0.714 | 0.705 |  |
| 18 | 0.076 | 0.265 | 0.123 | 0.041 | 0.434 | 0.297 | 0.088 | 0.111 | 0.215 | 0.405 | 0.698 | 0.769 |  |
| 19 | 0.075 | 0.285 | 0.103 | 0.035 | 0.381 | 0.314 | 0.092 | 0.092 | 0.179 | 0.434 | 0.595 | 0.690 |  |
| 20 | 0.062 | 0.333 | 0.086 | 0.029 | 0.684 | 0.510 | 0.147 | 0.083 | 0.296 | 0.411 | 0.562 | 0.638 |  |
| 21 | 0.052 | 0.392 | 0.071 | 0.024 | 0.570 | 0.465 | 0.122 | 0.069 | 0.359 | 0.506 | 0.475 | 0.538 |  |
| 22 | 0.043 | 0.351 | 0.059 | 0.020 | 0.492 | 0.387 | 0.131 | 0.058 | 0.308 | 0.618 | 0.879 | 0.448 |  |
| 23 | 0.041 | 0.293 | 0.050 | 0.047 | 0.410 | 0.489 | 0.109 | 0.048 | 0.444 | 0.515 | 0.857 | 0.374 |  |
| 24 | 0.053 | 0.297 | 0.041 | 0.083 | 0.342 | 0.432 | 0.091 | 0.040 | 0.454 | 0.429 | 0.746 | 0.311 |  |
| 25 | 0.044 | 0.297 | 0.034 | 0.122 | 0.285 | 0.474 | 0.076 | 0.086 | 0.508 | 0.505 | 0.662 | 0.275 |  |
| 26 | 0.037 | 0.388 | 0.036 | 0.132 | 0.257 | 0.511 | 0.063 | 0.071 | 0.661 | 0.519 | 0.551 | 0.229 |  |
| 27 | 0.031 | 0.409 | 0.030 | 0.110 | 0.215 | 0.699 | 0.089 | 0.059 | 0.649 | 0.729 | 0.459 | 0.191 |  |
| 28 | 0.026 | 1.298 | 0.077 | 0.092 | 0.179 | 0.585 | 0.074 | 0.050 | 0.834 | 0.828 | 0.383 | 0.159 |  |
| 29 | 0.021 |  | 0.064 | 0.080 | 0.569 | 0.504 | 0.062 | 0.041 | 0.709 | 0.709 | 0.319 | 0.132 |  |
| 30 | 0.020 |  | 0.053 | 0.067 | 0.489 | 0.525 | 0.052 | 0.034 | 0.655 | 0.609 | 0.614 | 0.110 |  |
| 31 | 0.016 |  | 0.045 |  | 0.578 |  | 0.043 | 0.029 |  | 0.568 |  | 0.092 | ANUAL |
| PROM | 0.106 | 0.201 | 0.198 | 0.069 | 0.407 | 0.560 | 0.185 | 0.055 | 0.328 | 0.468 | 0.490 | 0.460 | 0.294 |
| MIN | 0.016 | 0.008 | 0.030 | 0.015 | 0.134 | 0.297 | 0.043 | 0.009 | 0.024 | 0.199 | 0.273 | 0.092 | 0.095 |
| MAX | 0.282 | 1.298 | 0.816 | 0.137 | 0.737 | 0.844 | 0.438 | 0.138 | 0.834 | 0.828 | 0.879 | 0.830 | 0.672 |

| TABLA 10. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2000 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.077 | 0.093 | 0.449 | 0.419 | 0.238 | 0.633 | 0.421 | 0.621 | 0.850 | 0.462 | 0.387 | 0.077 |  |
| 2 | 0.064 | 0.217 | 0.398 | 0.349 | 0.257 | 0.529 | 0.376 | 0.560 | 0.813 | 0.413 | 0.363 | 0.064 |  |
| 3 | 0.053 | 0.181 | 0.331 | 0.334 | 0.221 | 0.559 | 0.313 | 0.512 | 0.855 | 0.455 | 0.302 | 0.054 |  |
| 4 | 0.184 | 0.292 | 0.364 | 0.278 | 0.184 | 0.611 | 0.295 | 0.466 | 1.105 | 0.385 | 0.276 | 0.045 |  |
| 5 | 0.153 | 0.246 | 0.303 | 0.251 | 0.231 | 0.711 | 0.283 | 0.536 | 0.921 | 0.321 | 0.253 | 0.037 |  |
| 6 | 0.178 | 0.205 | 0.386 | 0.248 | 0.253 | 0.781 | 0.235 | 0.638 | 0.825 | 0.267 | 0.269 | 0.047 |  |
| 7 | 0.330 | 0.171 | 0.370 | 0.520 | 0.516 | 0.694 | 0.196 | 0.539 | 0.753 | 0.223 | 0.224 | 0.039 |  |
| 8 | 0.352 | 0.142 | 0.308 | 0.434 | 0.515 | 0.735 | 0.171 | 0.449 | 0.955 | 0.186 | 0.187 | 0.033 |  |
| 9 | 0.293 | 0.118 | 0.395 | 0.361 | 0.455 | 0.691 | 0.143 | 0.538 | 0.854 | 0.155 | 0.157 | 0.027 |  |
| 10 | 0.251 | 0.099 | 0.329 | 0.454 | 0.427 | 0.602 | 0.119 | 0.464 | 0.711 | 0.129 | 0.145 | 0.023 |  |
| 11 | 0.209 | 0.082 | 0.323 | 0.378 | 0.508 | 0.502 | 0.099 | 0.387 | 0.615 | 0.107 | 0.162 | 0.019 |  |
| 12 | 0.305 | 0.069 | 0.306 | 0.392 | 0.486 | 0.442 | 0.086 | 0.323 | 0.512 | 0.089 | 0.224 | 0.016 |  |
| 13 | 0.254 | 0.057 | 0.258 | 0.367 | 0.603 | 0.368 | 0.084 | 0.269 | 1.897 | 0.075 | 0.187 | 0.022 |  |
| 14 | 0.212 | 0.048 | 0.261 | 0.421 | 0.930 | 0.524 | 0.076 | 0.239 | 0.841 | 0.062 | 0.155 | 0.030 |  |
| 15 | 0.177 | 0.133 | 0.217 | 0.383 | 0.785 | 0.579 | 0.066 | 0.209 | 0.875 | 0.052 | 0.149 | 0.128 |  |
| 16 | 0.147 | 0.163 | 0.278 | 0.385 | 1.096 | 0.765 | 0.055 | 0.174 | 0.762 | 0.043 | 0.141 | 0.124 |  |
| 17 | 0.123 | 0.178 | 0.232 | 0.462 | 0.987 | 0.745 | 0.241 | 0.154 | 0.635 | 0.036 | 0.175 | 0.103 |  |
| 18 | 0.102 | 0.148 | 0.193 | 0.385 | 1.036 | 1.347 | 0.203 | 0.128 | 0.529 | 0.030 | 0.281 | 0.094 |  |
| 19 | 0.085 | 0.205 | 0.161 | 0.538 | 1.039 | 0.935 | 0.267 | 0.107 | 0.575 | 0.034 | 0.234 | 0.078 |  |
| 20 | 0.071 | 0.208 | 0.134 | 0.465 | 1.235 | 0.984 | 0.222 | 0.089 | 0.479 | 0.029 | 0.195 | 0.067 |  |
| 21 | 0.059 | 0.211 | 0.137 | 0.518 | 1.380 | 1.001 | 0.185 | 0.074 | 0.400 | 0.105 | 0.163 | 0.055 |  |
| 22 | 0.049 | 0.220 | 0.114 | 0.431 | 1.315 | 1.773 | 0.154 | 0.062 | 0.499 | 0.088 | 0.136 | 0.046 |  |
| 23 | 0.041 | 0.216 | 0.317 | 0.486 | 1.106 | 1.422 | 0.129 | 0.051 | 0.498 | 0.159 | 0.113 | 0.039 |  |
| 24 | 0.034 | 0.364 | 0.335 | 0.443 | 1.037 | 1.313 | 0.133 | 0.059 | 0.472 | 0.215 | 0.094 | 0.032 |  |
| 25 | 0.058 | 0.391 | 0.558 | 0.369 | 1.004 | 1.115 | 0.213 | 0.059 | 0.394 | 0.199 | 0.078 | 0.027 |  |
| 26 | 0.067 | 0.603 | 0.566 | 0.308 | 0.897 | 0.930 | 0.237 | 0.076 | 0.403 | 0.166 | 0.065 | 0.047 |  |
| 27 | 0.056 | 0.738 | 0.472 | 0.256 | 0.888 | 0.775 | 0.598 | 0.107 | 0.340 | 0.163 | 0.054 | 0.039 |  |
| 28 | 0.047 | 0.623 | 0.393 | 0.270 | 0.798 | 0.647 | 0.722 | 0.355 | 0.342 | 0.163 | 0.133 | 0.035 |  |
| 29 | 0.057 | 0.531 | 0.620 | 0.251 | 0.900 | 0.539 | 0.795 | 0.574 | 0.310 | 0.342 | 0.111 | 0.039 |  |
| 30 | 0.048 |  | 0.517 | 0.234 | 0.826 | 0.490 | 0.698 | 0.532 | 0.410 | 0.529 | 0.093 | 0.033 |  |
| 31 | 0.097 |  | 0.431 |  | 0.711 |  | 0.582 | 0.509 |  | 0.447 |  | 0.027 | ANUAL |
| PROM | 0.137 | 0.240 | 0.337 | 0.380 | 0.738 | 0.791 | 0.271 | 0.318 | 0.681 | 0.198 | 0.184 | 0.050 | 0.360 |
| MIN | 0.034 | 0.048 | 0.114 | 0.234 | 0.184 | 0.368 | 0.055 | 0.051 | 0.310 | 0.029 | 0.054 | 0.016 | 0.125 |
| MAX | 0.352 | 0.738 | 0.620 | 0.538 | 1.380 | 1.773 | 0.795 | 0.638 | 1.897 | 0.529 | 0.387 | 0.128 | 0.815 |

| TABLA 11. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2001 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.023 | 0.009 | 0.001 | 0.064 | 0.139 | 0.336 | 0.096 | 0.121 | 0.001 | 0.227 | 0.195 | 0.344 |  |
| 2 | 0.019 | 0.007 | 0.001 | 0.054 | 0.122 | 0.307 | 0.080 | 0.101 | 0.001 | 0.189 | 0.162 | 0.287 |  |
| 3 | 0.016 | 0.006 | 0.001 | 0.045 | 0.101 | 0.295 | 0.067 | 0.093 | 0.001 | 0.180 | 0.135 | 0.239 |  |
| 4 | 0.013 | 0.005 | 0.000 | 0.037 | 0.084 | 0.319 | 0.056 | 0.113 | 0.001 | 0.166 | 0.121 | 0.199 |  |
| 5 | 0.011 | 0.004 | 0.000 | 0.084 | 0.070 | 0.266 | 0.062 | 0.094 | 0.001 | 0.138 | 0.108 | 0.166 |  |
| 6 | 0.009 | 0.003 | 0.000 | 0.070 | 0.059 | 0.222 | 0.066 | 0.079 | 0.001 | 0.115 | 0.090 | 0.138 |  |
| 7 | 0.008 | 0.003 | 0.026 | 0.068 | 0.049 | 0.332 | 0.072 | 0.065 | 0.006 | 0.142 | 0.075 | 0.115 |  |
| 8 | 0.006 | 0.002 | 0.022 | 0.058 | 0.134 | 0.276 | 0.152 | 0.063 | 0.032 | 0.119 | 0.078 | 0.096 |  |
| 9 | 0.019 | 0.002 | 0.033 | 0.050 | 0.112 | 0.230 | 0.152 | 0.052 | 0.027 | 0.163 | 0.065 | 0.080 |  |
| 10 | 0.016 | 0.002 | 0.028 | 0.041 | 0.093 | 0.192 | 0.162 | 0.044 | 0.022 | 0.165 | 0.054 | 0.084 |  |
| 11 | 0.013 | 0.001 | 0.023 | 0.043 | 0.078 | 0.160 | 0.146 | 0.036 | 2.301 | 0.138 | 0.045 | 0.070 |  |
| 12 | 0.011 | 0.001 | 0.019 | 0.065 | 0.080 | 0.133 | 0.122 | 0.030 | 0.580 | 0.115 | 0.048 | 0.161 |  |
| 13 | 0.009 | 0.001 | 0.022 | 0.082 | 0.091 | 0.243 | 0.163 | 0.025 | 0.776 | 0.096 | 0.066 | 0.134 |  |
| 14 | 0.008 | 0.001 | 0.023 | 0.258 | 0.126 | 0.216 | 0.194 | 0.021 | 0.703 | 0.131 | 0.115 | 0.143 |  |
| 15 | 0.006 | 0.001 | 0.019 | 0.215 | 0.149 | 0.182 | 0.231 | 0.018 | 0.634 | 0.159 | 0.108 | 0.174 |  |
| 16 | 0.005 | 0.001 | 0.016 | 0.181 | 0.126 | 0.288 | 0.221 | 0.015 | 0.529 | 0.132 | 0.090 | 0.247 |  |
| 17 | 0.004 | 0.000 | 0.049 | 0.216 | 0.105 | 0.310 | 0.234 | 0.012 | 0.606 | 0.110 | 0.232 | 0.276 |  |
| 18 | 0.004 | 0.000 | 0.074 | 0.185 | 0.099 | 0.266 | 0.200 | 0.010 | 0.590 | 0.092 | 0.295 | 0.243 |  |
| 19 | 0.028 | 0.000 | 0.091 | 0.155 | 0.097 | 0.248 | 0.167 | 0.008 | 0.519 | 0.076 | 0.310 | 0.203 |  |
| 20 | 0.039 | 0.000 | 0.089 | 0.129 | 0.122 | 0.266 | 0.139 | 0.007 | 0.432 | 0.071 | 0.344 | 0.169 |  |
| 21 | 0.054 | 0.003 | 0.074 | 0.107 | 0.152 | 0.222 | 0.138 | 0.006 | 0.389 | 0.064 | 0.600 | 0.141 |  |
| 22 | 0.053 | 0.003 | 0.062 | 0.089 | 0.144 | 0.185 | 0.149 | 0.005 | 0.459 | 0.053 | 0.507 | 0.117 |  |
| 23 | 0.044 | 0.002 | 0.051 | 0.075 | 0.131 | 0.154 | 0.124 | 0.004 | 0.472 | 0.048 | 0.423 | 0.106 |  |
| 24 | 0.037 | 0.002 | 0.043 | 0.062 | 0.109 | 0.128 | 0.112 | 0.003 | 0.492 | 0.040 | 0.380 | 0.088 |  |
| 25 | 0.031 | 0.002 | 0.036 | 0.052 | 0.098 | 0.107 | 0.093 | 0.003 | 0.410 | 0.033 | 0.393 | 0.073 |  |
| 26 | 0.026 | 0.001 | 0.056 | 0.043 | 0.082 | 0.089 | 0.077 | 0.002 | 0.360 | 0.116 | 0.394 | 0.102 |  |
| 27 | 0.021 | 0.001 | 0.047 | 0.036 | 0.122 | 0.074 | 0.166 | 0.002 | 0.300 | 0.096 | 0.492 | 0.085 |  |
| 28 | 0.018 | 0.001 | 0.039 | 0.030 | 0.102 | 0.062 | 0.154 | 0.002 | 0.250 | 0.086 | 0.410 | 0.071 |  |
| 29 | 0.015 |  | 0.046 | 0.025 | 0.086 | 0.052 | 0.128 | 0.001 | 0.323 | 0.163 | 0.489 | 0.059 |  |
| 30 | 0.012 |  | 0.038 | 0.153 | 0.115 | 0.116 | 0.175 | 0.001 | 0.273 | 0.139 | 0.413 | 0.065 |  |
| 31 | 0.010 |  | 0.077 |  | 0.197 |  | 0.145 | 0.001 |  | 0.183 |  | 0.078 | ANUAL |
| PROM | 0.019 | 0.002 | 0.036 | 0.092 | 0.109 | 0.209 | 0.137 | 0.034 | 0.383 | 0.121 | 0.241 | 0.147 | 0.127 |
| MIN | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.045 | 0.059 | 0.027 |
| MAX | 0.054 | 0.009 | 0.091 | 0.258 | 0.197 | 0.336 | 0.234 | 0.121 | 2.301 | 0.227 | 0.600 | 0.344 | 0.398 |

| TABLA 12. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2002 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.065 | 0.006 | 0.004 | 0.013 | 0.180 | 0.596 | 0.031 | 0.049 | 0.061 | 0.064 | 0.522 | 0.015 |  |
| 2 | 0.054 | 0.005 | 0.003 | 0.011 | 0.172 | 0.497 | 0.026 | 0.041 | 0.051 | 0.054 | 0.477 | 0.012 |  |
| 3 | 0.104 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.267 | 0.442 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.045 | 0.408 | 0.010 |  |
| 4 | 0.087 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.222 | 0.439 | 0.019 | 0.043 | 0.036 | 0.037 | 0.423 | 0.010 |  |
| 5 | 0.072 | 0.004 | 0.002 | 0.014 | 0.185 | 0.435 | 0.139 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 0.555 | 0.008 |  |
| 6 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.017 | 0.154 | 0.444 | 0.116 | 0.030 | 0.025 | 0.030 | 0.579 | 0.007 |  |
| 7 | 0.101 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | 0.129 | 0.370 | 0.096 | 0.025 | 0.021 | 0.089 | 0.715 | 0.006 |  |
| 8 | 0.117 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.107 | 0.421 | 0.080 | 0.030 | 0.017 | 0.074 | 0.665 | 0.072 |  |
| 9 | 0.097 | 0.002 | 0.001 | 0.129 | 0.089 | 0.388 | 0.067 | 0.025 | 0.014 | 0.062 | 0.616 | 0.100 |  |
| 10 | 0.081 | 0.008 | 0.001 | 0.115 | 0.074 | 0.324 | 0.073 | 0.021 | 0.012 | 0.224 | 0.514 | 0.091 |  |
| 11 | 0.067 | 0.006 | 0.001 | 0.114 | 0.062 | 0.329 | 0.110 | 0.017 | 0.010 | 0.187 | 0.428 | 0.095 |  |
| 12 | 0.056 | 0.005 | 0.001 | 0.167 | 0.052 | 0.274 | 0.092 | 0.014 | 0.008 | 0.160 | 0.357 | 0.079 |  |
| 13 | 0.127 | 0.004 | 0.000 | 0.140 | 0.043 | 0.229 | 0.076 | 0.012 | 0.015 | 0.133 | 0.388 | 0.066 |  |
| 14 | 0.128 | 0.004 | 0.000 | 0.116 | 0.036 | 0.190 | 0.064 | 0.010 | 0.013 | 0.111 | 0.324 | 0.130 |  |
| 15 | 0.107 | 0.003 | 0.000 | 0.097 | 0.039 | 0.159 | 0.053 | 0.008 | 0.011 | 0.207 | 0.270 | 0.156 |  |
| 16 | 0.089 | 0.003 | 0.000 | 0.081 | 0.033 | 0.132 | 0.050 | 0.007 | 0.009 | 0.260 | 0.225 | 0.188 |  |
| 17 | 0.074 | 0.002 | 0.000 | 0.067 | 0.197 | 0.268 | 0.117 | 0.006 | 0.010 | 0.245 | 0.187 | 0.340 |  |
| 18 | 0.062 | 0.002 | 0.000 | 0.056 | 0.208 | 0.250 | 0.205 | 0.005 | 0.029 | 0.204 | 0.156 | 0.386 |  |
| 19 | 0.051 | 0.001 | 0.000 | 0.071 | 0.173 | 0.208 | 0.210 | 0.004 | 0.024 | 0.289 | 0.130 | 0.322 |  |
| 20 | 0.043 | 0.001 | 0.000 | 0.068 | 0.162 | 0.174 | 0.221 | 0.003 | 0.020 | 0.336 | 0.108 | 0.295 |  |
| 21 | 0.046 | 0.001 | 0.000 | 0.058 | 0.215 | 0.145 | 0.212 | 0.003 | 0.018 | 0.425 | 0.090 | 0.246 |  |
| 22 | 0.038 | 0.015 | 0.000 | 0.049 | 0.230 | 0.121 | 0.178 | 0.002 | 0.016 | 0.460 | 0.075 | 0.205 |  |
| 23 | 0.032 | 0.012 | 0.000 | 0.041 | 0.270 | 0.101 | 0.197 | 0.007 | 0.014 | 0.540 | 0.063 | 0.171 |  |
| 24 | 0.027 | 0.010 | 0.000 | 0.071 | 0.246 | 0.084 | 0.188 | 0.006 | 0.011 | 0.692 | 0.052 | 0.142 |  |
| 25 | 0.022 | 0.008 | 0.000 | 0.059 | 0.334 | 0.070 | 0.177 | 0.005 | 0.051 | 0.614 | 0.044 | 0.118 |  |
| 26 | 0.018 | 0.007 | 0.000 | 0.233 | 0.278 | 0.058 | 0.148 | 0.012 | 0.099 | 0.646 | 0.036 | 0.099 |  |
| 27 | 0.015 | 0.006 | 0.020 | 0.233 | 0.397 | 0.048 | 0.123 | 0.010 | 0.115 | 0.818 | 0.030 | 0.082 |  |
| 28 | 0.013 | 0.005 | 0.028 | 0.211 | 0.331 | 0.040 | 0.103 | 0.008 | 0.107 | 0.722 | 0.025 | 0.069 |  |
| 29 | 0.011 |  | 0.023 | 0.206 | 0.337 | 0.045 | 0.086 | 0.007 | 0.093 | 0.823 | 0.021 | 0.057 |  |
| 30 | 0.009 |  | 0.019 | 0.216 | 0.281 | 0.037 | 0.071 | 0.011 | 0.077 | 0.694 | 0.018 | 0.048 |  |
| 31 | 0.007 |  | 0.016 |  | 0.234 |  | 0.059 | 0.009 |  | 0.578 |  | 0.040 | ANUAL |
| PROM | 0.061 | 0.005 | 0.004 | 0.090 | 0.185 | 0.244 | 0.110 | 0.016 | 0.035 | 0.318 | 0.283 | 0.118 | 0.122 |
| MIN | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.033 | 0.037 | 0.019 | 0.002 | 0.008 | 0.030 | 0.018 | 0.006 | 0.014 |
| MAX | 0.128 | 0.015 | 0.028 | 0.233 | 0.397 | 0.596 | 0.221 | 0.049 | 0.115 | 0.823 | 0.715 | 0.386 | 0.309 |

| TABLA 13. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2003 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.033 | 0.000 | 0.018 | 0.014 | 0.003 | 0.487 | 0.222 | 0.259 | 0.115 | 0.221 | 0.723 | 0.372 |  |
| 2 | 0.028 | 0.000 | 0.015 | 0.011 | 0.003 | 0.509 | 0.185 | 0.426 | 0.096 | 0.184 | 0.602 | 0.332 |  |
| 3 | 0.023 | 0.000 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.514 | 0.154 | 0.360 | 0.081 | 0.155 | 0.502 | 0.294 |  |
| 4 | 0.019 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.429 | 0.129 | 0.300 | 0.119 | 0.129 | 0.418 | 0.245 |  |
| 5 | 0.016 | 0.000 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.362 | 0.155 | 0.250 | 0.159 | 0.229 | 0.348 | 0.215 |  |
| 6 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.361 | 0.177 | 0.208 | 0.207 | 0.222 | 0.412 | 0.179 |  |
| 7 | 0.011 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.301 | 0.237 | 0.174 | 0.201 | 0.224 | 0.493 | 0.212 |  |
| 8 | 0.009 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.251 | 0.329 | 0.214 | 0.337 | 0.481 | 0.410 | 0.179 |  |
| 9 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.209 | 0.313 | 0.184 | 0.398 | 0.465 | 0.351 | 0.149 |  |
| 10 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.576 | 0.308 | 0.153 | 0.366 | 0.408 | 0.417 | 0.124 |  |
| 11 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.017 | 0.005 | 0.542 | 0.315 | 0.128 | 0.305 | 0.377 | 0.460 | 0.116 |  |
| 12 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 0.595 | 0.518 | 0.106 | 0.254 | 0.355 | 0.402 | 0.097 |  |
| 13 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.023 | 0.018 | 0.888 | 0.504 | 0.197 | 0.212 | 0.366 | 0.335 | 0.081 |  |
| 14 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.019 | 0.020 | 1.109 | 0.420 | 0.165 | 0.177 | 0.375 | 0.405 | 0.067 |  |
| 15 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.975 | 0.350 | 0.137 | 0.214 | 0.317 | 0.562 | 0.056 |  |
| 16 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.013 | 0.014 | 1.163 | 0.292 | 0.114 | 0.187 | 0.268 | 0.468 | 0.047 |  |
| 17 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.017 | 1.223 | 0.243 | 0.095 | 0.156 | 0.247 | 0.396 | 0.039 |  |
| 18 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.035 | 0.078 | 1.170 | 0.203 | 0.079 | 0.130 | 0.291 | 0.330 | 0.032 |  |
| 19 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.029 | 0.065 | 1.029 | 0.169 | 0.085 | 0.146 | 0.283 | 0.275 | 0.027 |  |
| 20 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.024 | 0.081 | 0.877 | 0.141 | 0.071 | 0.173 | 0.508 | 0.324 | 0.023 |  |
| 21 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.080 | 0.820 | 0.117 | 0.132 | 0.215 | 0.423 | 0.270 | 0.019 |  |
| 22 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.069 | 0.801 | 0.098 | 0.160 | 0.191 | 0.353 | 0.225 | 0.016 |  |
| 23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.258 | 0.780 | 0.081 | 0.199 | 0.209 | 0.294 | 0.553 | 0.013 |  |
| 24 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.406 | 0.677 | 0.068 | 0.165 | 0.253 | 0.373 | 0.541 | 0.011 |  |
| 25 | 0.001 | 0.037 | 0.001 | 0.010 | 0.463 | 0.564 | 0.057 | 0.141 | 0.262 | 0.490 | 0.453 | 0.009 |  |
| 26 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.008 | 0.386 | 0.470 | 0.047 | 0.147 | 0.239 | 0.461 | 0.389 | 0.036 |  |
| 27 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.007 | 0.322 | 0.392 | 0.039 | 0.135 | 0.316 | 0.384 | 0.324 | 0.038 |  |
| 28 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.006 | 0.268 | 0.326 | 0.033 | 0.115 | 0.351 | 0.622 | 0.456 | 0.032 |  |
| 29 | 0.000 |  | 0.000 | 0.005 | 0.339 | 0.299 | 0.027 | 0.198 | 0.296 | 0.577 | 0.433 | 0.026 |  |
| 30 | 0.000 |  | 0.019 | 0.004 | 0.478 | 0.267 | 0.072 | 0.166 | 0.258 | 1.133 | 0.361 | 0.022 |  |
| 31 | 0.000 |  | 0.016 |  | 0.560 |  | 0.221 | 0.138 |  | 0.829 |  | 0.018 | ANUAL |
| PROM | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.129 | 0.632 | 0.201 | 0.174 | 0.221 | 0.389 | 0.421 | 0.101 | 0.191 |
| MIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.209 | 0.027 | 0.071 | 0.081 | 0.129 | 0.225 | 0.009 | 0.063 |
| MAX | 0.033 | 0.037 | 0.019 | 0.035 | 0.560 | 1.223 | 0.518 | 0.426 | 0.398 | 1.133 | 0.723 | 0.372 | 0.456 |

| TABLA 14. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2004 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.015 | 0.034 | 0.060 | 0.049 | 0.246 | 0.389 | 0.032 | 0.252 | 0.045 | 0.199 | 0.542 | 0.106 |  |
| 2 | 0.013 | 0.028 | 0.059 | 0.041 | 0.346 | 0.324 | 0.027 | 0.210 | 0.037 | 0.166 | 0.517 | 0.088 |  |
| 3 | 0.011 | 0.024 | 0.049 | 0.048 | 0.395 | 0.270 | 0.055 | 0.175 | 0.031 | 0.348 | 0.442 | 0.073 |  |
| 4 | 0.011 | 0.020 | 0.041 | 0.040 | 0.338 | 0.370 | 0.045 | 0.146 | 0.081 | 0.294 | 0.378 | 0.061 |  |
| 5 | 0.023 | 0.016 | 0.179 | 0.033 | 0.339 | 0.468 | 0.051 | 0.303 | 0.081 | 0.249 | 0.351 | 0.051 |  |
| 6 | 0.076 | 0.014 | 0.268 | 0.028 | 0.298 | 0.390 | 0.094 | 0.252 | 0.076 | 0.210 | 0.408 | 0.042 |  |
| 7 | 0.139 | 0.011 | 0.233 | 0.023 | 0.324 | 0.325 | 0.111 | 0.210 | 0.063 | 0.175 | 0.554 | 0.041 |  |
| 8 | 0.245 | 0.009 | 0.194 | 0.019 | 0.285 | 0.367 | 0.092 | 0.175 | 0.134 | 0.146 | 0.462 | 0.034 |  |
| 9 | 0.399 | 0.008 | 0.162 | 0.016 | 0.238 | 0.305 | 0.077 | 0.146 | 0.112 | 0.186 | 0.395 | 0.028 |  |
| 10 | 0.403 | 0.045 | 0.135 | 0.014 | 0.215 | 0.255 | 0.255 | 0.122 | 0.159 | 0.155 | 0.383 | 0.108 |  |
| 11 | 0.361 | 0.055 | 0.112 | 0.011 | 0.179 | 0.212 | 0.226 | 0.101 | 0.133 | 0.267 | 0.319 | 0.112 |  |
| 12 | 0.362 | 0.065 | 0.094 | 0.039 | 0.154 | 0.177 | 0.314 | 0.085 | 0.110 | 0.223 | 0.336 | 0.093 |  |
| 13 | 0.302 | 0.062 | 0.078 | 0.032 | 0.156 | 0.147 | 0.273 | 0.070 | 0.237 | 0.213 | 0.284 | 0.078 |  |
| 14 | 0.251 | 0.052 | 0.065 | 0.119 | 0.170 | 0.123 | 0.234 | 0.059 | 0.220 | 0.223 | 0.240 | 0.171 |  |
| 15 | 0.209 | 0.043 | 0.054 | 0.136 | 0.166 | 0.102 | 0.195 | 0.049 | 0.358 | 0.185 | 0.200 | 0.173 |  |
| 16 | 0.175 | 0.036 | 0.045 | 0.117 | 0.328 | 0.085 | 0.163 | 0.041 | 0.434 | 0.305 | 0.167 | 0.166 |  |
| 17 | 0.145 | 0.032 | 0.038 | 0.097 | 0.273 | 0.071 | 0.146 | 0.100 | 0.437 | 0.438 | 0.144 | 0.138 |  |
| 18 | 0.121 | 0.054 | 0.031 | 0.106 | 0.313 | 0.059 | 0.320 | 0.083 | 0.422 | 0.456 | 0.270 | 0.115 |  |
| 19 | 0.101 | 0.048 | 0.026 | 0.130 | 0.297 | 0.049 | 0.371 | 0.087 | 0.501 | 0.399 | 0.359 | 0.096 |  |
| 20 | 0.084 | 0.052 | 0.022 | 0.154 | 0.287 | 0.044 | 0.465 | 0.103 | 0.497 | 0.810 | 0.300 | 0.080 |  |
| 21 | 0.201 | 0.044 | 0.091 | 0.159 | 0.365 | 0.037 | 0.475 | 0.089 | 0.571 | 0.675 | 0.250 | 0.067 |  |
| 22 | 0.210 | 0.065 | 0.076 | 0.171 | 0.364 | 0.031 | 0.396 | 0.074 | 0.476 | 0.582 | 0.208 | 0.056 |  |
| 23 | 0.175 | 0.210 | 0.082 | 0.232 | 0.375 | 0.026 | 0.374 | 0.062 | 0.438 | 0.503 | 0.173 | 0.046 |  |
| 24 | 0.146 | 0.175 | 0.068 | 0.343 | 0.373 | 0.021 | 0.363 | 0.055 | 0.410 | 0.461 | 0.145 | 0.046 |  |
| 25 | 0.121 | 0.149 | 0.066 | 0.286 | 0.468 | 0.018 | 0.303 | 0.046 | 0.442 | 0.384 | 0.171 | 0.097 |  |
| 26 | 0.101 | 0.124 | 0.055 | 0.238 | 0.482 | 0.015 | 0.264 | 0.042 | 0.463 | 0.467 | 0.263 | 0.081 |  |
| 27 | 0.084 | 0.104 | 0.046 | 0.198 | 0.421 | 0.012 | 0.220 | 0.043 | 0.386 | 0.438 | 0.219 | 0.067 |  |
| 28 | 0.070 | 0.086 | 0.038 | 0.165 | 0.445 | 0.010 | 0.395 | 0.062 | 0.321 | 0.803 | 0.183 | 0.056 |  |
| 29 | 0.059 | 0.072 | 0.032 | 0.138 | 0.672 | 0.009 | 0.436 | 0.051 | 0.268 | 0.684 | 0.152 | 0.047 |  |
| 30 | 0.049 |  | 0.026 | 0.115 | 0.560 | 0.007 | 0.363 | 0.065 | 0.223 | 0.696 | 0.127 | 0.039 |  |
| 31 | 0.041 |  | 0.022 |  | 0.467 |  | 0.303 | 0.054 |  | 0.651 |  | 0.032 | ANUAL |
| PROM | 0.152 | 0.060 | 0.082 | 0.110 | 0.334 | 0.157 | 0.240 | 0.110 | 0.272 | 0.387 | 0.298 | 0.080 | 0.190 |
| MIN | 0.011 | 0.008 | 0.022 | 0.011 | 0.154 | 0.007 | 0.027 | 0.041 | 0.031 | 0.146 | 0.127 | 0.028 | 0.051 |
| MAX | 0.403 | 0.210 | 0.268 | 0.343 | 0.672 | 0.468 | 0.475 | 0.303 | 0.571 | 0.810 | 0.554 | 0.173 | 0.438 |

| TABLA 15. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2005 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.045 | 0.010 | 0.000 | 0.220 | 0.201 | 0.320 | 0.071 | 0.035 | 0.073 | 0.056 | 0.555 | 0.140 |  |
| 2 | 0.038 | 0.008 | 0.000 | 0.255 | 0.180 | 0.267 | 0.059 | 0.029 | 0.061 | 0.047 | 0.579 | 0.117 |  |
| 3 | 0.031 | 0.007 | 0.000 | 0.213 | 0.154 | 0.222 | 0.074 | 0.025 | 0.076 | 0.045 | 0.542 | 0.193 |  |
| 4 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.185 | 0.156 | 0.248 | 0.136 | 0.026 | 0.063 | 0.038 | 0.476 | 0.328 |  |
| 5 | 0.022 | 0.005 | 0.000 | 0.154 | 0.436 | 0.560 | 0.172 | 0.022 | 0.053 | 0.044 | 0.434 | 0.367 |  |
| 6 | 0.018 | 0.004 | 0.000 | 0.129 | 0.519 | 0.582 | 0.168 | 0.018 | 0.044 | 0.037 | 0.456 | 0.306 |  |
| 7 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.254 | 0.721 | 0.485 | 0.140 | 0.027 | 0.037 | 0.035 | 0.525 | 0.255 |  |
| 8 | 0.013 | 0.003 | 0.000 | 0.370 | 1.023 | 0.404 | 0.145 | 0.068 | 0.031 | 0.048 | 0.621 | 0.405 |  |
| 9 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.308 | 1.073 | 0.388 | 0.367 | 0.056 | 0.025 | 0.059 | 0.687 | 0.337 |  |
| 10 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.336 | 0.898 | 0.324 | 0.568 | 0.061 | 0.021 | 0.049 | 0.822 | 0.281 |  |
| 11 | 0.026 | 0.002 | 0.000 | 0.288 | 0.749 | 0.291 | 0.473 | 0.055 | 0.018 | 0.041 | 0.746 | 0.234 |  |
| 12 | 0.022 | 0.001 | 0.000 | 0.278 | 0.624 | 0.272 | 0.565 | 0.105 | 0.015 | 0.034 | 0.752 | 0.195 |  |
| 13 | 0.018 | 0.001 | 0.000 | 0.317 | 3.373 | 0.299 | 0.470 | 0.095 | 0.012 | 0.028 | 0.736 | 0.213 |  |
| 14 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 0.264 | 0.851 | 0.253 | 0.398 | 0.089 | 0.010 | 0.024 | 0.613 | 0.277 |  |
| 15 | 0.032 | 0.001 | 0.000 | 0.220 | 2.030 | 0.211 | 0.345 | 0.240 | 0.009 | 0.091 | 0.705 | 0.231 |  |
| 16 | 0.057 | 0.001 | 0.000 | 0.183 | 1.160 | 0.182 | 0.356 | 0.248 | 0.007 | 0.097 | 0.587 | 0.192 |  |
| 17 | 0.047 | 0.001 | 0.000 | 0.153 | 1.210 | 0.151 | 0.344 | 0.267 | 0.006 | 0.141 | 0.489 | 0.160 |  |
| 18 | 0.039 | 0.000 | 0.001 | 0.127 | 1.472 | 0.126 | 0.410 | 0.223 | 0.005 | 0.117 | 0.558 | 0.184 |  |
| 19 | 0.033 | 0.000 | 0.014 | 0.236 | 1.227 | 0.105 | 0.378 | 0.216 | 0.004 | 0.201 | 0.532 | 0.153 |  |
| 20 | 0.027 | 0.000 | 0.066 | 0.197 | 1.022 | 0.108 | 0.315 | 0.180 | 0.003 | 0.287 | 0.443 | 0.131 |  |
| 21 | 0.023 | 0.000 | 0.055 | 0.169 | 0.852 | 0.090 | 0.262 | 0.160 | 0.003 | 0.409 | 0.661 | 0.150 |  |
| 22 | 0.019 | 0.000 | 0.046 | 0.158 | 1.141 | 0.075 | 0.219 | 0.183 | 0.021 | 0.531 | 0.599 | 0.125 |  |
| 23 | 0.016 | 0.000 | 0.119 | 0.189 | 0.951 | 0.083 | 0.182 | 0.170 | 0.018 | 0.578 | 0.499 | 0.122 |  |
| 24 | 0.013 | 0.000 | 0.127 | 0.207 | 0.908 | 0.069 | 0.152 | 0.266 | 0.016 | 0.569 | 0.416 | 0.223 |  |
| 25 | 0.011 | 0.000 | 0.162 | 0.174 | 0.757 | 0.058 | 0.127 | 0.221 | 0.023 | 0.874 | 0.347 | 0.302 |  |
| 26 | 0.009 | 0.000 | 0.141 | 0.238 | 0.631 | 0.048 | 0.105 | 0.184 | 0.032 | 0.743 | 0.289 | 0.255 |  |
| 27 | 0.008 | 0.000 | 0.135 | 0.244 | 0.526 | 0.060 | 0.088 | 0.154 | 0.052 | 0.958 | 0.241 | 0.212 |  |
| 28 | 0.006 | 0.000 | 0.113 | 0.258 | 0.438 | 0.069 | 0.073 | 0.128 | 0.057 | 0.824 | 0.201 | 0.177 |  |
| 29 | 0.005 |  | 0.123 | 0.270 | 0.365 | 0.059 | 0.061 | 0.107 | 0.067 | 0.687 | 0.172 | 0.148 |  |
| 30 | 0.014 |  | 0.144 | 0.239 | 0.344 | 0.085 | 0.051 | 0.097 | 0.067 | 0.585 | 0.144 | 0.123 |  |
| 31 | 0.012 |  | 0.220 |  | 0.310 |  | 0.042 | 0.088 |  | 0.508 |  | 0.102 | ANUAL |
| PROM | 0.022 | 0.002 | 0.047 | 0.228 | 0.848 | 0.216 | 0.236 | 0.124 | 0.031 | 0.283 | 0.514 | 0.214 | 0.231 |
| MIN | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.127 | 0.154 | 0.048 | 0.042 | 0.018 | 0.003 | 0.024 | 0.144 | 0.102 | 0.056 |
| MAX | 0.057 | 0.010 | 0.220 | 0.370 | 3.373 | 0.582 | 0.568 | 0.267 | 0.076 | 0.958 | 0.822 | 0.405 | 0.642 |

| TABLA 16. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2006 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.085 | 0.113 | 0.064 | 0.278 | 0.300 | 0.527 | 0.066 | 0.068 | 0.076 | 0.336 | 1.046 | 0.433 |  |
| 2 | 0.094 | 0.114 | 0.053 | 0.231 | 0.440 | 0.641 | 0.055 | 0.057 | 0.064 | 0.280 | 1.135 | 0.417 |  |
| 3 | 0.179 | 0.100 | 0.044 | 0.217 | 0.508 | 0.613 | 0.046 | 0.047 | 0.062 | 0.314 | 0.946 | 0.399 |  |
| 4 | 0.188 | 0.227 | 0.037 | 0.204 | 0.528 | 0.642 | 0.038 | 0.039 | 0.082 | 0.262 | 0.788 | 0.333 |  |
| 5 | 0.208 | 0.189 | 0.037 | 0.272 | 0.862 | 0.563 | 0.032 | 0.033 | 0.089 | 0.218 | 0.657 | 0.277 |  |
| 6 | 0.188 | 0.158 | 0.048 | 0.227 | 0.933 | 0.591 | 0.027 | 0.027 | 0.122 | 0.182 | 0.605 | 0.249 |  |
| 7 | 0.185 | 0.132 | 0.119 | 0.434 | 0.778 | 0.665 | 0.022 | 0.023 | 0.246 | 0.151 | 1.174 | 0.352 |  |
| 8 | 0.189 | 0.110 | 0.154 | 0.363 | 0.872 | 0.554 | 0.018 | 0.019 | 0.205 | 0.126 | 0.861 | 0.505 |  |
| 9 | 0.157 | 0.095 | 0.138 | 0.302 | 1.014 | 0.635 | 0.015 | 0.016 | 0.171 | 0.105 | 0.717 | 0.441 |  |
| 10 | 0.131 | 0.079 | 0.254 | 0.252 | 0.845 | 0.699 | 0.013 | 0.013 | 0.174 | 0.092 | 0.871 | 0.562 |  |
| 11 | 0.109 | 0.066 | 0.317 | 0.236 | 0.759 | 0.615 | 0.011 | 0.011 | 0.207 | 0.077 | 0.921 | 0.562 |  |
| 12 | 0.091 | 0.055 | 0.325 | 0.197 | 0.633 | 0.524 | 0.065 | 0.009 | 0.227 | 0.313 | 0.891 | 0.468 |  |
| 13 | 0.076 | 0.046 | 0.301 | 0.341 | 0.548 | 0.662 | 0.075 | 0.008 | 0.205 | 0.465 | 2.170 | 0.390 |  |
| 14 | 0.063 | 0.038 | 0.354 | 0.285 | 0.457 | 0.609 | 0.071 | 0.006 | 0.388 | 0.522 | 1.176 | 0.325 |  |
| 15 | 0.073 | 0.032 | 0.295 | 0.237 | 0.456 | 0.529 | 0.059 | 0.028 | 0.540 | 0.698 | 1.066 | 0.271 |  |
| 16 | 0.080 | 0.027 | 0.246 | 0.235 | 0.822 | 0.470 | 0.049 | 0.031 | 0.450 | 0.814 | 0.889 | 0.226 |  |
| 17 | 0.145 | 0.022 | 0.269 | 0.196 | 0.685 | 0.393 | 0.041 | 0.052 | 0.621 | 0.678 | 0.744 | 0.188 |  |
| 18 | 0.121 | 0.018 | 0.226 | 0.212 | 0.954 | 0.327 | 0.034 | 0.043 | 0.520 | 0.565 | 0.648 | 0.157 |  |
| 19 | 0.100 | 0.083 | 0.189 | 0.255 | 0.838 | 0.334 | 0.030 | 0.055 | 0.654 | 0.471 | 0.674 | 0.266 |  |
| 20 | 0.084 | 0.090 | 0.162 | 0.364 | 0.761 | 0.291 | 0.025 | 0.065 | 0.545 | 0.392 | 0.594 | 0.285 |  |
| 21 | 0.070 | 0.075 | 0.560 | 0.304 | 0.635 | 0.309 | 0.042 | 0.054 | 0.919 | 0.444 | 0.630 | 0.238 |  |
| 22 | 0.058 | 0.062 | 0.666 | 0.253 | 0.529 | 0.258 | 0.035 | 0.045 | 0.765 | 0.370 | 0.610 | 0.198 |  |
| 23 | 0.048 | 0.052 | 1.758 | 0.211 | 0.441 | 0.215 | 0.029 | 0.054 | 1.035 | 0.550 | 0.611 | 0.165 |  |
| 24 | 0.048 | 0.066 | 0.946 | 0.176 | 0.368 | 0.179 | 0.025 | 0.110 | 0.918 | 0.475 | 0.781 | 0.138 |  |
| 25 | 0.040 | 0.055 | 0.994 | 0.285 | 0.306 | 0.149 | 0.035 | 0.138 | 0.790 | 0.652 | 0.857 | 0.121 |  |
| 26 | 0.033 | 0.108 | 0.829 | 0.237 | 0.486 | 0.124 | 0.059 | 0.144 | 0.658 | 0.586 | 0.807 | 0.281 |  |
| 27 | 0.028 | 0.092 | 0.691 | 0.207 | 0.439 | 0.137 | 0.106 | 0.120 | 0.549 | 0.898 | 0.888 | 0.234 |  |
| 28 | 0.042 | 0.077 | 0.576 | 0.173 | 0.394 | 0.114 | 0.089 | 0.100 | 0.457 | 0.953 | 0.748 | 0.195 |  |
| 29 | 0.035 |  | 0.480 | 0.200 | 0.328 | 0.095 | 0.118 | 0.116 | 0.381 | 1.002 | 0.624 | 0.163 |  |
| 30 | 0.029 |  | 0.400 | 0.336 | 0.274 | 0.079 | 0.098 | 0.097 | 0.318 | 1.269 | 0.520 | 0.136 |  |
| 31 | 0.050 |  | 0.333 |  | 0.291 |  | 0.082 | 0.092 |  | 1.137 |  | 0.113 | ANUAL |
| PROM | 0.098 | 0.085 | 0.383 | 0.257 | 0.596 | 0.418 | 0.049 | 0.055 | 0.415 | 0.497 | 0.855 | 0.293 | 0.333 |
| MIN | 0.028 | 0.018 | 0.037 | 0.173 | 0.274 | 0.079 | 0.011 | 0.006 | 0.062 | 0.077 | 0.520 | 0.113 | 0.116 |
| MAX | 0.208 | 0.227 | 1.758 | 0.434 | 1.014 | 0.699 | 0.118 | 0.144 | 1.035 | 1.269 | 2.170 | 0.562 | 0.803 |

| TABLA 17. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2007 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.094 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 2 | 0.078 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 3 | 0.065 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 4 | 0.054 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 5 | 0.045 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 6 | 0.038 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 7 | 0.032 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 8 | 0.026 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 9 | 0.022 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 10 | 0.018 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 11 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 12 | 0.013 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 13 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 14 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 15 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 16 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 17 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 19 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 20 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 21 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 22 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 23 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 24 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 25 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 26 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 27 | 0.015 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 28 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 29 | 0.010 |  | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 30 | 0.009 |  | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 31 | 0.007 |  | 0.010 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | ANUAL |
| PROM | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| MIN | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MAX | 0.094 | 0.006 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |

Nota aclaratoria: Valores en cero, significa que el IDEAM para la estación de caudales El Rodadero sobre la quebrada Senifaná, solo dispone de registros hasta el mes de marzo del año 2007.